- Seznam výkresů:

| Číslo výkresu | Název | Formát výkresu |
| --- | --- | --- |
| -1 | SITUACE | 4 x A4 |
| -2 | PŮDORYS I.NP - KANALIZACE | 2 x A4 |
| -3 | PŮDORYS II.NP - KANALIZACE | 2 x A4 |
| -4 | PŮDORYS I.NP - VODOVOD | 2 x A4 |
| -5 | PŮDORYS II.NP - VODOVOD | 2 x A4 |
| -6 | VODOVOD - SCHEMA | 5 x A4 |
| -7 | KANALIZACE-PODÉLNÉ ŘEZY | 6 x A4 |
|  | Celkem výkresů | 7 |

Použité normy

- EN 12056	Vnitřní kanalizace

- ČSN 756101	Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 736005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 736655	Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 755411	Vodovodní přípojky

Ostatní podklady

- Stavební výkresy

- Požadavky investora

Použité materiály

Kanalizační potrubí – PVC KG, PP KG,  HT

Vodovod – potrubí PE a PPr

Stávající stav

Pro objekt  jsou vybudovány stávající přípojky vody a jednotné kanalizace.

Splašková kanalizace

Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající areálové jednotné kanalizace vedoucí před objektem.

Připojení bude zhotoveno z PVC KG SN4 DN 150 – délka 3,0.

V místě napojení je  stávající šachta.

Vnitřní kanalizace v objektu

Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny pomocí nově vybudovaného kanalizačního potrubí do areálové kanalizace.

V objektu budou vybudovány  nové kanalizační stoupačky. Stoupačky budou ukončeny nad střechou objektu ventilační hlavicí.

Všechny stoupačky budou osazeny v  čistícími kusy.

Ležaté svody v podlaze budou provedeny z PVC KG potrubí a stoupačky s připojovacím potrubím budou provedeny z trub a tvarovek HT systém.

K zařizovacím předmětům budou instalovány typové zápachové uzávěry.

Pro zařízení WC  je uvažováno použití závěsných WC a předstěnových instalací se splachovací deskou 3/6 L  je nutné počítat s patřičnými úpravami potrubí a potřebnými stavebními úpravami.

Přesné typy zařizovacích předmětů  budou upřesněny investorem dle aktuální nabídky odborných firem a velkoobchodů.

Dešťové odpadní vody

Klempířské svody budou vyměněny. Dešťové vody budou svedeny pomocí potrubí PVC KG SN4 – DN125-150 do nově osazené prefa jímky o objemu 12 m3.

Před jímkou bude osazena filtrační šachta.

Dešťové vody budou využívány pro zálivku zeleně okolo objektu. V jímce bude osazeno čerpadlo pro napojení zálivky.

Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení všech  podzemních sítí a vedení v zájmovém území.

Po ukončení montáže je nutné provést zkoušku vodotěsnosti kanalizace.

Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN.

Vodovod

Přípojka pitné vody

K zásobování objektu pitnou vodou  bude sloužit stávající   přípojka vody z řadu.

Rozvod pitné vody

V objektu bude vybudováno nové rozvodné potrubí pitné vody. Tento rozvod bude napojen na stávající přípojku ve VDM šachtě poblíž objektu. Z VDM šachty bude vedeno potrubí PE32 do objektu, kde bude osazen HUV-KK25. Nad HUV bude provedena odbočka s dvojitou zpětnou klapkou pro napojení hydrantových skříní. Rozvod požární vody bude proveden z nerez potrubí DN 25.

Nové rozvody pitné vody budou vedeny v podhledu a  příčkách budou provedeny z Ppr potrubí svařovaného PN16.

Rozvod bude opatřen tepelnou izolací 6 mm.

Rozvod teplé vody

V objektu bude vybudováno nové rozvodné potrubí teplé vody.  Tento rozvod bude napojen na centrální ohřívák TV 500 L z příslušenství tepelného čerpadla.

Rozvody v podhledu a  příčkách budou provedeny z Ppr potrubí PN20 svařovaného.

Rozvod bude opatřen tepelnou izolací 13 mm.

Po ukončení  montáže bude provedena zkouška těsnosti vodovodu a jeho proplach a desinfekce.

Rozvod požární vody

V objektu budou osazeny dva požární hydranty – typ dle PBŘŠ.

V objektu bude vybudováno nové rozvodné potrubí požární vody. V 1.NP bude zhotovena za HUV odbočka DN25 s uzávěrem potrubním oddělovačem – dvojitá zpětná klapka.

Rozvody požární vody budou vedeny v podhledu a  příčkách budou provedeny z nerez potrubí pro rozvody vody.

Rozvod bude opatřen tepelnou izolací 6 mm.

Ohřev TV

Ohřev TV je řešen ohřívákem 500 L   z příslušenství tepelného čerpadla.

Ohřívák bude opatřen veškerými armaturami dle ČSN a výrobce čerpadlem cirkulace.

Rozvod plynu

Stávající rozvod plynu bude demontován, přípojka uzavřena  a domovní rozvod zaslepen na hranici pozemku.

Zemní práce

Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 733 050 a zvláštní předpisy ČÚBT a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Bezpečnostní pravidla ve stavebnictví 34, vyhláška č. 49/1968 Sb.

Vodovodní potrubí bude uloženo do 15 cm pískového lože a obsypáno pískem 30 cm nad vrchní líc potrubí. Písek nebude obsahovat ostré částice, max. velikost zrn do 16 mm.

Zásyp musí být hutněn rovnoměrně v celém profilu rýhy. Potrubí bude uloženo s krytím min. 1,2 m.

Případný výkop na veřejném prostranství bude zajištěn proti pádu osob a v nočních hodinách bude opatřen výstražným světlem, pokud toto dostatečně nezajistí veřejné osvětlení. Po provedení plynovodu bude povrch výkopu uveden do původního stavu.

V místě napojení a křižování stávajících potrubí je nutné provést ruční výkop.

Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN.

Při    montáži  je  nutné   přísné  dodržovaní  platných montážních a bezpečnostních předpisů.

Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit vytyčení veškerých podzemních vedeních.

Stávající podzemní vedení je zakresleno pouze orientačně dle dosažitelných podkladů investora, a neslouží jako vytyčovací výkres.

Před započetím zemních prací musí investor ve spolupráci s příslušnými organizacemi zajistit vytýčení veškerých podzemních  inž. sítí – rozvodů v zájmovém území. Pracoviště musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a zajištěno proti úrazu el. proudem.

V místě napojení a křižování stávajících potrubí je nutné provést ruční výkop.

Při montáži je nutné přísné dodržovaní platných montážních a bezpečnostních předpisů.

BILANCE POTŘEB

Potřeba vody dle vyhlášky 428/2001:

Objekt bude v provozu ve všední dny od 6,30 do 17,00 hod, s průběžnou kapacitou maximálně 5 klientů a 2 osoby (zaměstnanci) pečující o klienty. V kancelářích budou 4 zaměstnanci tj v celém 2.NP bude celkem 11 osob, v 1.NP může být celkem 18 osob terénních zaměstnanců zajišťujících mobilní pečovatelské služby.

Počet osob 			7 osob		16 m3/osobu/rok

Kanceláře			4 osoby		8 m3/osobu/rok

Terénní pracovníci 		18 osob		10 m3/osobu/rok

Prádelna	3 pračky  3xdenně po 10 L		18 m3/rok

Průměrná roční spotřeba vody

Qrok p=7x16 + 4x8 + 18x10 + 18 = 342 m3/rok

Průměrná denní spotřeba vody

Qden p = Qrok/200 = 342 / 200 = 1,71 m3/den

Qhod p = 1710/10 = 171 l/hod

Qhod max = 171 x 1,8 = 307,8 l/hod

Qv max = 0,085 l/s

Množství dešťových vod se nemění

Zákresy podzemních sítí jsou orientační. Před započetím zemních prací je nutné vytyčení podzemních sítí včetně přípojek a s jeho polohou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce a upozornit na možné odchylky.

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat všechny normy a předpisy platné pro výstavbu a rekonstrukci kanalizace a prací s jejich výstavbou související, zejména pak:

- zákon č. 174/1968 sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 396/1992 sb.

- Vyhláška ‚CÚBP a ČBÚ č. 324/1990sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí

- Dále je dodavatel povinen dodržovat podmínky orgánů a organizací stanovených v povolení stavby v územní řízení.