- Textová  část:

| Článek | Obsah | List |
| --- | --- | --- |
|  | Všeobecné údaje | 3 |
|  | Použité podklady | 3 |
|  | Zásady návrhu | 3 |
|  | Bilance potřeb | 3 |
|  | Materiály a konstrukční řešení | 4_5 |
|  | Příloha – výpočet tepelných ztrát + bilance | 6_7 |
|  | Celkem listů | 7 |

- Výkresová  část:

| Číslo výkresu | Název | Formát výkresu |
| --- | --- | --- |
| -1 | SITUACE | 4 x A4 |
| -2 | PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ | 2 x A4 |
| -3 | PŮDORYS 2.NP - VYTÁPĚNÍ | 2 x A4 |
| -4 | VYTÁPĚNÍ - SCHEMA | 6 x A4 |
|  | Celkem výkresů | 4 |

- všeobecné údaje

Na základě požadavku investora byl vypracován projekt REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY -  jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Tato část projektu řeší vytápění objektu.

Oblastní výpočtová teplota pro tuto oblast je  -12 OC.

- POUŽITÉ podklady

## Normy

- ČSN 12831	Výpočet tepelných ztrát

- Výpočtová teplota pro tuto oblast je –12 oC

## Programy

- Microsoft Word

- CAD

- Topenářské programy firmy Protech Nový Bor

## Ostatní podklady

- Stavební výkresy

- Požadavky investora

# Použité materiály

Rozvod Cu  topenářské trubky, alplast trubky

- Zásady návrhu

Návrh vytápění objektu byl proveden dle ČSN 12831 a ostatních souvisejících norem platných v době zpracování této dokumentace.

- bilance potřeb

Viz. příloha  TZ

- materiál a konstrukční řešení

Stručný popis objektu:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Teploty v jednotlivých místnostech byly uvažovány dle ČSN 12831, případně dle požadavků investora.

Tepelná ztráta objektu je 43,5 kW. Roční spotřeba energie pro vytápění je 293 GJ.

Palivo:

Zdrojem tepla bude  kaskáda 3 ks tepelných čerpadel vzduch/voda

3x   A-7/W65= 14,3 kW . Jako bivalentní zdroj bude sloužit el. Topná vložka 20 kW v akumulační nádobě 720 L.

Roční spotřeba energie  pro vytápění bude cca 33594 kWh/rok. K roční spotřebě je nutné připočítat spotřebu  pro ohřev vody.

Teplené čerpadlo bude kompletováno a zapojeno dle podkladů výrobce a ČSN.

Systém vytápění:

Topný systém je navržen dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody se základním tepelným spádem 55/40 OC.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla bude  kaskáda 3 ks tepelných čerpadel vzduch/voda

3x   A-7/W65= 14,3 kW . Jako bivalentní zdroj bude sloužit el. Topná vložka 20 kW v akumulační nádobě 720 L.

Roční spotřeba energie  pro vytápění bude cca 33594 kWh/rok. K roční spotřebě je nutné připočítat spotřebu  pro ohřev vody.

Teplené čerpadlo bude kompletováno a zapojeno dle podkladů výrobce a ČSN.

Topná voda v systému musí odpovídat požadavkům ČSN 07 7401. Předpokládá se naplnění upravenou vodou, případně bude její kvalita upravena vhodným chemickým přípravkem pro Cu a ALplast potrubí  a požadavkům výrobce tepelného čerpadla.

Odvod spalin:

Neřeší se.

Pojištění systému:

Jako pojistné zařízení  je součástí  zdroje  pojišťovací ventil.

Jako expanzní zařízení bude osazena expanzní nádoba u zdroje.

Oběh topné vody:

Čerpadlo zajišťující oběh topné vody bude osazeno u zdroje.

Ohřev TV:

Ohřev TV bude zajišťován pomocí    ohříváku  o objemu 500 L z příslušenství TČ.

Systém regulace:

A/	Ke zdroji bude připojen regulátor s týdenním programem.

B/	Okruhy otopných těles

V jednotlivých místnostech bude regulace teploty zajišťována pomocí osazených ventilů  s termohlavicí.

Otopná plocha:

Jednotlivých místnostech budou osazena topná tělesa ocelová se spodním připojením, s vestavěným termoventilem a kompletovány budou termostatickou hlavicí a dvojitým šroubením.

Potrubí:

Potrubí vedené bude provedeno z Cu topenářských trubek spojovaných pájením nebo lisováním.

Potrubí procházející vodorovnými i svislými stavebními konstrukcemi bude opatřeno chráničkami.

Odvzdušnění bude provedeno  přes odvzdušňovací ventilky na tělesech .

Na nejnižších místech rozvodu budou osazeny vypouštěcí kohouty.

Armatury:

Na celém systému budou použity závitové armatury.

Doregulování systému bude provedeno v průběhu topné zkoušky.

Nátěry:

Otopná tělesa jsou dodávána včetně povrchové úpravy.

Cua plastové  potrubí není nutné natírat.

Tepelné izolace:

Potrubí vedené v podlaze,  bude před zabetonováním tepelně izolováno tepelnou izolací tl. 20 mm. Volně vedené potrubí u kotle bude opatřeno teplenou izolací 20 mm.

Zkoušky zařízení:

Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude vytápěcí zařízení propláchnuto. Propláchnutí bude provedeno při demontovaných, škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech budou nastaveny při proplachování na minimální hydraulický odpor.
Propláchnutí bude prováděno při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) bude pravidelně odkalováno až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu budou zabudovány demontované prvky, provedeno nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a zařízení naplněno vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350

Zkouška se skládá  ze dvou druhů zkoušek

- zkouška těsnosti

- zkoušky provozní.

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak  4  bary.

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

Provozní zkoušky

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky:

- dilatační

- topné.

Závěrem:

Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN a dbát zásad bezpečnosti práce. Pro montáž jednotlivých zařízení je nutné respektovat pokyny výrobce.

Hlavní požadavky na ostatní profese:

Elektro:

- Připojení  zdroje ,

MaR:

- Zapojení  regulace