## Obecně
OBECNĚ
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek, Specifikace materiálů nebo Výkaz materiálu) je zpracován v souladu
se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
V případě, že jsou v dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se ve smyslu § 44 odst. 9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality.
Zpracovatel nabídky má možnost v takovém případě použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných
nebo kvalitnějších řešení nebo výrobků. Přejímá však odpovědnost za správnost náhrady s odpovídajícími
nebo kvalitnějšími parametry než je referenční výrobek. Rovněž musí zajistit případné úpravy v projektech
navazujících profesí včetně koordinace. Zhotovení úprav projektu včetně projektů ostatních profesí jde k tíží
vybraného dodavatele. Definitivní schválení náhrady si vyhrazuje zadavatel.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4),
písm. a), tj. Technická zpráva včetně tabulek zařízení, Výkaz výměr a všech výkresů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku
a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti
dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně
vztahují.
Technická data zařízení viz. Tabulka zařízení.
Flexibilní hadice budou co nejkratší a vždy méně než 0,5 metru.
Dodávka potrubí se rozumí včetně spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu.
Kruhové potrubí SPIRO bude spojováno samořeznými šrouby a těsněno samosmršťující páskou.
Veškeré potrubí bude opatřeno přístupovými otvory pro možnost čištění. Tyto otvory budou každých 10 m
trasy potrubí, u každého pravoúhlého ohybu trasy a za každou regulační klapkou. Čistící otvory budou
opatřeny dvířky. K otevření dvířek nebudou používány žádné nástroje.
Způsob a provedení závěsů bude jako KEBEK nebo odpovídající systém schválený klientem.
Maximální vzdálenosti závěsů nepřekročí následující vzdálenosti:
Typ | Rozměr | Vzdálenost závěsů
Čtyřhranné potrubí | všechny rozměry | max. 3 m
Kruhové potrubí SPIRO | všechny rozměry | max. 3 m
Flexibilní hadice | všechny rozměry | max. 1 m
Pro upevnění čtyřhranné potrubí ke stavební konstrukci budou použity ocelové hmoždinky, závitové tyče
a montážní systém využívající nosníků tvaru „U“ opatřených pryžovým tlumícím profilem a záslepkami.
Pro kruhového potrubí budou použity objímky s gumovou podložkou.
Na provedení závěsů nepoužívat montážní úhelníky tvaru „L“, „Z“ a „V“.
Veškeré čtyřhranné potrubí a kruhové potrubí SPIRO bude z pozinkovaného plechu pokud není uvedeno jinak.
Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám:
Čtyřhranné potrubí - DIN 24194,
Kruhové potrubí - ČSN EN 12237-120504.
Pláště požárních a regulačních klapek budou z pozinkovaného materiálu.
Všechny krycí mřížky, zakrytí otvorů proti ptákům, vnější nasávací a výfukové žaluzie na fasádě budou
z pozinkovaného materiálu, není-li uvedeno jinak.
Všechny přívodní a odvodní vyústky včetně listů budou vyrobeny z hliníkových profilů a talířové
ventily budou z plastu - barevný odstín určí architekt.
Rozsah požárních, tepelných a akustických izolací je patrný z výkresů.
Všechna zařízení budou zaregulována na projektovaná množství vzduchu a budou provedena měření množství
vzduchu - výsledky budou archivovány.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky.
Označení identifikačních štítků bude v českém jazyce.
Inspekční dvířka větracích jednotek budou vybavena standardním uzavíráním.
Filtrační komory větracích jednotek budou vybaveny snímači tlakové diference.
Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických jednotek vyčištěna nejen z venkovní, ale i
z vnitřní strany.

## VV
Název stavby: |  | Městský úřad Kutná Hora
Profesní část: |  | Chlazení
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Tomáš Věchtík
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ
01.01.01 OAC |  | Venkovní kondenzační jednotka LG - MU5M40 UO2 | 2 | ks | technické parametry viz půdorys, celoroční provoz, automatický restart po výpadku proudu, konzola pro instalaci jednotky na fasádu
|  | Nástěnná jednotka LG - PM15SP Standart | 2 | ks | včetně filtru, výměnných filtračních proužků a kabelového/infra ovladače
|  | Nástěnná jednotka LG - PM18SP Standart | 4 | ks | včetně filtru, výměnných filtračních proužků a kabelového/infra ovladače
|  | Měděné potrubí | 39 | bm | opatřené izolací s ochrannou proti UV záření, komunikační a napájecí kabeláže mezi venkovní a vnitřními jednotkami včetně doplnění chladiva
|  | Pohledová lišta | 1 | kpl | pro vedení potrubí chladiva a kondenzátu po fasádě a v interiéru (dle investora)
|  | Ocelová chránička pro potrubí chladiva | 1 | kpl | použito při průchodu všemi stavebními konstrukcemi
|  | Odvod kondenzátu od vniřních jednotek | 1 | kpl | přes sifon se zápachovým uzávěrem, hadice a potrubí s hladkou vniřní stěnou pro odvod kondenzátu od více zařízení ve spádu do vhodného místa, v interiéru včetně pohledové lišty (dle dohody s investorem)
|  | Silové napájení venkovní jednotky | 1 | kpl | silové napojení venkovní jednotky z vhodného rozváděče, požadované parametry jištění, kabeláže, atd. viz technické podklady venkovní jednotky včetně pohledové lišty pro vedení kabeláže (dle dohody s investorem)
|  | Zhotovení prostupů | 1 | kpl | veškeré nutné prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí chladiva, kondenzátu a elektrické kabeláže, dozdění, začištění a malba (dle investora)
05.01 OAC |  | Venkovní kondenzační jednotka LG - FM41AH U32 | 1 | ks | technické parametry viz půdorys, celoroční provoz, automatický restart po výpadku proudu, konzola pro instalaci jednotky na fasádu
|  | Nástěnná jednotka LG - PM09SP Standart | 4 | ks | včetně filtru, výměnných filtračních proužků a kabelového/infra ovladače
|  | Měděné potrubí | 78 | bm | opatřené izolací s ochrannou proti UV záření, komunikační a napájecí kabeláže mezi venkovní a vnitřními jednotkami včetně doplnění chladiva
|  | Distribuční box PMBD3640 | 1 | ks | pro rozvětvení potrubí chladiva
|  | Pohledová lišta | 1 | kpl | pro vedení potrubí chladiva po fasádě a pod stropem v chodbě a pro vedení napojení odvodu kondenzátu do vhodného místa (dle investora)
|  | SDK kastlík | 1 | kpl | pro umístění distribučního boxu, vedení potrubí chladiva a kondenzátu ve spádu v chodbě, začištění, malba (dle investora)
|  | Ocelová chránička pro potrubí chladiva | 1 | kpl | použito při průchodu všemi stavebními konstrukcemi
|  | Odvod kondenzátu od vniřních jednotek | 1 | kpl | přes sifon se zápachovým uzávěrem, hadice a potrubí s hladkou vniřní stěnou pro odvod kondenzátu od více zařízení ve spádu do vhodného místa v interiéru, mimo SDK kastlík, opatřen pohledovou lištou (dle dohody s investorem)
|  | Silové napájení venkovní jednotky | 1 | kpl | silové napojení venkovní jednotky z vhodného rozváděče, požadované parametry jištění, kabeláže, atd. viz technické podklady venkovní jednotky včetně pohledové lišty pro vedení kabeláže (dle dohody s investorem)
|  | Zhotovení prostupů | 1 | kpl | veškeré nutné prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí chladiva, kondenzátu a elektrické kabeláže, dozdění, začištění a malba (dle investora)
06.01 OAC |  | Venkovní kondenzační jednotka LG - ARUN080LSS0 | 1 | ks | technické parametry viz půdorys, celoroční provoz, automatický restart po výpadku proudu, konzola pro instalaci jednotky na fasádu
|  | Nástěnná jednotka Standard ARNU12GSLJ4 | 4 | ks | včetně filtru, výměnných filtračních proužků a kabelového/infra ovladače
|  | Nástěnná jednotka Standard ARNU15GSLJ4 | 3 | ks | včetně filtru, výměnných filtračních proužků a kabelového/infra ovladače
|  | Cu rozbočka ARBLN01621 | 6 | ks | pro rozvětvení potrubí chladiva
|  | Cu rozbočka ARBLN03321 | 1 | ks | pro rozvětvení potrubí chladiva
|  | Měděné potrubí | 52 | bm | opatřené izolací s ochrannou proti UV záření, komunikační a napájecí kabeláže mezi venkovní a vnitřními jednotkami včetně doplnění chladiva
|  | Pohledová lišta | 1 | kpl | pro vedení potrubí chladiva po fasádě a pod stropem v chodbě a pro vedení napojení odvodu kondenzátu do vhodného místa (dle investora)
|  | SDK kastlík | 1 | kpl | pro vedení potrubí chladiva a kondenzátu ve spádu v chodbě, začištění, malba (dle investora)
|  | Ocelová chránička pro potrubí chladiva | 1 | kpl | použito při průchodu všemi stavebními konstrukcemi
|  | Odvod kondenzátu od vniřních jednotek | 1 | kpl | přes sifon se zápachovým uzávěrem, hadice a potrubí s hladkou vniřní stěnou pro odvod kondenzátu od více zařízení ve spádu do vhodného místa v interiéru, mimo SDK kastlík, opatřen pohledovou lištou (dle dohody s investorem)
|  | Silové napájení venkovní jednotky a vnitřních jednotek | 1 | kpl | silové napojení venkovní jednotky z vhodného rozváděče, požadované parametry jištění, kabeláže, atd. viz technické podklady venkovní jednotky včetně pohledové lišty pro vedení kabeláže (dle dohody s investorem); silové napojení vnitřních jednotek z vhodného rozváděče, požadované parametry jištění, kabeláže, atd. viz technické podklady a samostatný výkres včetně pohledové lišty pro vedení kabeláže (dle dohody s investorem)
|  | Zhotovení prostupů | 1 | kpl | veškeré nutné prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí chladiva, kondenzátu a elektrické kabeláže, dozdění, začištění a malba (dle investora)
OSTATNÍ
|  | Ztížená práce | 1 | kpl | realizace mimo pracovní dobu úřadu, zajištění ochrany vnitřního vybavení kanceláří proti poškození a prachu a navrácení do původního stavu, zajištění silového napájení venkovních jednotek z vhodných rozvaděčů, zajištění odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek do vhodných míst, atp.
|  | Kompletní dodávka | 1 | kpl | doprava zařízení do místa instalace, osazení zařízení, silové napájení, odvod kondenzátu, potrubí chladiva a kondenzátu, elektrická kabeláž, prostupy, prostupy, dozdívání, začištění, malba, ochrana vybavení kanceláří, úklid, atd.
REKAPITULACE
Dodávka celkem
Montáž - 20 % z dodávky (vč. odvodu kondenzátu a silového napájení, atp.)
Doprava - 4 % (vč. dopravy zařízení na střechy, atp.)
Kompletace - 6 %
Vyzkoušení - 2 %
Vzduchotechnika celkem bez DPH