Vzor nátěrového předpisu

Předúprava a očištění konstrukce pro nátěr.

Vzor nátěrového systému je vhodný pro atmosférické zatížení, prostředí s korozní agresivitou C3 - C4  dle (ČSN ISO 12944-2) a předpokládanou střední (M) životností 10 - 15 let  dle ( ČSN EN ISO  12944-5 ).

- Oprava poškozených a zkorodovaných míst

1. Postup přípravy podkladu

Zkorodovaná místa obrousit mechanicky pomocí el. brusky. Montážní svary je třeba řádně očistit od rzi a obnovit příslušný nátěrový systém.

Podklad musí být suchý, zbavený jakýchkoliv nečistot a prachu, přičemž stupeň čistoty musí být St2 - St-3, dle ČSN EN ISO 8503-1 a stav povrchu je nutno hodnotit těsně před aplikací prvního základního nátěru. První základní nátěr je nutné aplikovat na obroušená místa nejpozději za 4 hodiny.

2.Nátěrový systém třívrstvý - pouze  pro plochy obroušené až na kov.

Ocelová konstrukce se nachází v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, kde dochází ke zvýšené kondenzaci vodních par, stékání po konstrukci a výskytu zelených řas ve vrstvách usazeného prachu. Před započetím nátěrových prací je potřebné halu řádně odvětrat, změřit každý den RV vzduchu a RB konstrukce, údaje zanést do stavebního deníku.

Příklad navržených nátěrových hmot:

  - REMOPLAST Kunstoffgrund – barva základní 2K na bázi epoxidových pryskyřic.

  - REMOPLAST - DS Glimmer-  barva mezivrstvová 2K na bázi epoxidových pryskyřic.

  - FLAMIZOL protipožární nátěr na lokálně poškozená místa.

Na předupravené plochy nanést postupně uvedené nátěrové hmoty, ve vrstvách dle uvedených NDFT  s lokálním doplněním protipožárního nátěru:

- Lokálně očištěná místa od rzi natřít REMOPLAST Kunstoffgrund.

- Následně tato místa na konstrukci přetřít REMOPLAST - DS Glimmer.

- Aplikovat barvu FLAMIZOL- protipožární nátěr, aplikaci protipožárních nátěrů by měla provádět pouze firma, která je zaškolena výrobcem

| Materiál | Počet vtstev | NDFT tl. vrstvy | Praktická vydatnost m2/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| REMOPLAST-Kunst | 1 | 40 μm | 6,0 |
| REMOPLAST - DS | 1 | 60 μm | 6,4 |
| FLAMIZOL | 1 | 200 μm | 2,0 |

- nátěrové hmoty zpracovávat v souladu s TL výrobku

- jednotlivé vrstvy aplikovat po min. 24 hod, nejdéle do 7 dní

- systém je navržen s přihlédnutím k ručnímu nanášení, štětec-váleček.

- Celoplošná renovace nátěrového systému

1. Postup přípravy podkladu

OK, obrousit celoplošně, pevně přilnavý původní nátěr zdrsnit do matového vzhledu brusným papírem č. 120- 150, dle ČSN EN ISO 8503-1. Podklad musí být suchý, zbavený jakýchkoliv nečistot a prachu. Pro zvýšení korozní odolnosti opatřit hrany pásovým nátěrem do vzdálenosti 25 mm.

Důkladně vyčistit spáry a zatěsnit vhodným tmelem (např. na bázi pružného PU) proti vzlínání vzdušné vlhkosti a zatékání zkondenzované vody.

2.Nátěrový systém pro celoplošný sjednocovací nátěr OK.

Příklad navržených nátěrových hmot:

1. REMOPLAST Kunstoffgrund – barva základní 2K na bázi epoxidových pryskyřic.

2. REMOPLAST-UVC Glimmer – barva vrchní 2K na bázi akrylové pryskyřice.

- Hrany očistit a opatřit pásovým nátěrem  REMOPLAST Kunstoffgrund.

- Místa poškozená broušením a čištěním natřít lokálně REMOPLAST Kunstoffgrund.

- Aplikovat REMOPLAST Kunstoffgrund celoplošně na obroušenou a očištěnou OK

- OK opatřit celoplošně nátěrem REMOPLAST-UVC Glimmer , nepřetírat šrouby označené červenou barvou

| Materiál | Počet vtstev | NDFT tl. vrstvy | Praktická vydatnost m2/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| REMOPLAST Kunst | 1 | 40 μm | 6,0 |
| REMOPLAST-UVC | 1 | 60 μm | 4,0 |

- nátěrové hmoty zpracovávat v souladu s TL výrobku, v jednotlivých navržených NDFT

- jednotlivé vrstvy aplikovat po min. 24 hod, nejdéle do 7 dní

- systém je navržen s přihlédnutím k ručnímu nanášení, štětec-váleček.

#### K O N T R O L N Í   P O S T U P

- Vždy je důležité kontrolovat přilnavost původního nátěru a snášenlivost nového nátěru s novým nátěrem,(vrásnění, zdvihání nátěru od podkladu atd.).

- Je nutné vést stavební deník, do stavebního deníku se musí uvádět datum a klimatické podmínky během nátěru a vytvořit fotodokumentaci stávajícího stavu a nového stavu po opravě nátěru.

- Z důvodů zajištění dokonalé mezivrstvové přilnavosti každého nátěru, je doporučeno provést každý další nátěr nejpozději do 7 dnů, nejdříve však za 24 hod.

- Po očištění celé konstrukce je třeba změřit na X místech tloušťku starého nátěru, vypočítat průměr a tento údaj zanést do stavebního deníku. Tuto vrstvu je nutné vždy při měření nové vrstvy nátěru odečíst.

- Pro objektivní měření nových tlouštěk nátěru je vhodné zajistit alespoň 2 kontrolní plochy na OK na protilehlých stranách haly, snadno dostupné, tyto plochy označit a uvést do stavebního deníku, kde budou průběžně zaznamenávány hodnoty nového nátěru.

.

#### Další informace

- VZHLED HOTOVÉHO NÁTĚRU.

Dokončený nátěr musí být celistvý, hladký. Případné drobné rozdíly vzhledu jednotlivých natřených ploch způsobené rozdílnými technologiemi nanášení, nebo opravami vadných ploch nejsou vadou nátěru, pokud je nátěr čistý, ve stanovené tloušťce a bez nepřípustných vad.

Nepřípustnými vadami nátěru jsou póry, puchýře, stečeniny, vrásnění, praskliny, zatřené nečistoty, výrazně drsný povrch a nedostatečná tloušťka suchého nátěrového filmu.

- BEZPEČNOST PRÁCE.

Při práci dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, základní hygienická pravidla a požární předpisy. Zbytky barev a ředidel likvidovat v souladu s platnými zákony a předpisy

- Po zaschnutí celého nátěrového systému provést vizuální kontrolu nátěru a změřit tloušťku nátěrového filmu, hodnotit dle pravidla ¨ 80-20¨, které je součástí tohoto

technologického postupu.

PRAVIDLO 80 – 20   ( ČSN EN ISO 12944-5 )

Tloušťky nátěru budou hodnoceny podle pravidla „ 80 – 20“. Nátěr bude považován za vyhovující, jestliže nejvíce 20% všech naměřených hodnot tlouštěk nátěru podkročí 100% nominální tloušťky nátěru, přičemž žádná naměřená hodnota nebude pod 80% nominální tloušťky nátěru. Pokud nebude v konkrétním případě sjednáno jinak, bude na 100m2 kontrolované plochy voleno 5 kontrolních bodů náhodně rozptýlených.