Zak.číslo:    63-090                                                                                                                                          	                                                                         Ach. Číslo    E5-01

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D 1.4  Technika prostředí staveb

SILNOPROUDÉ ROZVODY A  VO

SO      –   VENKOVNÍ  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBSAH:      F1.4.1.G TECHNICKÁ ZPRÁVA  			 E5-01				  určení vnějších vlivu

Výpočet osvětlení vzorové části stezky

- F1.4.2.G  VÝKRESOVÁ ČÁST:

VO PŘEHLED. SCHEMA ZAPOJENÍ			 E5-02		NAPOJENÍ A STOŽÁR VO				 E5-03

VO ŘEZY VÝKOPY     			            	 E5-04

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Vlastislav  Vlach  Elektro projekce Vlach

Palachova 1742

547  01  Náchod

Tel. mob. 604 163232,   e.mail: ep.vlach @atlas.cz

V Náchodě   2016-10-12

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Všeobecná část

Dokumentace pro stavební povolení  řeší venkovní veřejné osvětlení cyklostezky Vrchlice v Kutné Hoře.

Obsahem projektu je:

Úprava stávajícího napojovacího bodu VO doplnění pojist. skříněk SP1,SP2!

Kabelové vedení  po konstrukci mostu, ve výkopech.

Instalace 56 kusu A/01-A/056 stožárů se svítidlem vč  kabelového a zemnícího vedení!

Instalace pojistkové skříně v kompletním pilíři SP3.

Výkopové práce, položení kabelů do výkopu v chráničce s přípravou vedení ke stožárům.

Zához rýhy vč.  položení výstražné fólie a ukotvení stožáru.

Uzemnění stožáru VO zemnícím vodičem FeZn D=10 mm.

Obsahem projektu není .

Výkres umístění stožárů se nachází se na výkresu koordinační  situace A5-102   vč . přesného vyznačení  polohopisných bodů!

Napájecí rozváděč  VO- stávající (u trafostanice v ul. Potoční).

Stávající osvětlení i vedení  na zdi v ul. Potoční.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N /AC 50 Hz, 400/230V  Síť: TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM

ODPOJENÍM OD ZDROJE,

PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM UZEMNĚNÍM !

2. Podklady pro projekt

Stavební dispozice v digitální formě ,

Požadavky investora, požadavky ostatních profesí, konzultace s Technickými službami města Kutná Hora!

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.2   -    Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43          -    Ochrana proti nadproudům

33 2000-5-54          -     Uzemnění a ochranné vodiče

33 2000-5-51ed. 3  -     Výběr a stavba elektrických zařízení

33 2000 5-52ed.2   -     Výběr soustav a stavba el.zař. vedení

36 04 55		-    Výběr tříd osvětlení

73 6110                    -    projektování místních komunikací

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

3.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie  navýšení!

Zařízení 	      Pi  (kW)      Pp (kW)       cos. Fí        tg. Fi       Q (kVAr)       AMWh/ rok)

Celkem  VO:       4,3            4,3               0,96		     0,3 	           1,6                8,6

- 4. Popis technického řešení.

- Po dokončení akce bude třeba likvidovat dva stávající stožáry VO s odpojením přívodního vedení ve stožáru za mostkem v patici  stožáru se svítidlem č. 30.

- Dokumentace řeší místní  komunikaci (cyklostezku) se stupněm osvětlení V - D2 – nemotorické , cyklistické  bez možnosti provozu motorových vozidel!

- Napojení venkovního veřejného  osvětlení  cyklostezky je provedeno (s vědomím TS.

- Kutná Hora) ve stávající pojistkové skříňce na kamenné zdi v blízkosti mostu v ulici Potoční. Stávající skříňku vyměnit  za dvě nové  skříňky ozn. SP1, SP 2  umístěné ve zdi nad sebou. Do každé skříňky je možné instalovat dvě sady výkonových pojistek!  Z jedné sady pojistek v SP1 provést napojení kabelu pro posílení trasy VO  ukončené v další skříňce SP3 u svítidla VO č. A/44  z této skříňky SP1 provést také 1f. napojení stávajícího osvětlení umístěného na zdi na skříňkou s využitím stávajících vedení.

- Upozornění: stávající odpojený kabel v původní pojistkové  skříňce bude třeba  zjistit jeo majitele a po domluvě a souhlasu  s ním  provést likvidaci kabelu!  Další napojení z pojistkových vývodů ze skříňky SP2 bude sloužit  pro svítidla na stožárech  v blízkosti prostor za mostem vlevo směrem do centra napájí stožáry A/08-A/01 a vpravo směrem z centra napájí A/09-A/033. Propojení těchto svítidel VO bude provedeno stejným typem a průřezem Cu kabelu. Přiložený silný kabel bude sloužit pro eliminaci úbytku napětí a impedance vypínací smyčky.  Kabel  ukončený ve skříňce SP 3 napájí kabely opět pro dvě větve od zdroje vzdálených svítidel přes rozjištění  ve skříňce. Budou napojena svítidla VO na obě strany od skříňky! Směrem do centra (ul. Čáslavská) je provedeno  napájení   svítidel A/43-A/34, směrem od centra (zastávka Sedlec)  napájí svítidla č. A/044-A/056! Ze skříňky SP3 je uvažováno ve výkopu s kabelem pro svítidla od centra položit i rezervní kabelovou chráničku s protahovacím vodičem uvnitř. Pro pozdější  pokračování výstavby stezky bude možné do chráničky uložit další silný kabel  od SP3 a napojit ještě další  kabelovou skříňku ve směru od centra. Z této skříňky bude možné později napojit ještě další větve  svítidel v pokračování trasy stezky. Další pokračování napojení již možné s ohledem na úbytek napětí a impedanci vedení možné nebude!  Další osvětlení již napojit z vhodnějšího napájecího bodu v trase pokračování stezky!

- Svítidla VO: budou použita  svítidla typu  s ohledem na standardizaci  používaných svítidel v obci!  Svítidlo přednostně LED diodové 50- 70 W (cca 6-7 000 lm..)  viz vyobrazení. Svítidla budou napojena odjištěným  vedením uvnitř stožáru   kabelem CYKY-J 3x2,5 od stožárové výzbroje s odjištěním  jištění  2 A. Pozor pokud budou instalována LED diodová svítidla bude nutné do každého stožáru použít svodič přepětí I.a II. stupně!.

- Vedení výkopy: pro nová svítidla VO  bude nové vedení uloženo ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 typ kabelu je  CYKY-J mezi paticemi všech stožárů s napojením do stožárových výzbrojí v prostoru víka svorkovnice! Všechna vedení budou uložena v kabelových chráničkách ve výkopu v min hloubce 40 cm, pod komunikací (bez možnosti provozu motorových vozidel)! Kabelová chránička bude obsypána přesátou zeminou ještě 10 cm. nad i pod kabelem.  Pod chráničkou uložit ještě zemnící vodič . Po částečném zásypu cca 20 cm. bude položena výstražná fólie. Výkop dále zasypat zeminou a zhutnit a prokázat hutnění měřením!  Upozornění: zásyp bude nižší o konstrukci komunikace!!

- V prostoru mostu  z ul. Potoční  bude provedena příprava pro vedení VO. plastovou rourou o světlosti 125 mm . s ohledem na délky opěr mostu položit  chráničku na ocelový přivařený „I“ profil jako nosník. Plastovou rouru připevnit k profilu ocelovými pásky!  Pozor roura bude na mostě na straně výtoku vodoteče!  Nutno projednat s povodím! Kabelové trasa v žádném případě nesnižuje průtok vody pod mostem!

- Stožáry: Pro svítidla  budou uvažovány válcované zinkované stožáry s nadzemní výškou 6 m.  V každém stožáru bude stožárová pod víkem výzbroj se svorkami a pojistkou pro svítidlo na stožáru. Pro stožáry bude vykopán výkop v zemi a cca 1,2 m.  délky bude uložen do výkopu do zabetonované plastové roury cca 300 mm.  Po srovnání a zajištění svislice stožáru jej zabetonovat vč. chániček pro přívodní vodiče a uzemnění. Pro utěsnění kabelů použít smršťovací manžetu.

- Uzemnění: Jedná se o ochranu stožárů před atmosférickým přepětím. Jednotlivé stožáry 6m. vysoké budou přizemněny k zemnícímu vodiči FeZn D=10mm, který je uložen pod napájecím kabelem v celé délce výkopu. Vzhledem k nedostatečné hloubce výkopu nad zámrznou hloubkou bude zřízeno uzemnění pod stožárem z několika závitů stejného vodiče v hloubce pod 1,2 m. Vodič v trase kabelů bude pouze pro propojení zemničů!  V prostoru stožáru bude v zemi odbočeno ze  zemnícího vedení napojeno dvojitou svorkou SS na obou stranách a zde bude od podélného vedení odbočeno k připojovací svorce SP. Tato svorka je připojena k patě stožáru z jeho vnější strany.

- 5.   Bezpečnost a hygiena práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude  provedena automatickým odpojením od   zdroje.  Práce na  el. zařízeních při   sejmutých ochr. krytech mohou provádět pouze osoby s el. kvalifikací  Vyhl. Č. 50/78 Sb.. Ostatní práce mohou provádět i osoby poučené. Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize, která bude sloužit jako podklad pro kolaudaci. Elektroinstalace  musí být bez závad.

VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAHÁJIT AŽ PO VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASE NOVÉHO VEDENÍ JEJICH SPRÁVCI !

- Určení vnějších vlivů  BEZ PROTOKOLU  dle ČSN 33 2000-5-51ed.3,

.    AA AB AC   AD   AE   AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN AP AQ  BA  BC BD BE CA CB

**    7     8      1     3      4     2     1     1     1    1     1      2     1    1      1     1    1     1    1     1

**  VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ     - PROSTORY  NEBEZPEČNÉ

Za předpokladu dodržení viz vysvětlivky tabulky č. NA.6  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 zm. Z1

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost 	B  využití BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země  BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323) CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení budov