Víceúčelová sportovní hala-Tréninková hala

areál "Klimeška"

STATICKÝ VÝPOČET

Stavebně konstrukční řešení

| Číslo zakázky | 1813 | Číslo kopie: |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval | Elsa Consulting s.r.o. |  |
| Datum | 2018-04-30 |  |

Obsah

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	identifikační údaje	3

1.2	výchozí údaje a podklady	3

1.3	použité normy	3

2.	provedené průzkumy	4

3.	STATICKÉ ŘEŠENÍ	6

3.1	ZATÍŽENÍ	6

3.2	POUŽITÉ METODY	6

3.3	posouzení	6

4.	Model konstrukce	7

5.	zatížení	8

5.1	zatěžovací stavy	8

5.1.1	vlastní tíha	8

5.1.2	stálé zatížení (skladba)	8

5.1.3	PROMĚNNÉ zatížení	9

5.1.4	sníh	9

5.1.5	vítr	9

6.	betonové konstrukce	10

6.1	parametry výpočetního modelu	10

6.1.1	průřezy	10

6.1.2	zatížení v modelu	11

6.2	vnitřní síly	13

6.3	posouzení	14

6.4	základové konstrukce	15

6.4.1	základová deska	15

6.4.2	Piloty	22

7.	ocelové konstrukce	29

7.1	trapézový plech	29

7.2	ocelová konstrukce střechy	29

7.2.1	GEOMETRIE vazníku	29

7.2.2	Popis prvků	30

7.2.3	PRŮŘEZY	31

7.2.4	vnitřní síly	34

7.2.5	posudky	37

7.2.6	msp – deformace	45

8.	závěr	47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem stavebně konstrukčního řešení je návrh a posouzení hlavních nosných konstrukcí sportovní haly včetně návrhu založení.

Tréninková hala je řešena jako jednopodlažní objekt. Nosnou konstrukci tvoří příčný montovaný železobetonový skelet v modulové vzdálenosti 6 m. Zastřešení tréninkové haly tvoří ocelové příhradové nosníky po 6m. Ocelové vazníky jsou uložené na ŽB prefa sloupy v místě horního pasu vazníků.

Tato projektová dokumentace je vypracována ve stupni DPS – dokumentace pro provedení stavby.

## identifikační údaje

| Název stavby | Víceúčelová sportovní hala-Tréninková hala areál „Klimeška“ Kutná Hora |
| --- | --- |
| Místo stavby | Kutná Hora, p.č. 3336,3337/1,3340,3341,3337/14 |
| Investor | Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora |
| Typ dokumentace | Technická zpráva |
| Charakter konstrukce | Novostavba |
| Objednatel | MILOTA Kladno spol. s r.o. |
| Dílčí část | Stavebně konstrukční řešení |

## výchozí údaje a podklady

- Architektonicko-stavební řešení DPS, 04/2018

- Inženýrsko-geologický posudek, RADON Expres s.r.o., 11/2015

- Stavebně-konstrukční řešení DSP, 05/2016

## použité normy

- ČSN EN 1990 - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1995 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN EN 1996 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

provedené průzkumy

Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož závěry jsou zde uvedeny.

Při hodnocení inženýrskogeologických poměrů zájmové lokality, lze podle údajů získaných podrobným IG průzkumem, lokalitu hodnotit jako území se složitými základovými poměry. Důvodem pro toho hodnocení je výskyt různorodých navážek charakteru překopaných místních zemin a stavebního odpadu, lokálně s organickými materiály, dále pak velmi mělký výskyt hladiny podzemní vody. Materiál navážek je převážně středně ulehlý až neulehlý. Pod navážkami pak byly zastiženy organické jílovitopísčité /jílovité sedimenty s organickou příměsí. Základová půda se v rámci zájmového území lokálně výrazně mění, jednotlivé hranice jednotlivých geotypů jsou variabilní. Geologickou stavbu území názorně prezentují přiložené schématické geologické řezy A-A´ až F-F´. Budoucí objekt haly je doporučeno dle IGP, vzhledem k zjištěným geologickým poměrům, založit na základových patkách (spřažených základových roštech), nebo na vrtaných širokoprofilových pilotách. Základové patky doporučujeme ukončit v prostředí geotechnického typu GT2 – písek s příměsí jemnozrnné zeminy, zvodnělý, s variabilní příměsí valounového materiálu, středně ulehlý, s předpokládanou výpočtovou únosností Rp=325 kPa. Hloubka patek bude závislá na dosažení výše uvedeného geotechnického typu. Jejich hloubení bude výrazně komplikovat mělká hladina podzemní vody. Ve stavební jámě (v patce) je nutné vybudovat funkční obvodový systém, který bude vody gravitačně svádět do jímky, z té pak musí být voda čerpána mimo jámu patky. Vzhledem k předpokládanému množství vod bude čerpání problematické. Při neuváženém čerpání v štětovnicemi zapažené stavební jámě bude docházet k sufozi  (vyplavování) písčitých sedimentů ze dna jámy (v krajním případě toto může vést až k destrukci základové jámy). S tímto opatřením je nutno počítat v rámci projektu a ponechat si pro něj prostorovou rezervu.

Jako výhodnější se jeví varianta založení na širokoprofilových vrtaných pilotách. Ty doporučujeme  vetknout do prostředí typu GT2  – písek  s příměsí jemnozrnné zeminy s předpokládanou výpočtovou únosností Rp = 325 kPa, respektive s předpokládanou svislou tabulkovou únosností pilot Uv,tab = 480 kN. Případně do zvětralých hornin skalního podkladu (typ GT5) s předpokládanou výpočtovou únosností Rp = 250 kPa, respektive s předpokládanou svislou tabulkovou únosností pilot Uv,tab = 720 kN. Délka pilot bude závislá na zastižení výše uvedených GT typů – pro zakládání v prostředí horniny skalního  podkladu  (typ  GT5)  předpokládáme délku pilot 10-13  m, pro prostředí zvodnělých štěrkopísků (typ GT3) pak délku pilot 5-9 m. v případě typu GT2. Předpokládáme, že kromě části staveniště v místech sond S1, S8, S9 a S10 hloubka pilot nepřesáhne 7-9 m. V místech výše uvedených sond pak lze očekávat délku pilot 11-13 m. Realizaci pilot bude komplikovat mělká hladina podzemní vody, při jejich hloubení musí být použito ochranných ocelových výpažnic. Základové prvky budou trvale v dosahu hladiny podzemní vody, která vykazuje agresivitu stupně XA2 podle ČSN EN 206-1. Budoucí objekt haly hodnotíme jako stavbu s konstrukcí staticky náročnou (v době zpracování IGP-průzkumu- nebyly známy podklady, které určují, zda se jedná o stavbu se staticky náročnou či nenáročnou konstrukcí). Při návrhu plošného založení na základových patkách i širokoprofilových pilotách bude v souladu s uvedenými fakty potřeba postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie.

STATICKÉ ŘEŠENÍ

## ZATÍŽENÍ

Zatížení je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí, nebo bylo dodáno objednatelem a je uvedeno ve statickém výpočtu.

## POUŽITÉ METODY

Analýza konstrukce je prováděna na základě skutečného chování konstrukce numerickými modely sestavenými programy založenými na metodě konečných prvků (MKP). 
Byly sestaveny dílčí modely jednotlivých konstrukčních částí. Konstrukce je zatížena 
dle objednatelem zadaných břemen a dle současných technických norem.

## posouzení

Nosné konstrukce jsou navrženy ve smyslu platných a doporučených ČSN EN norem 
a návazných předpisů. Předběžným statickým (dynamickým) výpočtem bylo prokázáno, 
že nově navržené nosné konstrukce vyhovují z hlediska 1.MS (mezní stav únosnosti), 
tak i z hlediska 2.MS (mezní stav použitelnosti).

Maximální celkový průhyb podle ČSN EN 1992-1-1 od kvazi-stálého zatížení nesmí překročit hodnotu 1/250 L (1/400 v místě příček).

L = osová vzdálenost podpor, u konzol pak dvojnásobek vyložení.

Model konstrukce

Horní stavba

Podlahová deska

zatížení

## zatěžovací stavy

vlastní tíha

Vlastní tíha je generována z geometrie a objemové tíhy prvku.

stálé zatížení (skladba)

PROMĚNNÉ zatížení

Zatížení bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-1

| Plošné zatížení | Char qk [kN/m2] |
| --- | --- |
| Užitné – ZD (kat. C) | 5,00 |

sníh

dle ČSN EN 1991-1-3

| Veličina |  | Typ | Hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sk | Sněhová oblast | I. Kutná Hora | 0,7 | [kN/m2] |
| Ce | Typ krajiny | Chráněná | 1,0 | - |
| Ct | Tep. součinitel | Ostatní případy | 1,0 | - |
| μ1 | Tvarový součinitel | 0°-30° | 0,8 | - |

s=μ1*Ce*Ct*sk=0,8*1,0*1,0*0,7=0,56 kN/m2

vítr

dle ČSN EN 1991-1-4

betonové konstrukce

## parametry výpočetního modelu

průřezy

| Jméno | Sloupy |
| --- | --- |
| Typ | Obdélník |
| Detailní | 600; 400 |
| Materiál | C25/30 |
| Výroba | beton |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 2,4000e-01 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,0000e-01 | 2,0000e-01 |
| I y, z [m4] | 7,2000e-03 | 3,2000e-03 |
| I w [m6], t [m4] | 1,5315e-05 | 7,5061e-03 |
| Wel y, z [m3] | 2,4000e-02 | 1,6000e-02 |
| Wpl y, z [m3] | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 200 | 300 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 2,0000e+00 | 2,0000e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |
| Mplz +, - [Nm] | 0,00e+00 | 0,00e+00 |

zatížení v modelu

LC4 – opláštění

LC9 – sníh

LC10 – vítr x+

LC11 – vítr x-

## vnitřní síly

N

Vz

My

## posouzení

| Sloup |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: XC3 Beton: C 35/45 fck = 35,0 MPa; fctm = 3,2 MPa; Ecm = 34000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěrná délka kolmo na osu Y:; lef,y =; 12,10 × 1,50 = 18,15 m. Vzpěrná délka kolmo na osu Z:; lef,z =; 12,10 × 1,50 = 18,15 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Obvodové třmínky Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Krytí: 30,0 mm |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): s; = 0,0286; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,0286; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení konstrukčních zásad třmínků Minimální průměr třmínků; d =; 6,25 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost třmínků; scl,max =; 300,0 mm; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; MEdy; MEdz; VEdz; VEdy; Posouzení. NRd; MRdy; MRdz; VRdz; VRdy. [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -390,00; 250,00  381,25; 110,00  306,92; 55,00; 25,00; Vyhovuje. -8348,89; 437,73; 352,35; 194,07; 88,21. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

## základové konstrukce

základová deska

kontaktní napětí

sednutí

vnitřní síly

mxD-

myD-

mxD+

myD+

potřebné plochy výztuže

As1-

As1+

As2-

As2+

reakce od zd

| ZD |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC2 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00201; ; s,min; = 0,00135; ; Vyhovuje. s; = 0,00524; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 39,00; 63,04; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -60,00; -116,83; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

Piloty

PILOTA P5

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] |
| 1 | NAVÁŽKY (F1, měkká) |  | 21.50 | 4.00 | 15.00 | 8.00 |
| 2 | GT1 (F4, konzistence měkká) |  | 16.00 | 7.00 | 16.00 | 8.00 |
| 3 | GT2 (G5, středně ulehlá) |  | 28.00 | 6.00 | 19.00 | 12.00 |
| 4 | GT3 (S3, středně ulehlá) |  | 30.00 | 0.00 | 17.50 | 10.00 |
| 5 | GT4 (F4, konzistence pevná Sr > 0,8) |  | 17.00 | 13.00 | 19.50 | 11.00 |
| 6 | GT5 (R6, konzistence tvrdá Sr > 0,8) |  | 27.00 | 22.00 | 19.50 | 11.00 |

Geometrie piloty

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0.90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 14.00 | m |

Umístění

| Vysazení |  | h |  | = |  | 0.00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu |  | hz |  | = |  | 0.00 | m |
| Redukce odporu na patě | = |  | 0.80 |  |
| Redukce odporu na plášti | = |  | 0.60 |  |

Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Ocel podélná : B500

Zatížení

| Číslo | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Zatížení č. 1 | Výpočtové | 680.00 | 60.00 | -200.00 | 60.00 | 60.00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 0.00 m od původního terénu.

Nastavení výpočtu

Výpočet proveden podle teorie mezních stavů s redukcí vstupních parametrů zemin.

| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření | m | = | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce soudržnosti | mc | = | 1.40 |

| Posouzení svislé únosnosti piloty podle MS Únosnost piloty na plášti | Ufd | = | 950.32 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Ubd | = | 929.06 | kN |
| Únosnost piloty | Uvd | = | 1879.38 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 680.00 | kN |

Uvd = 1879.38 kN > 680.00 kN = Vd

Svislá únosnost plovoucí piloty VYHOVUJE

PILOTA P2

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] |
| 1 | NAVÁŽKY (F1, měkká) |  | 21.50 | 4.00 | 15.00 | 8.00 |
| 2 | GT1 (F4, konzistence měkká) |  | 16.00 | 7.00 | 16.00 | 8.00 |
| 3 | GT2 (G5, středně ulehlá) |  | 28.00 | 6.00 | 19.00 | 12.00 |
| 4 | GT3 (S3, středně ulehlá) |  | 30.00 | 0.00 | 17.50 | 10.00 |
| 5 | GT4 (F4, konzistence pevná Sr > 0,8) |  | 17.00 | 13.00 | 19.50 | 11.00 |
| 6 | GT5 (R6, konzistence tvrdá Sr > 0,8) |  | 27.00 | 22.00 | 19.50 | 11.00 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

| Číslo | Název | Vzorek | Eoed | Edef | sat | s | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [-] |
| 1 | NAVÁŽKY (F1, měkká) |  | - | 2.00 | 18.00 | - | - |
| 2 | GT1 (F4, konzistence měkká) |  | - | 1.30 | 18.00 | - | - |
| 3 | GT2 (G5, středně ulehlá) |  | - | 40.00 | 22.00 | - | - |
| 4 | GT3 (S3, středně ulehlá) |  | - | 16.00 | 20.00 | - | - |
| 5 | GT4 (F4, konzistence pevná Sr > 0,8) |  | - | 7.00 | 21.00 | - | - |
| 6 | GT5 (R6, konzistence tvrdá Sr > 0,8) |  | - | 10.00 | 21.00 | - | - |

Geometrie piloty

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0.90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 12.00 | m |

Umístění

| Vysazení |  | h |  | = |  | 0.00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu |  | hz |  | = |  | 0.00 | m |
| Redukce odporu na patě | = |  | 0.80 |  |
| Redukce odporu na plášti | = |  | 0.60 |  |

Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Ocel podélná : B500

Zatížení

| Číslo | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Zatížení č. 1 | Výpočtové | 555.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 45.40 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 0.00 m od původního terénu.

Nastavení výpočtu

Výpočet proveden podle teorie mezních stavů s redukcí vstupních parametrů zemin.

| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření | m | = | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce soudržnosti | mc | = | 1.40 |

| Posouzení svislé únosnosti piloty podle MS Únosnost piloty na plášti | Ufd | = | 648.33 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Ubd | = | 801.39 | kN |
| Únosnost piloty | Uvd | = | 1449.72 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 555.00 | kN |

Uvd = 1449.72 kN > 555.00 kN = Vd

Svislá únosnost plovoucí piloty VYHOVUJE

PILOTA P4

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] |
| 1 | NAVÁŽKY (F1, měkká) |  | 21.50 | 4.00 | 15.00 | 8.00 |
| 2 | GT1 (F4, konzistence měkká) |  | 16.00 | 7.00 | 16.00 | 8.00 |
| 3 | GT2 (G5, středně ulehlá) |  | 28.00 | 6.00 | 19.00 | 12.00 |
| 4 | GT3 (S3, středně ulehlá) |  | 30.00 | 0.00 | 17.50 | 10.00 |
| 5 | GT4 (F4, konzistence pevná Sr > 0,8) |  | 17.00 | 13.00 | 19.50 | 11.00 |
| 6 | GT5 (R6, konzistence tvrdá Sr > 0,8) |  | 27.00 | 22.00 | 19.50 | 11.00 |

Geometrie piloty

Profil piloty: kruhová

Rozměry

| Průměr | d | = | 0.90 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | = | 8.00 | m |

Umístění

| Vysazení |  | h |  | = |  | 0.00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka upraveného terénu |  | hz |  | = |  | 0.00 | m |
| Redukce odporu na patě | = |  | 0.80 |  |
| Redukce odporu na plášti | = |  | 0.60 |  |

Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004.

Materiál konstrukce

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 25/30

Ocel podélná : B500

Zatížení

| Číslo | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Zatížení č. 1 | Výpočtové | 600.00 | 19.00 | 1.20 | -1.70 | -4.00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 0.00 m od původního terénu.

Nastavení výpočtu

Výpočet proveden podle teorie mezních stavů s redukcí vstupních parametrů zemin.

| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření | m | = | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce soudržnosti | mc | = | 1.40 |

Posouzení čís. 1

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:

| Součinitel únosnosti | Nc | = | 16.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel únosnosti | Nd | = | 7.38 |  |
| Součinitel únosnosti | Nb | = | 3.76 |  |
| Součinitel únosnosti | K1 | = | 1.15 |  |
| Výpočtová únosnost na patě piloty | Rd | = | 720.39 | kPa |
| Plocha příčného řezu piloty | As | = | 6.362E-01 | m2 |

Únosnost na plášti piloty:

Zkrácení účinné délky piloty Lp [m] = 0.85 m

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Součinitel vlivu technologie GamaR1 = 1.00

| Únosnost piloty na plášti | Ufd | = | 221.70 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost piloty v patě | Ubd | = | 527.04 | kN |
| Únosnost piloty | Uvd | = | 748.74 | kN |
| Extrémní svislá síla | Vd | = | 600.00 | kN |

Uvd = 748.74 kN > 600.00 kN = Vd

Svislá únosnost plovoucí piloty VYHOVUJE

Maximální vnitřní síly a deformace:

| Max.deformace piloty | = | 0.6 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.posouvající síla | = | 4.35 | kN |
| Maximální moment | = | 19.04 | kNm |

Dimenzace výztuže:

Vyztužení - 9 ks profil 16.0 mm; krytí 50.0 mm

Stupeň vyztužení min

Zatížení : NEd = -600.00 kN (tlak) ; MEd = 19.04 kNm

Únosnost : NRd = -8255.25 kN; MRd = 262.63 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

ocelové konstrukce

## trapézový plech

Na TRP nejsou zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti.

TRP je navrhován na rozpětí 6m a nebude zatížen konstrukcí podhledu ani jiným technologickým zatížením. Pokud bude nutné zavěsit rozvody, je nutné připravit přídavnou roznášecí konstrukci.

Pozice plechu pozitivní (široká vlna nahoře).

Je navržen TRP Satjam T135/310x0,88 jako spojitý nosník o 2 polích.

## ocelová konstrukce střechy

GEOMETRIE vazníku

| Jméno | Souř. X [mm] | Souř. Y [mm] | Souř. Z [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 24000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N4 | 12000,000 | 0,000 | 3000,000 |
| N5 | 12000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N7 | 0,000 | 0,000 | 2757,983 |
| N8 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N9 | 6000,000 | 0,000 | 2878,992 |
| N10 | 9000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N12 | 21000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N13 | 18000,000 | 0,000 | 2879,004 |
| N14 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N17 | 3000,000 | 0,000 | 2818,487 |
| N18 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N19 | 9000,000 | 0,000 | 2939,496 |
| N20 | 21000,000 | 0,000 | 2818,506 |
| N21 | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| N22 | 15000,000 | 0,000 | 2939,502 |
| N24 | 24000,000 | 0,000 | 2758,008 |

Popis prvků

| Jméno | Průřez | Délka [mm] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS1 - HEA160 | 24000,000 | Čára | N1 | N2 | obecný (0) | standard |
| B2 | CS2 - HEA180 | 12002,440 | Čára | N7 | N4 | obecný (0) | standard |
| B3 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 3000,000 | Čára | N4 | N5 | obecný (0) | standard |
| B6 | CS4 - Trubka (108; 8) | 4075,104 | Čára | N7 | N8 | obecný (0) | standard |
| B7 | CS3 - Trubka (133; 8) | 4157,955 | Čára | N8 | N9 | obecný (0) | standard |
| B8 | CS5 - Trubka (89; 6) | 4157,955 | Čára | N9 | N10 | obecný (0) | standard |
| B9 | CS5 - Trubka (89; 6) | 4242,641 | Čára | N10 | N4 | obecný (0) | standard |
| B10 | CS4 - Trubka (108; 8) | 4075,120 | Čára | N24 | N12 | obecný (0) | standard |
| B11 | CS3 - Trubka (133; 8) | 4157,964 | Čára | N12 | N13 | obecný (0) | standard |
| B12 | CS5 - Trubka (89; 6) | 4157,964 | Čára | N13 | N14 | obecný (0) | standard |
| B13 | CS5 - Trubka (89; 6) | 4242,641 | Čára | N14 | N4 | obecný (0) | standard |
| B14 | CS2 - HEA180 | 12002,440 | Čára | N24 | N4 | obecný (0) | standard |
| B17 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 2818,487 | Čára | N8 | N17 | obecný (0) | standard |
| B18 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 2878,992 | Čára | N9 | N18 | obecný (0) | standard |
| B19 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 2939,496 | Čára | N10 | N19 | obecný (0) | standard |
| B20 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 2818,506 | Čára | N12 | N20 | obecný (0) | standard |
| B21 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 2879,004 | Čára | N13 | N21 | obecný (0) | standard |
| B22 | CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6) | 2939,502 | Čára | N14 | N22 | obecný (0) | standard |

PRŮŘEZY

| Jméno | CS1 |
| --- | --- |
| Typ | HEA160 |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 3,8800e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,8071e-03 | 9,8390e-04 |
| I y, z [m4] | 1,6700e-05 | 6,1600e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 3,1410e-08 | 1,2200e-07 |
| Wel y, z [m3] | 2,2000e-04 | 7,7000e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 2,4500e-04 | 1,1750e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 80 | 76 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 9,0600e-01 | 9,0613e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 5,77e+04 | 5,77e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 2,77e+04 | 2,77e+04 |

| Jméno | CS2 |
| --- | --- |
| Typ | HEA180 |
| Zdroj hodnot | Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 4,5300e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 3,2772e-03 | 1,0992e-03 |
| I y, z [m4] | 2,5100e-05 | 9,2500e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 6,0211e-08 | 1,4800e-07 |
| Wel y, z [m3] | 2,9400e-04 | 1,0300e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 3,2500e-04 | 1,5667e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 90 | 86 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,0200e+00 | 1,0241e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 7,64e+04 | 7,64e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 3,68e+04 | 3,68e+04 |

| Jméno | CS3 |
| --- | --- |
| Typ | Trubka |
| Detailní | 133; 8 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | obecný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | d |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | d |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 3,1416e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 2,1035e-03 | 2,1035e-03 |
| I y, z [m4] | 6,1611e-06 | 6,1611e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 5,5021e-21 | 1,2035e-05 |
| Wel y, z [m3] | 9,2647e-05 | 9,2647e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 1,2517e-04 | 1,2517e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 67 | 66 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 4,1781e-01 | 7,8536e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 2,94e+04 | 2,94e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 2,94e+04 | 2,94e+04 |

| Jméno | CS4 |
| --- | --- |
| Typ | Trubka |
| Detailní | 108; 8 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | obecný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | d |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | d |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 2,5133e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,6938e-03 | 1,6938e-03 |
| I y, z [m4] | 3,1617e-06 | 3,1617e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 1,0631e-21 | 6,1753e-06 |
| Wel y, z [m3] | 5,8550e-05 | 5,8550e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 8,0171e-05 | 8,0171e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 54 | 54 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 3,3927e-01 | 6,2829e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 1,88e+04 | 1,88e+04 |
| Mplz +, - [Nm] | 1,88e+04 | 1,88e+04 |

| Jméno | CS5 |
| --- | --- |
| Typ | Trubka |
| Detailní | 89; 6 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | obecný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | d |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | d |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,5645e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,0527e-03 | 1,0527e-03 |
| I y, z [m4] | 1,3543e-06 | 1,3543e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 2,6423e-22 | 2,6449e-06 |
| Wel y, z [m3] | 3,0433e-05 | 3,0433e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 4,1406e-05 | 4,1406e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 44 | 44 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 2,7959e-01 | 5,2148e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 9,73e+03 | 9,73e+03 |
| Mplz +, - [Nm] | 9,73e+03 | 9,73e+03 |

| Jméno | CS8 |
| --- | --- |
| Typ | Obdélníkové trubky |
| Detailní | 60; 60; 6; 12; 6 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | b |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | b |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,2038e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 6,0189e-04 | 6,0189e-04 |
| I y, z [m4] | 5,6087e-07 | 5,6087e-07 |
| I w [m6], t [m4] | 3,8880e-10 | 9,6034e-07 |
| Wel y, z [m3] | 1,8696e-05 | 1,8696e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 2,3685e-05 | 2,3685e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 30 | 30 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 2,1939e-01 | 4,0105e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 5,57e+03 | 5,57e+03 |
| Mplz +, - [Nm] | 5,57e+03 | 5,57e+03 |

vnitřní síly

N [kN]

My [kNm]

Vnitřní síly - tabulka

Průřez : CS1 - HEA160

| Prvek | Stav | dx [mm] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CO1/9 | 21000,001 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | -2,68 | 0,00 |
| B1 | CO1/1 | 9000,001 | 390,99 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | -2,73 | 0,00 |
| B1 | CO1/10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 | CO1/11 | 12000,000 | 287,35 | 0,00 | -9,32 | 0,00 | -2,95 | 0,00 |
| B1 | CO1/12 | 12000,001 | 262,97 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | -3,06 | 0,00 |
| B1 | CO1/13 | 3000,001 | 158,05 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | -4,19 | 0,00 |
| B1 | CO1/1 | 22800,000 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Průřez : CS2 - HEA180

| Prvek | Stav | dx [mm] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | CO1/1 | 9001,831 | -372,68 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | -4,57 | 0,00 |
| B14 | CO1/9 | 6001,220 | -57,51 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| B2 | CO1/10 | 0,000 | -123,92 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | -0,42 | 0,00 |
| B2 | CO1/8 | 3000,610 | -170,08 | 0,00 | -19,40 | 0,00 | -7,73 | 0,00 |
| B2 | CO1/5 | 6001,221 | -357,82 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | -8,58 | 0,00 |
| B2 | CO1/5 | 1200,240 | -180,45 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 8,69 | 0,00 |

Průřez : CS3 - Trubka (133; 8)

| Prvek | Stav | dx [mm] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B11 | CO1/1 | 0,000 | -169,14 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| B11 | CO1/9 | 4157,960 | -59,75 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | -0,29 | 0,00 |
| B7 | CO1/10 | 0,000 | -113,48 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| B11 | CO1/1 | 4157,960 | -168,20 | 0,00 | -0,63 | 0,00 | -0,49 | 0,00 |
| B11 | CO1/14 | 0,000 | -89,87 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | -0,19 | 0,00 |
| B7 | CO1/1 | 1663,180 | -168,76 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |

Průřez : CS4 - Trubka (108; 8)

| Prvek | Stav | dx [mm] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B10 | CO1/9 | 4075,120 | 77,71 | 0,00 | -0,29 | 0,00 | -0,16 | 0,00 |
| B6 | CO1/1 | 0,000 | 249,14 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| B6 | CO1/10 | 0,000 | 168,51 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| B6 | CO1/5 | 4075,100 | 245,21 | 0,00 | -0,84 | 0,00 | -0,79 | 0,00 |
| B10 | CO1/14 | 0,000 | 121,93 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| B6 | CO1/5 | 0,000 | 245,93 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |

Průřez : CS5 - Trubka (89; 6)

| Prvek | Stav | dx [mm] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B13 | CO1/7 | 0,000 | -43,60 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B12 | CO1/1 | 0,000 | 93,23 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| B8 | CO1/10 | 0,000 | 62,02 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | -0,08 | 0,00 |
| B13 | CO1/4 | 4242,640 | -43,03 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |
| B9 | CO1/15 | 0,000 | 10,18 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | -0,19 | 0,00 |
| B13 | CO1/16 | 4242,640 | -41,06 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |
| B9 | CO1/7 | 2545,580 | -1,52 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |

Průřez : CS8 - Obdélníkové trubky (60; 60; 6; 12; 6)

| Prvek | Stav | dx [mm] | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B17 | CO1/8 | 0,000 | -36,87 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| B3 | CO1/2 | 0,000 | 18,99 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
| B3 | CO1/10 | 0,000 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B18 | CO1/1 | 0,000 | 14,23 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| B21 | CO1/1 | 0,000 | 14,23 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| B18 | CO1/1 | 2878,990 | 13,87 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,15 | 0,00 |
| B21 | CO1/1 | 2879,000 | 13,87 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |

Vnitřní síly – střešní ztužidla

N [kN]

posudky

| Horní pas |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez HE 180 A Průřezová plocha: A = 4,525E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 90,0 mm zT = 85,5 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 2,510E07 mm4 Iz = 9,246E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -2,936E05 mm3 Wz,1 = 1,027E05 mm3 Wy,2 = 2,936E05 mm3 Wz,2 = -1,027E05 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,480E05 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: I = 6,021E10 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 3,249E05 mm3 Wpl,z = 1,565E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -550,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 14,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Lz = 3,000 m; Lcr,z - bráněno. Ly = 3,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 3,000 m. ‌ | Parametry klopení S klopením se nepočítá |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -550,000 kN; My = 14,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -972,388 kN; My,R = 71,157 kNm ¦ 0,566 + 0,197 + 0,000 ¦ = ¦ 0,762 ¦ < 1 Vyhovuje Únosnosti: NR = -1063,375 kN; My,R = 76,352 kNm ¦ 0,517 + 0,183 + 0,000 ¦ = ¦ 0,701 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 66,4 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| Dolní pas |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez HE 160 A Průřezová plocha: A = 3,877E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 80,0 mm zT = 76,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 1,673E07 mm4 Iz = 6,156E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -2,201E05 mm3 Wz,1 = 7,695E04 mm3 Wy,2 = 2,201E05 mm3 Wz,2 = -7,695E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,219E05 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: I = 3,141E10 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 2,451E05 mm3 Wpl,z = 1,176E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; 580,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 14,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Lz = 3,000 m; kz = 1,000; Lcr,z - bráněno. Ly = 3,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 3,000 m. ‌ | Parametry klopení S klopením se nepočítá |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = 580,000 kN; My = 14,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: NR = 911,095 kN; My,R = 57,598 kNm ¦ 0,637 + 0,243 + 0,000 ¦ = ¦ 0,880 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 75,3 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| Tlačená diagonála |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez TK 133 x 8 Průřezová plocha: A = 3,142E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 66,5 mm zT = 66,5 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 6,161E06 mm4 Iz = 6,161E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -9,265E04 mm3 Wz,1 = 9,265E04 mm3 Wy,2 = 9,265E04 mm3 Wz,2 = -9,265E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,232E07 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 1,252E05 mm3 Wpl,z = 1,252E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -260,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 4,200 m Lz = 4,200 m; kz = 1,000; Lcr,z - bráněno. Ly = 4,200 m; ky = 1,000; Lcr,y = 4,200 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -260,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -486,294 kN ¦ 0,535 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,535 ¦ < 1 Vyhovuje Únosnosti: NR = -738,274 kN ¦ 0,352 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,352 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 94,8 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| Svislice |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez MSH 60 x 60 x 5.6 Průřezová plocha: A = 1,180E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 30,0 mm zT = 30,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 5,740E05 mm4 Iz = 5,740E05 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -1,877E04 mm3 Wz,1 = 1,877E04 mm3 Wy,2 = 1,877E04 mm3 Wz,2 = -1,877E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 9,015E05 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 2,340E04 mm3 Wpl,z = 2,340E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -65,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Lz = 3,000 m; kz = 1,000; Lcr,z - bráněno. Ly = 3,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 3,000 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -65,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -109,554 kN ¦ 0,593 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,593 ¦ < 1 Vyhovuje Únosnosti: NR = -277,300 kN ¦ 0,234 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,234 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 136,0 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| Tažená diagonála |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez TK 108 x 8 Průřezová plocha: A = 2,513E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 54,0 mm zT = 54,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 3,162E06 mm4 Iz = 3,162E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -5,855E04 mm3 Wz,1 = 5,855E04 mm3 Wy,2 = 5,855E04 mm3 Wz,2 = -5,855E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 6,323E06 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 8,017E04 mm3 Wpl,z = 8,017E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; 390,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Lz = 3,000 m; kz = 1,000; Lcr,z - bráněno. Ly = 3,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 3,000 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = 390,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: NR = 590,619 kN ¦ 0,660 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,660 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 84,6 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| Zavětrování_střecha |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez TK 108 x 8 Průřezová plocha: A = 2,513E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 54,0 mm zT = 54,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 3,162E06 mm4 Iz = 3,162E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -5,855E04 mm3 Wz,1 = 5,855E04 mm3 Wy,2 = 5,855E04 mm3 Wz,2 = -5,855E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 6,323E06 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 8,017E04 mm3 Wpl,z = 8,017E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -38,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 9,000 m Lz = 9,000 m; kz = 1,000; Lcr,z - bráněno. Ly = 9,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 9,000 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -38,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -74,743 kN ¦ 0,508 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,508 ¦ < 1 Vyhovuje Únosnosti: NR = -590,619 kN ¦ 0,064 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,064 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 253,7 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

Požární odolnost

| Horní pas |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-2/Česko. Spolehlivost oceli při požáru; :; M,fi; =; 1,000. Průřez HE 180 A Průřezová plocha: A = 4,525E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 90,0 mm zT = 85,5 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 2,510E07 mm4 Iz = 9,246E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -2,936E05 mm3 Wz,1 = 1,027E05 mm3 Wy,2 = 2,936E05 mm3 Wz,2 = -1,027E05 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,480E05 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: I = 6,021E10 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 3,249E05 mm3 Wpl,z = 1,565E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Teplotní křivka: Normová teplotní křivka | Požární detail: Nechráněný průřez, exponovaný ze tří stran |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -207,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Se vzpěrem se nepočítá | Parametry klopení S klopením se nepočítá |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Kritická teplota: 729,4°C Doba požární odolnosti: 19,4 min  15,0 min Vyhovuje Posouzení v čase t = 15,0 min: Teplota plynů: 738,6°C Teplota oceli: 675,9°C Vnitřní síly: N = -207,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tlaku a ohybu: Únosnosti: NR = -306,138 kN ¦ 0,676 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,676 ¦ < 1 Vyhovuje Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| Dolní pas |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-2/Česko. Spolehlivost oceli při požáru; :; M,fi; =; 1,000. Průřez HE 160 A Průřezová plocha: A = 3,877E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 80,0 mm zT = 76,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 1,673E07 mm4 Iz = 6,156E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -2,201E05 mm3 Wz,1 = 7,695E04 mm3 Wy,2 = 2,201E05 mm3 Wz,2 = -7,695E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,219E05 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: I = 3,141E10 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 2,451E05 mm3 Wpl,z = 1,176E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Teplotní křivka: Normová teplotní křivka | Požární detail: Nechráněný průřez, exponovaný ze všech stran |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; 217,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Se vzpěrem se nepočítá | Parametry klopení S klopením se nepočítá |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Kritická teplota: 696,6°C Doba požární odolnosti: 15,1 min  15,0 min Vyhovuje Posouzení v čase t = 15,0 min: Teplota plynů: 738,6°C Teplota oceli: 695,9°C Vnitřní síly: N = 217,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: NR = 218,480 kN ¦ 0,993 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,993 ¦ < 1 Vyhovuje Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

msp – deformace

Rozpětí L= 24m

Deformace svislá = 18,3mm = L/1311< L/250 – vyhovuje

Deformace vodorovné – vítr podélný

Deformace vodorovné – vítr příčný

závěr

Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN.

Při návrhu byl zohledněn současný stav a podmínky staveniště a bylo v co největší míře akceptováno stavební řešení a zadání stavby.

Před podrobným návrhem vrtných prací je nutné provést průzkum polohy vedení jednotlivých inženýrských sítí.

Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou. Během výstavby musí být dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce.

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.

Tato dokumentace je dokumentací pro provádění stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci, kterou je nutno zpracovat před realizací konstrukce.

Je nutno počítat, že může dojít k některým dílčím změnám vyvolaným dopřesněním během výstavby. Veškeré změny oproti dokumentaci pro provádění stavby, ke kterým dojde během realizace, musí být projednány a schváleny projektantem.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech odchylkách skutečného stavu 
od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech skutečnostech v projektu nepostižených.

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu společnosti ELSA Consulting s.r.o.

V Praze dne 30.04. 2018

…………………. Ing. Martin Kovář, Ph.D. Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku