## List1
Délky potrubí a třídy izolací předizolu a odhad ztrát
| délka | třída | rok | poznámka
| (m) | izolace | montáží |  |  |  |  | 614
Propoj Hlouška -Šipší | 614 | 3 | 2013 | nepočítáno |  |  |  | 581
Propoj BK4 - Bk 10 | 581 | 3 | 2013 | nepočítáno |  |  |  | 1731
lokalita Hlouška | 1731 | 1 | 1994 |  |  |  |  | 3179
lokalita Šipší celkem | 3179 | [6 empty] | 209
z toho VS 9 | 209 | 2 | 2008 | nepočítáno |  |  |  | 203
býv. BK 4 | 203 | 1 | 1994 |  |  |  |  | 203
býv. BK 10 | 203 | 1 | 1994 |  |  |  |  | 865
propoj VS 11 - Sportovci | 865 | 2 | 2010 | nepočítáno |  |  |  | 7585
Šipší bez VS 9 a propoje Sportovci | 2105
celkem v 1. třídě Hlouška + Šipší | 3836
lokalita
V 1. třídě izolací má KH TEBIS celkem = |  |  | 3836 | m potrubí | Hlouška | Šipší | celkem
z toho je DN 40 |  |  | 268 |  | 268 | 0
DN 50 |  |  | 440 |  | 273 | 167
DN 65 |  |  | 475 |  | 425 | 50
DN 80 |  |  | 670 |  | 360 | 310
DN 100 |  |  | 561 |  | 225 | 336
DN 125 |  |  | 287 |  | 0 | 287
DN 150 |  |  | 178 |  | 0 | 178
DN 200 |  |  | 671 |  | 180 | 491
DN 250 |  |  | 286 |  | 0 | 286
[5 empty] | 1731 | 2105 | 3836
Předpoklady :
období | [6 empty] | zpát.
|  |  | výst. trubka | zpát.trubka | poč. dní | rozdíl teplot přív.
zima | tep. média |  | 90 | 70 | 90 | 90 | 70
| tep. okolí |  | 0 | 0
léto | tep. média |  | 65 | 55 | 92 | 45 | 35
| tep. okolí |  | 20 | 20
jaro + podzim | tep. média |  | 80 | 60 | 183 | 70 | 50
| tep. okolí |  | 10 | 10
Není počítáno s vlivem zenimy nebo prostředí okolo trubky - skutečná ztráta bude menší !
Pro rozdíl teplot |  | = 50°C |  |  |  | počet dní | x hodin
(topné médium - venkovní ) |  | rozdíl pro 3. a 1. třídu |  | ( W/m) |  | 183 | 4392
jen pro zpátečku jaro + podzim | ( m délky) |  | pro délu v m (v GJ)
z toho je DN 40 | 268 | 2.086 | 0.0020126 | 9.674 | 7.588
DN 50 | 440 | 2.559 | 0.0040535 | 10.777 | 8.218
DN 65 | 475 | 3.411 | 0.0058328 | 12.633 | 9.222
DN 80 | 670 | 3.172 | 0.0076509 | 13.023 | 9.851
DN 100 | 561 | 3.623 | 0.007317 | 13.808 | 10.185
DN 125 | 287 | 4.521 | 0.0046711 | 15.896 | 11.375
DN 150 | 178 | 6.167 | 0.0039518 | 18.729 | 12.562
DN 200 | 671 | 7.194 | 0.017378 | 20.377 | 13.183
DN 250 | 286 | 6.599 | 0.0067943 | 19.843 | 13.244
|  |  | 0.059662 |  |  | 262.0345 | GJ
Pro rozdíl teplot |  | = 70°C |  |  |  | počet dní | x hodin
(topné médium - venkovní ) |  | rozdíl pro 3. a 1. třídu |  | ( W/m) |  | 90 | 2160
jen pro zpátečku - zima | ( m délky) |  | pro délu v m (v GJ)
z toho je DN 40 | 268 | 2.919 | 0.0028163 | 13.543 | 10.624
DN 50 | 440 | 3.583 | 0.0056755 | 15.088 | 11.505
DN 65 | 475 | 4.776 | 0.008167 | 17.687 | 12.911
DN 80 | 670 | 4.45 | 0.010733 | 18.241 | 13.791
DN 100 | 561 | 5.071 | 0.010241 | 19.331 | 14.26
DN 125 | 287 | 6.329 | 0.0065391 | 22.254 | 15.925
DN 150 | 178 | 8.635 | 0.0055333 | 26.221 | 17.586
DN 200 | 671 | 10.072 | 0.02433 | 28.528 | 18.456
DN 250 | 286 | 9.239 | 0.0095125 | 27.78 | 18.541
|  |  | 0.083548 |  |  | 180.4643 | GJ
Pro rozdíl teplot |  | = 35°C |  |  |  | počet dní | x hodin
(topné médium - venkovní ) |  | rozdíl pro 3. a 1. třídu |  | ( W/m) |  | 92 | 2208
jen pro zpátečku - léto | ( m délky) |  | pro délu v m (v GJ)
z toho je DN 40 | 268 | 1.4595 | 0.0014081 | 6.7715 | 5.312
DN 50 | 440 | 1.7915 | 0.0028377 | 7.544 | 5.7525
DN 65 | 475 | 2.388 | 0.0040835 | 8.8435 | 6.4555
DN 80 | 670 | 2.225 | 0.0053667 | 9.1205 | 6.8955
DN 100 | 561 | 2.5355 | 0.0051207 | 9.6655 | 7.13
DN 125 | 287 | 3.1645 | 0.0032696 | 11.127 | 7.9625
DN 150 | 178 | 4.3175 | 0.0027667 | 13.1105 | 8.793
DN 200 | 671 | 5.036 | 0.012165 | 14.264 | 9.228
DN 250 | 286 | 4.6195 | 0.0047562 | 13.89 | 9.2705
|  |  | 0.041774 |  |  | 92.2373 | GJ
Pro rozdíl teplot |  | = 45°C |  |  |  | počet dní | x hodin
(topné médium - venkovní ) |  | rozdíl pro 3. a 1. třídu |  | ( W/m) |  | 92 | 2208
jen pro přívod - léto | ( m délky) |  | pro délu v m (v GJ)
z toho je DN 40 | 268 | 2.086 | 0.0020126 | 9.674 | 7.588
DN 50 | 440 | 2.559 | 0.0040535 | 10.777 | 8.218
DN 65 | 475 | 3.411 | 0.0058328 | 12.633 | 9.222
DN 80 | 670 | 3.172 | 0.0076509 | 13.023 | 9.851
DN 100 | 561 | 3.623 | 0.007317 | 13.808 | 10.185
DN 125 | 287 | 4.521 | 0.0046711 | 15.896 | 11.375
DN 150 | 178 | 6.167 | 0.0039518 | 18.729 | 12.562
DN 200 | 671 | 7.194 | 0.017378 | 20.377 | 13.183
DN 250 | 286 | 6.599 | 0.0067943 | 19.843 | 13.244
|  |  | 0.059662 |  |  | 131.7332 | GJ
Pro rozdíl teplot |  | = 70°C |  |  |  | počet dní | x hodin
(topné médium - venkovní ) |  | rozdíl pro 3. a 1. třídu |  | ( W/m) |  | 183 | 4392
jen pro přívod jaro + podzim | ( m délky) |  | pro délu v m (v GJ)
z toho je DN 40 | 268 | 2.919 | 0.0028163 | 13.543 | 10.624
DN 50 | 440 | 3.583 | 0.0056755 | 15.088 | 11.505
DN 65 | 475 | 4.776 | 0.008167 | 17.687 | 12.911
DN 80 | 670 | 4.45 | 0.010733 | 18.241 | 13.791
DN 100 | 561 | 5.071 | 0.010241 | 19.331 | 14.26
DN 125 | 287 | 6.329 | 0.0065391 | 22.254 | 15.925
DN 150 | 178 | 8.635 | 0.0055333 | 26.221 | 17.586
DN 200 | 671 | 10.072 | 0.02433 | 28.528 | 18.456
DN 250 | 286 | 9.239 | 0.0095125 | 27.78 | 18.541
|  |  | 0.083548 |  |  | 366.9441 | GJ
Pro rozdíl teplot |  | = 90°C |  |  |  | počet dní | x hodin
(topné médium - venkovní ) |  | rozdíl pro 3. a 1. třídu |  | ( W/m) |  | 183 | 4392
jen pro přívod - zima | ( m délky) |  | pro délu v m (v GJ)
z toho je DN 40 | 268 | 4.171 | 0.0040242 | 19.348 | 15.177
DN 50 | 440 | 5.119 | 0.0081085 | 21.555 | 16.436
DN 65 | 475 | 6.822 | 0.011666 | 25.267 | 18.445
DN 80 | 670 | 6.356 | 0.015331 | 26.058 | 19.702
DN 100 | 561 | 7.244 | 0.01463 | 27.615 | 20.371
DN 125 | 287 | 9.041 | 0.0093412 | 31.791 | 22.75
DN 150 | 178 | 12.335 | 0.0079043 | 37.458 | 25.123
DN 200 | 671 | 14.388 | 0.034756 | 40.754 | 26.366
DN 250 | 286 | 11.197 | 0.011528 | 39.685 | 28.488
|  |  | 0.11729 |  |  | 515.1309 | GJ
rozdíl pro 3. a 1. třídu
Odhad celkové ztráty | přívod | zpátečka | (platí jen pro rozvody třídy 1.)
zima | 515.1309 | 180.4643 | GJ
léto | 131.7332 | 92.2373 | GJ
jaro + podzim | 366.9441 | 262.0345 | GJ
celkem | 1013.8083 | 534.7362 | GJ
celkem vše |  |  | 1548.5445 | GJ
Při současné ceně GJ = 572,48 Kč/GJ
je odhadutá úspora |  |  | 886510.7559 | Kč/ rok
Odhad ceny výměny potrubí
pro cca 30 tis. Kč/ běžný m |  |  | 115680000 | Kč
návratnost |  |  | 130.4891 | let
Při 80% dotaci by náklady byly |  |  | 23136000 | Kč
návratnost |  |  | 26.0978 | let
Pro jen přídavnou izolaci trubek budou nižší rozdíly koeficientů = nižší úspory, ale i nižší cena realizace.

## List2
Délky potrubí a třídy izolací předizolu pro odhad ztrát
| délka | třída | rok | DN
| (m) | izolace | montáží
Propoj Hlouška -Šipší | 614 | 3 | 2013 | 250
Propoj BK4 - Bk 10 | 581 | 3 | 2013 | 200
lokalita Hlouška | 1731 | 1 | 1994 | níže
lokalita Šipší celkem | 3179
z toho VS 9 | 209 | 2 | 2008 | 80
býv. BK 4 | 203 | 1 | 1994 | níže
býv. BK 10 | 203 | 1 | 1994 | níže
propoj VS 11 - Sportovci | 865 | 2 | 2010 | 200
Šipší bez VS 9 a propoje Sportovci | 2105 |  |  | níže
celkem v 1. třídě Hlouška + Šipší | 3836
lokalita
V 1. třídě izolací má KH TEBIS celkem = |  |  | 3836 | m | Hlouška | Šipší | celkem
z toho je DN 40 |  |  | 268 |  | 268 | 0
DN 50 |  |  | 440 |  | 273 | 167
DN 65 |  |  | 475 |  | 425 | 50
DN 80 |  |  | 670 |  | 360 | 310
DN 100 |  |  | 561 |  | 225 | 336
DN 125 |  |  | 287 |  | 0 | 287
DN 150 |  |  | 178 |  | 0 | 178
DN 200 |  |  | 671 |  | 180 | 491
DN 250 |  |  | 286 |  | 0 | 286
[5 empty] | 1731 | 2105 | 3836