## Info
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | ODSTRANĚNÍ VZDUŠNÉ VLHKOSTI NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI ZIMNÍHO STADIONU KUTNÁ HORA
Projekt | Vzduchotechnika a Chlazení, MaR, stavba, celková dodávka
Investor | Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 18.05.2021
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Náklady celkem bez DPH | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0
Základ a hodnota DPH 5% | 0
Náklady celkem s DPH | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení 1 - Vzduchotechnická a odvlhčovací jednotka a distribuce vzduchu
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací a komplexní výbavou pro odvlhčení přívodního vzduchu
CHF 7000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přívod Vl=21000m3/h, doext=800Pa, ventilátor s EC motorem, P=10,92kW
Pružné manžety, uzavírací klapka, filtrace F7, rotační výměník účinnost 73,5%, vodní ohřev Qt=113,4kW, voda 40/26°C, chladící výkon 100kW
Rozšíření VZT jednotky o prázdné komory nebo jiné konstrukční řešení umožňující budoucí doinstalaci předehřívače a dohřívače. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: MaR (regulační prvky vč. napojení) - viz samostatná PD
Hlavní el. přívod vč jištění - předmětem profese EZ
Glykolová nemrznoucí směs do glykolového okruhu (do -20°C)
Konstrukce pod jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocené kontrukce k připojovacímu potrubí
Dýza otočná ruční TROX
DUK-V 315 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průtok V=1000m3/h
DUK-V 200 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průtok V=380m3/h
DUK-V 160 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průtok V=220m3/h
Kruhový vzduchotechnický systém safe
DO PRŮMĚRU 200 20% TVAROVEK | m2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DO PRŮMĚRU 400 20% TVAROVEK | m2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DO PRŮMĚRU 710 40% TVAROVEK | m2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DO PRŮMĚRU 710 20% TVAROVEK | m2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DO PRŮMĚRU 1120 20% TVAROVEK | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krycí mřížka kruhová
KMM průměr 630 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šikmý sací kus 35°
Šikmý sací kus 45 °, 750x500 mm, se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výfukový kus 35°
Šikmý výfukový kus 35 °, 2448x500 mm, se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken pro izolaci rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace.
tl 40mm | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Závěsy SPIRO potrubí
ZS ZS- prům.160mm,nosnost 50kg | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS ZS- prům.315mm,nosnost 80kg | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS ZS- prům.200mm,nosnost 50kg | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS ZS- prům.630mm,nosnost 80kg | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS ZS- prům.1000mm,nosnost 80kg | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní a spojovací materiál
Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiíl | kg | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZTI - odvod kondenzátu
Kuličkový sifon | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad kondenzátu - systém HT DN 40 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čidla a prvky MaR
Pressostat diferenční 30...300Pa, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač diferenčního tlaku analogový,0-2500Pa, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čidlo kanálové. teplot., Ni1000, -40…+80°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příložné teplotní čidlo na potrubí s příslušenstvím, Ni1000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protimrazová ochrana 0...15°C, 0...10V, kapilára 6m s příslušenstvím | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0…2000 ppm, 0 - 10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, 0…2000 ppm, 0 - 10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čidlo relativní vlhkosti/teploty, 0..100 %RH, -50 …100°C, 0 -10 V + příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příložné teplotní čidlo pro povrchové toploty, -50 …100°C, Ni1000/5000, | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servopohon pro trojcestný ventil chladné vody + trojcestný ventil, KVS 40, 0..10V, 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servopohon pro trojcestný ventil teplé vody + trojcestný ventil, KVS 25, 0..10V, 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servo pro VZT klapku 10Nm, 24Vac, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servo pro VZT klapku 25Nm, s havrijní funkcí, pružina, 24Vac, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frekvenční měnič ,1 fázový, 230 V 2,4 A, 220 W (pro rotační výměník) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém
Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Moduly I/O 16 DI, 7 DO, 23 AI, 8 AO | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Display HMI, IP65 , LCD, alfanumerický, do panelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příslušenství (svorky, propojovací kabely) | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděče
RM01 - skříňový rozvaděč, 800x2000x400mm s vnitřní montážní deskou a soklem, IP54. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náplň rozvaděče ( jištění, stykače, relé, svorky , vyvodky atd. ) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál MaR
Kabelový žlab drátový FeZn 50x50 | bm | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab drátový FeZn 150x100 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál drátěného žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvící a spojovací materiál | bm | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab plný perforovaný včetně víka a příslušenství FeZn 125x100 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál plného perforovaného žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvící a spojovací materiál | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová pevná elektroinstalační trubka 25mm, délka 2m, bezhalogenová | bm | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová ohebná elektroinstalační trubka 25mm, bezhalogenová | bm | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál k plastové elektroinstalační trubce 25 mm | bm | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová ohebná elektroinstalační trubka 25mm, UV odolná | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotvící, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační krabice včetně svorek a vývodek IP54, povrchová montáž | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servisní vypínač pro motory 3f, 25A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávka 60 min do 1m2 v místech průchodu požárně-dělících úseků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely
Kabel JXFE-R 1 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel JXFE-R 2 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel JXFE-R 4 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel PRAFlaSafe 4x4 - volně uložený | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel PRAFlaSafe 3x1,5 - volně uložený | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel FTP cat 5e (B2ca s1d0) - pevně uložený | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel typu H07V-K 6 zž. - pevně uložený | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konektor RJ45 Cat. 5E FTP | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál, štítky, popisy, zakončení kabelů, vázací pásky apod. | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software
Software pro řízení VZT | bodů | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Funkce řídicího softwaru v plném rozsahu dle technické zprávy profese VZT a profese MaR, tj. komplexní řízení vzduchotechnického a odvlhčovacího zařízení včetně automatické volby stavu / režimu podle aktuálních podmínek uvnitř a vně haly s ohledem na ekonomický provoz.
Rozumí se včetně funkce pro sdělování požadavku na chlazení stávajícímu řídicímu systému zařízení pro chlazení ledové plochy a pro vyhodnocení signálů z řídicího systému zařízení pro chlazení ledové plochy.
Zařízení 1 - Vzduchotechnická a odvlhčovací jednotka a distribuce vzduchu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2 - Zdroj chladu - úprava čpavkového okruhu
Zdroj chladu - úprava čpavkového okruhu
Výměník NH3/nemznoucí směs 145kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AlfaNova AN76-100H 145 kW
Uzavírací ventily UV - JIŽ OSAZENO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzavírací ventily UV20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzavírací ventily UV65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační ventil Reg20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtr FA20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromagnetický ventil Evra20 + cíka 11W230V + sada přírub | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manometrický vypouštěcí ventil MV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střídací uzavírací ventil STV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistný ventil PV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servisní SNV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průhled pro PV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál, potrubí, potrubní díly | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplňkové konstrukce, uložení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěrový systém, tepelné izolace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky, revize, průvodní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certifikace, TUV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky, revize, průvodní dokumentace, doprava, manipulace, režie - ocenit v souhrném souboru Ostatní na konci rozpočtu
Poznámka: Odbočky s uzavíracími ventily na straně NH3 namontovány.
Předmětem nabídky zůstávají zbývající elementy.
Zařízení 2 - Zdroj chladu - úprava čpavkového okruhu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3 - Zdroj tepla - úprava vodního okruhu
Zdroj tepla - úprava vodního okruhu
Uzavírací ventily - klapky UK40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál, potrubí, potrubní díly | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysazení odboček | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěrový systém, tepelné izolace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky, revize, průvodní dokumentace, doprava, manipulace, režie - ocenit v souhrném souboru Ostatní na konci rozpočtu
Zařízení 3 - Zdroj tepla - úprava vodního okruhu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4 - Vodní rozvody ke vzduchotechnické jednotce
Zařízení 4.1 - Chlazení
Třícestný regulační ventil DN 65, kvs=63 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulované medium nemr. směs voda/mpg 60/40%, teplota -5°C
VXF22.65-63 PN6 -10-130°C
PN6
Vyhřívání vřetene ASZ6.6
Průtok nemr.směsi 20 m3/h
Servopohon SAX součásti MaR
Oběhové čerpadlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pracovní bod q=21m3/hod, 25m
Čerpaná kapalina voda/mpg 65/35
Teplota kapaliny -10 až 0 stC
Řízení vlastním FM
Napětí 3f/380V
Uzavírací klapka DN 80 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80, příruby PN6, včetně přírub
Filtr vodní DN80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80, příruby PN6, přírub,
Drobné armatury DN 15 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 15, plnicí, vypouštěcí, odvzdušnění
Plnicí zařízení Filcontrol | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. nádrže na nemr. směs
Objem nádrže cca 100 l
Ocelová konstrukce pod plnicí zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šéfmontáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nemrznoucí směs | l | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. napojení na rozvod pitné vody, a nádrží na nemr. směs
Zkoušky těsnost, plnění okruhu, proplachování okruhu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. napojení na rozvod pitné vody, a nádrží na nemr. směs
Potrubí ocelové bezešvé | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
Tepelná izolace potrubí DN80 | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chladírenská izolace např. Kaiflex ST
Tlouštka s=25mm
Povrch zesílená (vyztužená) Al folie,a např. Tembutil
Včetně provedení tvarovek
Včetně tepelné izolace armatur
Závěsy kaiflex RT ST
Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál | kg | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80
Kompenzátor pryžový do DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do DN 80, včetně přírub
Expansní nádoba | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objem 20l
Medium voda/mpg 65/35
PN6
Zařízení 4.1 - Chlazení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4.2 - ÚT
Třícestný regulační ventil DN 40, kvs=25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulované medium topná voda 50/35 °C
VXF22.40-25 PN6 0-130°C
PN6
Průtok topné vody 10 m3/h
Servopohon SAX součásti MaR
Oběhové čerpadlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pracovní bod q=8m3/hod, 8m
Čerpaná kapalina voda
Teplota kapaliny 10 až 60 stC
Řízení vlastním FM
Příkon 0,7 kW
Napětí 3f/380V
Uzavírací klapka DN 50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50, příruby PN6, včetně přírub
Filtr vodní DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50, příruby PN6, přírub,
Drobné armatury DN 15 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 15, plnicí, vypouštěcí, odvzdušnění,
Pojistný ventil DN 15, Poj tlak 3 bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 15, pojistný ventil
Zkoušky těsnost, plnění okruhu, proplachování okruhu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí ocelové bezešvé | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 50, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
Tepelná izolace potrubí DN50 | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minerální pouzdra
Tlouštka s=80mm
Povrch zesílená (vyztužená) Al folie, např. Tembutil
Včetně provedení tvarovek
Včetně tepelné izolace armatur
Závěsy izolované
Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál | kg | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 80, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
Kompenzátor pryžový do DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do DN 50, včetně přírub
Zařízení 4.2 - ÚT - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zkoušky, revize, průvodní dokumentace, doprava, manipulace, režie - ocenit v souhrném souboru Ostatní na konci rozpočtu
Zařízení 4 - Vodní rozvody ke vzduchotechnické jednotce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 5 - Prostupy vertikální a horizontální, vč. zapravení a stavební přípomoce
Zhotovení průrazů 500x500 | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod. | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v souladu s PD je zhotovitel povinen ocenit takový počet průrazů, jaký je uveden v PD resp. jaký je nutný k provedení bezvadného díla
Zařízení 5 - Prostupy vertikální a horizontální, vč. zapravení a stavební přípomoce - celkem
Zařízení 6 - Nosná konstrukce VZT jednotky
Práce a dodávky HSV
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4*0,5*0,5*0,2
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE-BOURÁNÍ
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4*0,5*0,4*0,3
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTĚ
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,562*10 'Přepočtené koeficientem množství
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,562*15 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce a dodávky HSV - celkem
Práce a dodávky PSV
IZOLACE TEPELNÉ
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 60mm | m2 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg pozinkováno , včetně dodání mateiálu | bm | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oprava stávajícího žebříku na střechu v= 5000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým | m2 | 201.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17,3*11,65
Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 201.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 201.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce a dodávky PSV - celkem
Práce a dodávky M
MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Dodávka materiálu, výroba a montáž plošiny pro jednotku VZT včetně pozinkování | kg | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce a dodávky M - celkem
Zkoušky, revize, průvodní dokumentace, doprava, manipulace, režie - ocenit v souhrném souboru Ostatní na konci rozpočtu
Zařízení 6 - Nosná konstrukce VZT jednotky - celkem
Ostatní za všechny profese
Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zvedací mechanizmy (plošiny, jeřáb apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Použití lešení | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpečení proti poškození podkladu ledové plochy | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přesuny hmot, vnitrostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními navazujícími profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize včetně revizní zprávy | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zprovoznění systému, zaregulování a komplexní zkoušky | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úklid po montáži | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výrobní dokumentace všech dotčených profesí, zpracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní za všechny profese - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0