## Specifikace
SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLŮ
Pol.č. | Název | Ref. číslo materiálu | Množství |  | Materiál Kč | Montáž Kč | Jedn. cena Kč | Celkem Kč
A. | Rozvaděče
1. | Elektroměrový rozvaděč RE - úpravy
Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření nástěnný v provedení IP40/20 odpovídající požadavkům ČEZ Distribuce obsahující:
| Skříň rozvaděče vč. elektroměrové vany, krytů, dveří, montážních sad, držáků a plombovacích šroubů |  | 0 | kpl
| Jistič BD250NE305+ SE-BD-0250-V001 vč. nadproudové špouště |  | 1 | kpl
| Jistič BC160NT305-160-L - demontáž |  | 1 | kpl
| MTP 200/5A |  | 3 | ks
| MTP 150/5A - demnotáž |  | 3 | ks
| Zkratovací svorkovnice SZ1b |  | 0 | ks
| Odpínač OPVA 10/3 s poj. vložkami 2A |  | 0 | ks
| Spojovací a montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Elektroměrový rozvaděč RE - úpravy celkem
Pozn: v rozvaděč RE bude připraven tak, aby mohl být hlavní jistič BC160 v budoucnu nahrazen jističem BD 250 a MTP 150/5 nahrazeny MTP250/5
2. | Hlavní rozvodnice RH - úpravy
| Nástenná rozvodnicová skříň OCEP DN43-3513 (vxšxhl) 2053x806x250; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt, přívod spodem, odvody horem |  | 0 | ks
| Odpínač Modeion BD250 V001 (spínací blok BD250NE305 + blok odpínače SE-BD-0250-V001+ napěťová spoušť SV-BHD-X230) vč. připojovací sady |  | 0 | kpl
| Svodič přepětí T1+T2; 12,5 kA 340V 3P+N |  | 0 | kpl
| Pojistkový odpínač FH000-3A/T |  | 0 | ks
| Pojistka nožová PN000/80A |  | 0 | ks
| Jistič BC160NT305-100A-L |  | 0 | ks
| Jistič B/80A/3 |  | 0 | ks
| Jistič B/50A/3 |  | 1 | ks
| Jistič B/32A/3 |  | 1 | ks
| Jistič B/25A/3 |  | 8 | ks
| Jistič B/20A/3 |  | 0 | ks
| Jistič C/16A/3 |  | 2 | ks
| Jistič C/32A/1 |  | 0 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 2 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 3 | ks
| Jistič C/10A/1 |  | 4 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 0 | ks
| Instalační stykač 1Z/25A/ 230V |  | -5 | ks
| Instalační stykač 2Z/25A/ 230V |  | 3 | ks
| Instalační stykač 3Z/25A/ 230V |  | 5 | ks
| Instalační stykač 4Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Pomocné relé 2Z/10A/230V |  | 2 | ks
| Pomocné relé 4Z/10A/230V |  | 2 | ks
| Pomocné relé 1Z/10A/24V |  | 1 | ks
| Spínač soumrakový+hodiny DSC 20 |  | 1 | ks
| Čidlo soumrakového spínače |  | 1 | ks
| Zdroj 230/24/12 V AC / 40VA |  | 1 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | -2 | ks
| Přípojnice L 250A |  | 0 | ks
| Přípojnice N 250A |  | 0 | ks
| Přípojnice PE |  | 0 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 0 | ks
| Svornice RSA 70 A |  | 3 | ks
| Svornice RSA 35 A |  | 3 | ks
| Svorka řadová RSA16 |  | 3 | ks
| Svorka řadová RSA 6 |  | 20 | ks
| Svorka řadová RSA 4 |  | 0 | ks
| Svorka řadová RSA 2,5 |  | 12 | ks
| Spojovací a montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Hlavní rozvodnice RH - úpravy celkem
3. | Podružná rozvodnice R102
| Rozvodnice instalační RNG-3N42 pro 42 (3x14) modulů,nástěnná v provedení IP 40/20 obsahující: |  | 0 | ks
| Vypínač 3x 32A |  | 0 | ks
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA, 3P+N |  | 0 | kpl
| Jistič B/16A/3 |  | 0 | ks
| Jistič C/6A/3 |  | 0 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 0 | ks
| Jistič C/10A/1 |  | 0 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 0 | ks
| Spojovací a montážní materiál vč. mont. |  | 0 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 0 | kpl
Podružná rozvodnice R102 celkem
4. | Podružná rozvodnice R305
| Nástenná rozvodnicová skříň DN43-2405 (vxšxhl) 853x606x250; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt, přívod spodem, odvody horem |  | 0 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 0 | kpl
| Odpínač BC160NT305-160-V |  | 0 | ks
| Pojistkový odpínač FH000-3A/T |  | 0 | ks
| Pojistka nožová PN000/80A |  | 0 | ks
| Jistič B/32/3 |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/3 |  | 0 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 0 | ks
| Jistič C/16A/1 |  | 1 | ks
| Jistič C/10A/1 |  | 4 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 0 | ks
| Jistič B/4A/1 |  | 0 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 0 | ks
| Proudový chránič s nadpr. spouští OLI-10B-1N-030A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R305 - celkem
5. | Podružná rozvodnice RPO - celkem
| Bytová rozvodnice 14 modulů, P plechové dveře, IP 40/20 |  | 1 | kpl
| Demontáž stávající rozvodnice vč. přístrojů |  | 1 | kpl
| Vypínač APN-32-2 |  | 2 | ks
| Napěťová spoušť SW-LP-X400 |  | 1 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Zdroj 230/24V AC / 16VA |  | 1 | ks
| Pomocné relé 1Z/10A/24V |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice RPO - celkem
6. | Zdroj nouzového napájení UPS
| Výstupní výkon: 300 VA |  | 1 | kpl
Doba zálohování: minimálně 10 minut pro zátěž 0,1 kW
Vstupní / výstupní napětí: 230V /230V
Vstupní / výstupní frekvence: 50Hz / 50Hz
Baterie: olověné, bezúdržbové, plynotěsné, životnost 5 let
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Zdroj nouzového napájení UPS - celkem
7. | Ovládácí skříňka osvětlení RO
| Zapuštená rozvodnicová skříň RZA-1N14; plné dveře se zámkem; (vxšxhl) 327x362x95; IP 30 |  | 0 | kpl
| Spínač se zeleným prosvětlením MSK-10-SE |  | -5 | kpl
| Přepínač s mezipolohou bez aretace MSK-001-1T2 |  | 0 | ks
| Nulová svorkovnice 18 svorek |  | 0 | ks
| Demontáž a přepojení rozvodnice |  | 4 | hod
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Ovládácí skříňka osvětlení RO - celkem
8. | Podružná rozvodnice R11
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZB-Z-4S96 (vxšxhl) 792x572x143; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd. |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x63A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 16 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 8 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Spínač 1x20A |  | 2 | ks
| Instalační stykač 1Z/25A/ 230V |  | 2 | ks
| Instalační stykač 2Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Instalační stykač 3Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 2 | ks
| Převodník Quido ETH 0/2 (spínání světel přes PC) |  | 1 | ks
| Zdroj 230/24V AC / 40VA |  | 1 | ks
| Zvonkové trafo 230/8-12V AC / 16VA |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R11 - celkem
9. | Podružná rozvodnice R12
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-3S42 (vxšxhl) 643x362x95; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 6 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 4 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Instalační stykač 2Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R12 - celkem
10. | Podružná rozvodnice R13
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-4S56 (vxšxhl) 778x362x95; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 4 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 6 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Instalační stykač 2Z/25A/ 230V |  | 2 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 2 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R13 - celkem
11. | Podružná rozvodnice R14
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-4S56 (vxšxhl) 778x362x95; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 13 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 6 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Instalační stykač 3Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R14 - celkem
12. | Podružná rozvodnice R21
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZB-Z-3S72 (vxšxhl) 642x572x143; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 10 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 11 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 5 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 5 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R21 - celkem
13. | Podružná rozvodnice R22
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZB-Z-3S72 (vxšxhl) 642x572x143; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 9 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 10 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 4 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 4 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R22 - celkem
14. | Podružná rozvodnice R23
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-4S56 (vxšxhl) 778x362x95; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 11 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 7 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 3 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 3 | ks
| Hlídač napětí DPU - jsou zahrnuty v ceně centrály NO |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R23 - celkem
15. | Podružná rozvodnice RG1
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZB-Z-4S96 (vxšxhl) 792x572x143; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd. |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x125A |  | 1 | ks
| Jistič B/25A/3 |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/3 |  | 7 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 17 | ks
| Jistič C/10A/1 |  | 2 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Instalační stykač 2Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Zvonkové trafo 230/8-12V AC / 16VA |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice RG1 - celkem
16. | Podružná rozvodnice RG2
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZB-Z-3S72 (vxšxhl) 642x572x143; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x63A |  | 1 | ks
| Jistič B/25A/3 |  | 1 | ks
| Jistič B/20A/3 |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/3 |  | 7 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 18 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 1 | ks
| Jistič C/10A/1 |  | 2 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 1 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 1 | ks
| Instalační stykač 2Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice RG1 - celkem
17. | Podružná rozvodnice RB1
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-2S28 (vxšxhl) 462x362x95; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/3 |  | 3 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 1 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 4 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice RB1 - celkem
18. | Podružná rozvodnice RB2
| Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-2S28 (vxšxhl) 462x362x95; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt atd |  | 1 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 1 | kpl
| Vypínač 3x32A |  | 1 | ks
| Jistič B/16A/3 |  | 3 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 1 | ks
| Jistič B/10A/1 |  | 4 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice RB2 - celkem
19. | SLB rozvaděč RACK |  | 2 | ks
Základní vybavení pro 1 skříň
| Datová skříň 600x600 42U s plnými dveřmi na soklu, s prostupy pro kabely horem |  | 1 | kpl
| Zásuvková lišta s vypínačem |  | 1 | kpl
| Police pevná |  | 2 | ks
| Police výsuvná |  | 2 | ks
| Patch panel 24 portů UTP 5e |  | 1 | ks
| Nosníky pro kabelové příslušenství |  | 4 | sady
| drátěný kabelový kanál Cablofil 30x200x1800 |  | 1 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
SLB rozvaděč RACK - celkem
POZN: Rozvaděče doplnit dle stávajícího stavu z I. etapy. Další náplň datových skříní bude upřesněna IT specialisty podle konkrétních požadavků
Rozvaděče celkem
B. | Instalační materiál
Design přístrojů není navržen, barva bílá
1. | Spínač jednopólový, řazení 1 |  | 88 | ks
2. | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 |  | 0 | ks
3. | Přepínač sériový, řazení 5 |  | 6 | ks
4. | Přepínač střídavý, řazení 6 |  | 41 | ks
5. | Přepínač střídavý, řazení 6+6 |  | 44 | ks
6. | Tlačítkový ovladač řazení 1/0 |  | 1 | ks
7. | Spínač žaluziový |  | 1 | ks
8. | Čidlo detektor hořlavých plynů - montáž, zapojení (dodávka ZTI) |  | 0 | ks
9. | Prostorový termostat |  | 0 | ks
10. | Diferenční termostat DTR-E 3102 |  | 0 | ks
11. | Tlačítko - TOTÁL stop pro povrchovou montáž, žlutá barva, s aretovanou polohou, 2/0 (zapojení tlačítka viz výkr. RPZ) |  | 1 | ks
12. | Tlačítko - CENTRÁL stop pro povrchovou montáž, žlutá barva, s aretovanou polohou, 1/0 (zapojení tlačítka viz výkr. RPZ) |  | 1 | ks
13. | Spínač jednopólový, 16A nástěnný |  | 0 | ks
14. | Zásuvka 230V/16A |  | 304 | ks
15. | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou |  | 2 | ks
16. | Zásuvka 230V/16A, IP 44 |  | 8 | ks
17. | Zásuvka 230V/16A dvojitá |  | 112 | ks
18. | Zásuvka 3x400V/16A 3+N+PE |  | 3 | ks
19. | Zásuvka 3x400V/32A 3+N+PE |  | 0 | ks
20. | Vypína 3x400V/16A nástěnný prům. |  | 0 | ks
21. | Pohybové čidlo 220°, IP65 |  | 0 | ks
22. | Pohybové čidlo 360 detekrtor přítomnosti - interiér strop |  | 64 | ks
23. | krycí rámeček jednonásobný |  | 403 | ks
24. | krycí rámeček dvojnásobný |  | 39 | ks
25. | krycí rámeček trojnásobný |  | 2 | ks
26. | krycí rámeček čtyřnásobný |  | 2 | ks
27. | Přímotopný konvektor 1,5 kW |  | 0 | ks
28. | Krabice instalační A11 OBO |  | 110 | ks
29. | Krabice rozbočná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903 |  | 130 | ks
30. | Krabice přístrojová KP 68 |  | 679 | ks
31. | Krabice přístrojová KP 64/LD |  | 0 | ks
32. | Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v krabici KO100 E |  | 8 | ks
33. | Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu |  | 140 | ks
34. | Svazkový držák Grip 10 |  | 2400 | ks
35. | Kabelová spona na 8 vedení 2032 SD s natloukací hmoždinkou |  | 800 | kpl
36. | Kabelová spona na 10 vedení 2034 |  | 600 | kpl
37. | Kabelový žlab DZ 60x400 / 2000 |  | 4 | ks
38. | Kabelový žlab DZ 60x300 / 2000 |  | 10 | ks
39. | Kabelový žlab DZ 60x200 / 2000 |  | 15 | ks
40. | Kabelový žlab DZ 60x150 / 2000 |  | 120 | ks
41. | Kabelový žlab DZ 60x100 / 2000 |  | 80 | ks
42. | Kabelový žlab DZ 60x60 / 2000 |  | 50 | ks
43. | Kabelový žlab KZIN 60x300 / 3000 |  | 0 | ks
44. | Kabelový žlab NKZI 50x125 / 2100 s víkem |  | 0 | ks
45. | Držák DS 400 |  | 8 | ks
46. | Profil nosný NP 350 |  | 30 | ks
47. | Držák DZDS 300/B |  | 20 | ks
48. | Držák DL 300 |  | 0 | ks
49. | Profil nosný NP 250 |  | 30 | ks
50. | Držák DZDS 150/B |  | 120 | ks
51. | Držák DZDS 100/B |  | 210 | ks
52. | Držák DZZ/B |  | 60 | ks
53. | Závěs NZ 125 |  | 0 | ks
54. | Rychospojka DZRS/B |  | 558 | ks
55. | Svorka KSV |  | 100 | ks
56. | Závěs středový DZCS/B |  | 240 | ks
57. | Montážní deska DZMD/D |  | 110 | ks
58. | Závitová tyč M8 / 2m |  | 240 | ks
59. | Závěs trapézový |  | 100 | ks
60. | Držák stropní stavitelný |  | 80 | ks
61. | Matice nástavná M8 |  | 160 | ks
62. | Kabelová lávka KL 85x300 / 3000 |  | 12 | ks
63. | Spojka kabelové látky S 85x200 |  | 24 | ks
64. | Stěnový úchty kabelové lávky KLSU |  | 48 | ks
65. | Kotva KPO 8x77 |  | 96 | ks
66. | Třmenová příchytka dvojitá pro kabely 8 - 12 mm |  | 400 | ks
67. | Třmenová příchytka pro kabely 12 - 16 mm |  | 80 | ks
68. | Třmenová příchytka pro kabely 23 - 34 mm |  | 80 | ks
69. | Instalační trubka SUPER Monoflex 1240 |  | 600 | m
70. | Instalační trubka SUPER Monoflex 1232 |  | 1500 | m
71. | Instalační trubka SUPER Monoflex 1225 |  | 2400 | m
72. | Tuhá elektroinstalační trubka EN 1520 HA (bílá) vč. příchytek |  | 60 | ks
73. | Trubka ochranná KF 09040 (odhad) |  | 0 | m
74. | Trubka ochranná KF 09090 (odhad) |  | 0 | m
Požárně odolný systém
75. | Příchytka 6712 PO + šroub do betonu SB 6,3x35 |  | 1000 | kpl
76. | Příchytka 6716E PO + šroub do betonu SB 6,3x35 |  | 400 | kpl
77. | Rozbočná krabice KSK 100 PO |  | 52 | ks
78. | Kabelový žlab DZ 60x100 / 2000 |  | 110 | ks
79. | Kabelový žlab DZ 60x60 / 2000 |  | 90 | ks
80. | Profil nosný NP 100 |  | 400 | ks
81. | Držák do trapézových stropů DSOS |  | 0 | ks
82. | Závitová tyč ZT8 - M8 / 2m |  | 0 | ks
83. | matice nástavná MZ 8 |  | 0 | ks
84. | matice M8 |  | 0 | ks
85. | Podložka PVL 4 |  | 0 | ks
86. | Spojka DZS/B |  | 400 | ks
87. | Kabelová lávka KL 60x200 / 3000 |  | 4 | ks
88. | Příchytka KLSU |  | 20 | ks
89. | Kotva KPO 8x77 |  | 20 | ks
90. | Šroub NSM 6x10 se samojistící maticí |  | 40 | ks
91. | Kabelové příchytky PKC1 1201 |  | 480 | ks
92. | Kryt kabelových příchytek KPS 160x400 vč. mont. sady MS KPS |  | 3 | ks
93. | Spojka kabelové látky S 60x20 |  | 8 | ks
Signalizační systém ENSTO
94. | ENSTO tlačítko prosvětlené | FAP 1001 | 2 | ks
95. | ENSTO tlačítko signální tahové | FAP 3002 | 2 | ks
96. | ENSTO transformátor | FLM 1000 | 1 | ks
97. | ENSTO signální jednotka_alarm | FEH 2001 | 1 | ks
98. | Krycí rámeček jednonásobný REFLEX bílá | 1725-0-0928 | 6 | ks
99. | Drobný montážní materiál vč. mont. | 1 | 1 | kpl
Instalační materiál - celkem
C. | Osvětlení
Svítidla viz kniha svítidel
1. | A1 - Sport 4000K, 277W, PC, IP20 white |  | 48 | ks
2. | A2 - SPORT, 4000K, 138W, PC, IP20 white |  | 12 | ks
3. | B1 - Svítidlo zářivkové 2x39W, T5, IP 65 |  | 25 | ks
4. | B2 - Svítidlo zářivkové 2x54W, T5, IP 65 |  | 12 | ks
5. | B3 - Svítidlo zářivkové 2x14W, T5, IP65 |  | 2 | ks
6. | C1 - Svítidlo stropní AERRO IV LED, 4000K, 56W, CRI 80, Microprism |  | 4 | ks
7. | C3 - Svítidlo stropní AERRO IV LED, 4000K, 56W, CRI 80, Satinové plexi |  | 27 | ks
8. | D1- Svítidlo stropní vestavné OIZZO SQ 230V, 4000K, 22W, satin, white |  | 84 | ks
9. | D2- Svítidlo stropní vestavné OIZZO SQ 230V, 4000K, 35W, satin, white |  | 13 | ks
10. | E1 - Svítidlo stropní vestavné OIZZO SQ 230V, 4000K, 22W, satin, IP44 white |  | 34 | ks
11. | E2 - Svítidlo stropní vestavné OIZZO SQ 230V, 4000K, 35W, satin, IP44 white |  | 14 | ks
12. | F1 - svítidlo stropní MINNI DOWN LED recessed, 4000K, EVG, 11,7W, 604mm, gray elox |  | 22 | ks
13. | F2 - svítidlo stropní MINNI DOWN LED recessed, 4000K, EVG, 23,3W, 1166mm, gray elox |  | 63 | ks
14. | F3 - svítidlo stropní MINNI U FULL OPAL LED, 4000K, EVG, 11,7W, 592mm, gray elox |  | 2 | ks
15. | F4 - svítidlo stropní MINNI DOWN LED recessed, 4000K, EVG, 107,6W, 2852mm, gray elox |  | 5 | ks
16. | F5 - svítidlo stropní MINNI DOWN LED recessed, 4000K, EVG, 86,1W, 2290mm, gray elox |  | 0 | ks
17. | F8 - svítidlo stropní MINNI DOWN LED recessed, 4000K, EVG, 35W, 1693mm, gray elox Satin opal, difuzor ve tvaru U |  | 6 | ks
18. | G1 - svítidlo stropní, kruhové Ø 340mm, vestavné DIAMMO LED recessed, 4000K, CRI80, 21W, satin, white |  | 11 | ks
19. | G2 - svítidlo stropní, kruhové Ø 440mm, vestavné DIAMMO LED recessed, 4000K, CRI80, 34W, satin, white |  | 47 | ks
20. | G3 - svítidlo stropní, kruhové Ø 630mm, vestavné DIAMMO LED recessed, 4000K, CRI80, 34W, satin, white |  | 6 | ks
21. | H - LED svítidlo pro přisazenou montáž PLATO LED ECO 400.LED 840 2100lm PMMA opálový difuzor |  | 48 | ks
22. | V1 - Exteriérové kruhové LED svítidlo Ø 357mm, IP 65 přisazené 4000K, 20W, kryt - opálový polykarbonát |  | 6 | ks
Nouzová svítidla napájená z centrálního zdroje doba zálohy 60 min.; adresný systém
491
23. | N1 - Vestavné stropní LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení 4x1W |  | 31 | ks
24. | N2 - Vestavné stropní LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení 2x2W SN LED, round, white-structured |  | 18 | ks
25. | N3 - Přisazené LED nouzové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. LED 4x1W |  | 1 | ks
26. | N4 - Přisazené LED nouzové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65 pro osvětlení nouzových východů. LED 3x2W |  | 5 | ks
27. | N5 - Vestavbé do stěny - LED nouzové svítidlo pro osvětlení schodů. LED 7W, ochranná mřížka, opálový difuzor |  | 42 | ks
28. | P1 - Nástěnné nouzové svítidlo 1,2W LED s piktogramem, 230V; Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 20m |  | 34 | ks
29. | P2 - Nástěnné nouzové svítidlo s vyšším krytí IP65; 1,2W LED s piktogramem, 230V; Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 20m |  | 1 | ks
30. | P24 - Nástěnné nouzové svítidlo s vyšším krytí IP65; 1,2W LED s piktogramem, 24V; Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 20m |  | 7 | ks
31. | P3 - Vestavné nouzové svítidlo 1,2W LED s piktogramem, 230V; Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m |  | 20 | ks
32. | CPS - centrální bateriový systém s adresnými kartami a s hlídáním výpadku napětí, doba zálohy 60 min. |  | 0 | ks
33. | DPU - Modul hlídání výpadku napětí - součást dodávky a ceny centrály |  | 9 | ks
34. | MTB - Signalizační panel chodu / poruchy CPS |  | 1 | ks
35. | Drobný montážní materiál vč. mont. |  |  | kpl
Osvětlení - celkem
D. | Kabely, vodiče
1. | CYKY(J) 3x1,5 |  | 6920 | m
2. | CYKY(O) 3x1,5 |  | 3240 | m
3. | CYKY(J) 5x1,5 |  | 2030 | m
4. | CYKY(J) 7x1,5 |  | 0 | m
5. | CYKY(J) 12x1,5 |  | 0 | m
6. | CYKY(J) 3x2,5 |  | 7420 | m
7. | CYKY(J) 5x2,5 |  | 720 | m
8. | CYKY(J) 5x4 |  | 0 | m
9. | CYKY(J) 5x6 |  | 620 | m
10. | CYKY(J) 5x10 |  | 330 | m
11. | CYKY(J) 4x16 |  | 21 | m
12. | CYKY(J) 4x25 |  | 42 | m
13. | CYKY(J) 4x50 |  | 0 | m
14. | 1-YY 120 černý |  | 0 | m
15. | 1-YY 70 černý |  | 0 | m
16. | 1-AYKY 3x185 + 95 (odhad) |  | 0 | m
17. | JYKY(J) 5x1 |  | 75 | m
18. | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 558 | m
Požárně odolné kabely PRAFlaDur
19. | PRAFLAdur E30(J) 3x1,5 |  | 2260 | m
20. | PRAFLAdur E30(O) 3x1,5 |  | 85 | m
21. | PRAFLAdur E30(0) 2x1,5 |  | 210 | m
22. | PRAFLAdur E30(J) 3x6 |  | 0 | m
23. | Vodič CY (CYA) 25 |  | 300 | m
24. | Vodič CY16 |  | 400 | m
25. | Vodič CY6 |  | 600 | m
26. | Vodič CY4 |  | 600 | m
27. | Prořez |  | 5%
28. | Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
Kabely, vodiče - celkem
E. | Hromosvod, uzemnění
1. | zemnící páska FeZn 30x4 |  | 350 | kg
2. | zemnící drát FeZn 10 |  | 40 | kg
3. | jímací vedení AlMgSi 8 | 840018 | 540 | m
4. | podpěra vedení DEHNiso délka 295 / 220 mm komplet. | 253115 | 230 | kpl
5. | izolovaná podpěra vedení s DEHNgripem délka 675 / 590 mm | 106160 | 30 | ks
6. | Jímací tyč Al 10 mm, dl. 1000 mm | 101100 | 6 | ks
7. | betonový podstavec s klínem 8,5kg vč. podložky | 102 075 102 060 | 12 | ks
8. | Jímací tyč AlMgSi 16 mm, dl. 2000 mm | 104200 | 0 | ks
9. | podstavec 17 kg s klínem a podložkou | 102340 | 0 | kpl
10. | Podpěra vedení FB na ploché střechy | 253015 | 180 | ks
11. | Podpěra vedení DEHNsnap dl. 16 mm plast šedá | 204001 | 140 | ks
12. | Svorka připojovací UNI na falc a konstrukce AL/nerez | 365250 | 80 | ks
13. | Svorka univerzální SU nerez | 315119 | 60 | ks
14. | Svorka MV pro jímací tyče se šroubem M10 nerez | 392059 | 6 | kpl
15. | Zkušební svorka UNI nerez | 459219 | 5 | ks
16. | Svorka křížová SK FeZn | 318201 | 40 | ks
17. | svorka univerzální MV nerez | 390059 | 40 | ks
18. | označovací štítek |  | 5 | ks
19. | Deomontáž stávajícíh svodů 11 - 13 (odhad) |  | 16 | hod
20. | Prořez (odhad) |  | 5%
21. | Drobný montážní materiál vč. mont.
Hromosvod - celkem
F. | Ostatní práce
1. | zednické přípomoci |  | 1 | kpl
2. | protipožární ucpávky |  | 1 | kpl
3. | přesun hmot |  | 1 | kpl
4. | doprava |  | 1 | kpl
5. | zařízení staveniště |  | 1 | kpl
6. | provizorní připojení staveniště |  | 1 | kpl
7. | ostatní nespecifikované / nepředvídatelné položky (odhad) |  | 5%
8. | koordinace s investorem - odhad |  | 80 | hod
9. | koordinace s ostatními profesemi-příprava pro BePo - odhad |  | 120 | hod
10. | revize |  | 1 | kpl
11. | autorský dozor, dokumentace skut. provedení |  | 1 | kpl
12. | ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl
Ostatní práce - celkem
SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)
DPH 21%
SILNOPROUD CELKEM vč. DPH

## VO
VO - SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLŮ
Pol.č. | Název | Ref. číslo materiálu | Množství |  | Materiál Kč | Montáž Kč | Jedn. cena Kč | Celkem Kč
A. | Stožáry, svítidla
1. | stožár 4m kuželový vetknutý RAL |  | 21 | ks
2. | V01 - Svítidlo LIGMAN PM LM028, 12 LED, 2015 lm; 3000K, MATT |  | 2 | ks
3. | V03 - Svítidlo LIGMAN PM LM028, 12 LED, 2006 lm; 3000K, MATT |  | 3 | ks
4. | V04 - Svítidlo LIGMAN PM LM028, 12 LED, 2006 lm; 3000K, MATT nástěnné |  | 3 | ks
5. | V05 - Svítidlo LIGMAN PM GP020, 12 LED, 1397 lm; 3000K, MATT |  | 2 | ks
6. | V07 - Svítidlo LIGMAN PM GP020, 12 LED, 1384 lm; 3000K, MATT |  | 14 | ks
7. | V08 - Svítidlo LIGMAN PM GP020, 12 LED, 1384 lm; 3000K, MATT, nástěnné |  | 1 | ks
8. | Konzole pro svítidla V04 a V08 - 0,5m |  | 4 | ks
9. | elektrovýzbroj SV9.16.4 s poj. spodkem E14 |  | 21 | ks
10. | pojistk. vložka E14/6A gG |  | 21 | ks
11. | Připojení, zprovoznění a ostatní práce |  | 1 | kpl
Elektroměrový rozvaděč REPZ celkem
B. | Kabely, trubky
1. | CYKY-J 4x10 |  | 555 | m
2. | CYKY-J 4x10 - příprava na osvětlení venkovních sportovišť |  | 120 | m
3. | CYKY-J 3x2,5 |  | 210 | m
4. | CYKY-J 3x1,5 |  | 240 | m
5. | ukončení kabelu do 4x16 mm2 |  | 42 | ks
6. | Trubka ohebná dvouplášťová KOPOFLEX 63mm |  | 440 | m
7. | Trubka ohebná dvouplášťová KOPOFLEX 63mm - příprava na osvětlení venkovních sportovišť |  | 100 | m
8. | Prořez |  | 3%
9. | Drobný montážní materiál vč. mont.
Kabely, trubky - celkem
C. | Uzemnění
1. | uzemňovací vedení FeZn 10 |  | 280 | kg
2. | svorka spojovací,křížová SK |  | 20 | ks
3. | svorka připojovací SP |  | 21 | ks
4. | uzemnění stožáru |  | 21 | ks
5. | Prořez |  | 5%
6. | Drobný montážní materiál vč. mont.
Uzemnění - celkem
D. | Zemní práce
1. | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm ručně, zem.tř. 3 |  | 295 | m
2. | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm ručně, zem.tř. 3 |  | 85 | m
3. | Kabelové lože š. 35 cm, tl. 22 cm, vč. zakrytí deskou 29x15x4 |  | 380 | m
4. | Deska kabelová - rozměr 29 x 14 x 4 cm |  | 1140 | ks
5. | Písek zásypový červený fr. 0-4 |  | 45 | t
6. | Zához kabelové rýhy 35/80 cm ručně |  | 295 | m
7. | Zához kabelové rýhy 35/50 cm ručně |  | 85 | m
8. | Hutnění zeminy strojně - vrstva 20 cm |  | 27 | m3
9. | Ruční výkop základu 600x600x 900 v hornině tř. 3 |  | 21 | ks
10. | Betonový základ stožáru 500x500x800 |  | 21 | ks
11. | Beton prostý (obetonování ochranných trubek) odhad |  | 3 | m3
12. | Ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl
13. | Vytyčení kabelového vedení VO |  | 400 | m
14. | Geodetické zaměření nového kabelového vedení VO |  | 400 | m
Zemní práce celkem
E. | Ostatní práce
1. | Práce vysokozdvižné plošiny (odhad) |  | 16 | hod
2. | Práce jeřábu do 3,5 t (odhad) |  | 16 | hod
3. | Nespecifikované, nepředvídatelné práce vč. materiálu (odhad) |  | 5%
4. | revize |  | 1 | kpl
5. | kontrolní měření osvětlení |  | 1 | kpl
6. | autorský dozor, dokumentace skut. provedení |  | 1 | kpl
7. | autorský dozor, dokumentace skut. provedení |  | 1 | kpl
8. | ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl
Ostatní práce - celkem
VO CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)
DPH 20%
SILNOPROUD CELKEM vč. DPH