## SH Klimeška-cena
Soupis výkonů - výkaz výměr
Víceúčelová sportovní hala - střední trakt, areál Klimeška Kutná Hora
Vzduchotechnika
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace
VZ.01 | Demontáže 1.etapy |  |  |  | 0
VZ.02 | Šatny 1.NP |  |  |  | 0
VZ.03 | Vestibul 1.NP |  |  |  | 0
VZ.04 | Gastro 1.NP |  |  |  | 0
VZ.05 | Gastro 2.NP |  |  |  | 0
VZ.06 | Squash |  |  |  | 0
VZ.07 | neobsazeno
VZ.08 | Sociální zázemí 1.NP |  |  |  | 0
VZ.09 | Sociální zázemí pokojů (1) |  |  |  | 0
VZ.10 | Sociální zázemí pokojů (2) |  |  |  | 0
VZ.11 | Sociální zázemí pokojů (3) |  |  |  | 0
VZ.13 | Odvětrání m.č. 3.02 a 3.03 |  |  |  | 0
VZ.14 | Odvětrání m.č. 1.58 a 1.60 |  |  |  | 0
VZ,15 | Odvětrání m.č. 2.09 a 2.10 |  |  |  | 0
VZ.20 | Společné vzduchovody |  |  |  | 0
S.01 | Ostatní |  |  |  | 0
| mezisoučet |  |  |  | 0
| rezerva pro napředvídatelné náklady |  | 5% |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  | 0
Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.
VZ.01 | Demontáže 1.etapy
1.1 | eQ041 - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem, 3klpkovou směšovací komorou, teplovodním ohřevem vzduchu, referenční zařízení Fläktwoods , provedení pro vnitřní instalaci. | ks | 1 | 0 | 0
| - Vp = 17 500 m3/h, 350 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 17 500 m3/h, 350 Pa |  |  |  | 0
| v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací panel |  |  |  | 0
| - koncový panel |  |  |  | 0
| - klapka 1700x800 mm se servopohonem |  |  |  | 0
| - filtr vzduchu F5 |  |  |  | 0
| - REGOTERM rotační ZZT |  |  |  | 0
| - volný díl, délka 500 mm |  |  |  | 0
| - Ventilátorová sekce |  |  |  | 0
| - volné oběžné kolo CentroFlow |  |  |  | 0
| - Fläktwoods standart motor (3x400V/7,5 kW) |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič IP54 |  |  |  | 0
| - motorové příslušenství |  |  |  | 0
| - teplovodní ohřívač (70/50°C; 132 kW; 11,4 kPa) |  |  |  | 0
| - koncový připojovací panel |  |  |  | 0
| - koncový panel |  |  |  | 0
| - Duct piece conection |  |  |  | 0
| v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): |  |  |  | 0
| - koncový připojovací panel |  |  |  | 0
| - koncový panel |  |  |  | 0
| - Duct piece conection |  |  |  | 0
| - Ventilátorová sekce |  |  |  | 0
| - volné oběžné kolo CentroFlow |  |  |  | 0
| - Fläktwoods standart motor (3x400V/7,5 kW) |  |  |  | 0
| - frekvenční měnič IP54 |  |  |  | 0
| - motorové příslušenství |  |  |  | 0
| - volný díl, délka 500 mm |  |  |  | 0
| - klapka cirkulačního vzduchu 1700x400 se servopohonem |  |  |  | 0
| - volný díl, délka 300 mm |  |  |  | 0
| - koncový připojovací panel |  |  |  | 0
| - koncový panel |  |  |  | 0
| - klapka 1700x800 mm se servopohonem |  |  |  | 0
| s autonomním systémem MaR: |  |  |  | 0
| - rozvaděč |  |  |  | 0
| - řízení teploty vzduchu podle prostoru |  |  |  | 0
| - teplotní snímač |  |  |  | 0
| - MaR dokumentace |  |  |  | 0
| - centrální vypínač |  |  |  | 0
| - teplotní snímač |  |  |  | 0
| - dálkový kabelový ovladač VZTJ |  |  |  | 0
| - kabeláž | bm | 100 | 0 | 0
| Montáž VZTJ a MaR | hod | 16 | 0 | 0
| Zprovoznění VZTJ a oživení MaR | hod | 8 | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0
1.2 | VDR-H-E1/400/0/0/0 - stropní anemostat TROX pro výšku výfuku H ≥ 3,8 m | ks | 10 | 0 | 0
1.3 | ASL-AG/825x325 - větrací mřížka odváděcí TROX | ks | 6 | 0 | 0
1.4 | TH/HP 2500x800/2000 - tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk GREIF GH500x400/2000 - 10 ks | ks | 1 | 0 | 0
1.5 | TH/S 2500x800/2000 - tlumič hluku ve standardním provedení sestavený z tlumících buněk GREIF G500x400/2000 - 10 ks | ks | 1 | 0 | 0
1.6 | TH/S 2000x800/2000 - tlumič hluku ve standardním provedení sestavený z tlumících buněk GREIF G500x400/2000 - 8 ks | ks | 2 | 0 | 0
1.7 | PŽA-P/2800x800/S - protidešťová žaluzie se sítem | ks | 2 | 0 | 0
1.8 | FKA-EU-0/1000x800x500/0/Z01 - protipožární klapka TROX | ks | 2 | 0 | 0
1.8.A | FKA-EU-0/1500x800x500/0/Z01 - protipožární klapka TROX | ks | 1 | 0 | 0
1.9 | Termoflex 450 - tepelně izolované flexo potrubí | bm | 18 |  | 0
1.10 | Termoflex 315 - tepelně izolované flexo potrubí | bm | 25 |  | 0
1.11 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 405 | 0 | 0
1.12 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 315 mm - 20 % tvarovek | bm | 22 | 0 | 0 | 0.315 | 0.2 | 580 | 680 | 593.761
| - Æ 200 mm - 25 % tvarovek | bm | 42.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 580 | 680 | 380.1327
1.13 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem Rockwool Techrock 40 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 365 | 0 | 0
1.14 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 85 | 0 | 0
1.15 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1866 | 0 | 0
1.16 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 650 | 0 | 0
VZ.01 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.02 | Šatny 1.NP
2.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem vzduchu, provedení pro vnitřní instalaci. | ks | 1 | 0 | 0
| - Rozměr 3,25 x 1,552 x 1,4 m (d x v x š); hmotnost 1.165 kg |  |  |  | 0
| - Hladina hluku - 70/82/70/84/62 dB(A) (venk./přív./odv./odp./okolí) |  |  |  | 0
| - Energetická třída B |  |  |  | 0
| - Specifický příkon do motoru 2,4 kW/m3/s |  |  |  | 0
| - Vp = 5 700 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 5 700 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
PŘÍVOD
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 5 | Pa
Koncový panel
Multi cable
Klapka
Šířka cm : 110
Výška cm : 050
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): Venkovní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Filtr
Velikost: 018
Filter length: Long bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: M5
Filter type: synthetic
Filter frame : galvanized sheet steel
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Počet filtrů 2 ks | 592x592
| Tlak. ztráta, počáteční | 38 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 88 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 138 | Pa
| Čelní plocha | 0.7 | m²
| Čelní rychlost | 2.5 | m/s
Deskový výměník, RECUTERM
Velikost: 18
Output variant: Standard
Recuterm - defrost: Level 2 Advanced freezing protection > -26°C
Droplet eliminator: with, plastic
Control connections: ano
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
Účinnost
| Efficency calculated in regard to conditions specified by the EN308 standard | 72.1 |  | %
| Winter, not regulated: wet/dry | 79,0 / 72,1 |  | %
| Temperature efficiency at 0°C outdoors | 74.2 |  | %
Frost protection
| Tepotní hranice pro odmrazování rekup. | -13 |  | °C
| Winter dim. , regulated | 70.1 |  | %
| Přívodní vzduch | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 255 | 225 | Pa
| Teplota vzduchu | 32 / 32 | -1.2821 | °C
| Relativ.vlhkost | 40 / 40 | 90 / 10,7 | %
| Capacity reduction |  | 55 | kW
| Čelní rychlost | 2 | 2 | m/s
| Exhaust air | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 268 | 252 | Pa
| Teplota vzduchu | 24 / 24 | 23 / 3,9 | °C
| Relativ.vlhkost | 30 / 30 | 40 / 81,5 | %
| Čelní rychlost | 2 | 2 | m/s
Multi cable
Sifon
Type: Podtlak –800 Pa
Plenum fan
Inspection side: right
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 3
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: Fläkt Woods IE2
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods separate
Třída opláštění: IP54
Provedení: bez
Způsob dodání: 3
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 261
Rozměry
| Otáčky | 2071 | Rpm
| Max. otáčky | 3100 | Rpm
| Účinnost ventilátoru | 75.2 | %
| Celková účinnost | 59.7 | %
| Nárůst tlaku | 802 | Pa
| Příkon na hřídeli pro navrh. data | 1.91 | kW
| Příkon do motoru | 2.41 | kW
| Nárust teploty | 1.1 | °C
| K factor | 18.77
| Fan wheel size | 45
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 2.08 | kW
| Zvýšený tlak | 736 | Pa
| Otáčky | 1955 | Rpm
Motor
| Účinnost | 84.3 | %
| Otáčky | 1450 | Rpm
| Výkon motoru | 2.2 | kW
| Proud | 4.7 | A
| Póly | 4
| Operating frequency at frequency control | 71.4 | Hz
| Max. frekvence frekv. měniče | 74.2 | Hz
| Max. otáčky s frekvenčním měničem | 2152 | Rpm
Frekvenční měnič
| Účinnost | 94.2 | %
Multi cable
Jednootáčkový motor
Napětí: 220-240 VD /380-420 VY, 220 VD/380 VY
Teplotní snímač ve vinutí motoru: s termistorem
Design variant: FläktWoods IE2
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: 1-rychlostní
Motor control: frekvenční měnič dodaný samostatně
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 261
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Přívodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Přívod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: Frekvenční měnič
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 047
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Ohřívač vody
Výkonová varianta: 2
Materiál, výměník: Cu/Al
Šířka lamel: 3 mm
Fluid passes: 04
Design: jeden kompletní výměník
materiál, rám: galvanizováný ocelový plech
Připojovací strana: pravý
| Vel.připojení | 32
| Liquid volume | 6.1 | l
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 30 | Pa
| Výkon | 25.6 | kW
| Teplota vzduchu | 11,7 / 24 | °C
| Čelní rychlost | 2.5 | m/s
| Princip řízení vodního ohřívače | řízení průtoku
| Teplota vody | 70 / 50 | °C
| Množství vody | 0.32 | l/s
| Water velocity | 0.3 | m/s
| Tlaková ztráta, voda | 0.8 | kPa
Senzor protimraz. ochr.
Typ ohřívače: Ohřívač
Typ senzoru: Standard
Provedení: Immersion sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 2 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 110
Výška cm : 50
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
ODVODNÍ VZDUCH
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 1 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 110
Výška cm : 50
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
Filtr
Velikost: 018
Filter length: Long bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: M5
Filter type: synthetic
Filter frame : galvanized sheet steel
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Počet filtrů 2 ks | 592x592
| Tlak. ztráta, počáteční | 37 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 87 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 137 | Pa
| Čelní plocha | 0.7 | m²
| Čelní rychlost | 2.4 | m/s
Plenum fan
Inspection side: left
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 3
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: Fläkt Woods IE2
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods separate
Třída opláštění: IP54
Provedení: bez
Způsob dodání: 3
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 261
Rozměry
| Otáčky | 2016 | Rpm
| Max. otáčky | 3100 | Rpm
| Účinnost ventilátoru | 75.2 | %
| Celková účinnost | 60.1 | %
| Nárůst tlaku | 778 | Pa
| Příkon na hřídeli pro navrh. data | 1.8 | kW
| Příkon do motoru | 2.26 | kW
| Nárust teploty | 1.1 | °C
| K factor | 18.77
| Fan wheel size | 45
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 2.03 | kW
| Zvýšený tlak | 718 | Pa
| Otáčky | 1941 | Rpm
Motor
| Účinnost | 84.3 | %
| Otáčky | 1450 | Rpm
| Výkon motoru | 2.2 | kW
| Proud | 4.7 | A
| Póly | 4
| Operating frequency at frequency control | 69.5 | Hz
| Max. frekvence frekv. měniče | 73.6 | Hz
| Max. otáčky s frekvenčním měničem | 2133 | Rpm
Frekvenční měnič
| Účinnost | 94.7 | %
Multi cable
Jednootáčkový motor
Napětí: 220-240 VD /380-420 VY, 220 VD/380 VY
Teplotní snímač ve vinutí motoru: s termistorem
Design variant: FläktWoods IE2
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: 1-rychlostní
Motor control: frekvenční měnič dodaný samostatně
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 261
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Odvodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Odvod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: Frekvenční měnič
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 047
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Klapka
Šířka cm : 110
Výška cm : 050
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): odpadní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
MĚŘENÍ A REGULACE
Seznam výrobků
Rozvaděč STEQ-003-20-00-0-4-4-65-5-1-1
Umístění: na horním panelu
Napětí: 3x400 VAC
Řídící jednotka: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
HMI (displej): Alfanumerical, IP30
Design: Standart
Temperature control STAZ-01-2-0-0-0-0-0-0-1-65-1
Typ řízení: Řízení dle odvodního vzduchu
Regulátor: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
Teplotní snímač STAZ-02-10-1-2-5
Typ snímače: Čidlo teploty přívodního vzduchu
Provedení: Duct sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
MaR dokumentace STAZ-36-65-1-018-1-3-10-1
Start zař., čerpadlo STAZ-15-10-1-1-040-1-4
Typ výměníku: Topení
Method: Start napřímo
Napětí: 1x230VAC
Jmenovitý proud: 0.25-0.4A
Motorová ochrana: Standard
Způsob dodání: Namontováno na STEQ
Switch disconnector STAZ-80-019-1-5
Max current: 019
Auxiliary switch: With one NO, one NC
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Teplotní snímač STAZ-02-20-1-1-2
Typ snímače: Čidlo teploty odvodního vzduchu
Provedení: Sensor mounted on AHU
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
| Montáž VZTJ a MaR | hod | 16 | 0 | 0
| Zprovoznění VZTJ a oživení MaR | hod | 8 | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0
2.2 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel. 600x24 | ks | 7 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN248 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, 24 otvory s ručními lamelami z polystyrolu, barva černá, |  |  |  | 0
2.3 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel.400x16 | ks | 2 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN198 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, s 16-ti otvory s ručními lamelami z polystyrolu, barva černá, |  |  |  | 0
2.4 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel.300x8 | ks | 2 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN158 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, s 8-mi otvory s ručními lamelami z polystyrolu, barva černá, |  |  |  | 0
2.5 | Obdélníková vyústka 625x225, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 1 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
2.6 | Obdélníková vyústka 325x225, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 6 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
2.7 | Obdélníková vyústka 325x125, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 4 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
2.8 | Obdélníková vyústka 225x125, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 2 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
2.11 | Stěnová vyústka 825x225, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 6 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
2.12 | Stěnová vyústka 625x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 4 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
2.13 | Stěnová vyústka 825x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 8 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
2.14 | neobsazeno | ks |  |  | 0
2.15 | Protipožární klapka 90 min - 630x400 | ks | 2 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
2.16 | Tlumič hluku 1000x500/2000 v hygienické provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku 200x500/2000 - 5 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařena v PE folii, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
2.17 | Tlumič hluku 1000x500/2000 v normální provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku 250x500/2000 - 5 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
2.18 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 174.24 | 0 | 0
2.19 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 160 mm - 20 % tvarovek | bm | 6.4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.2 | 580 | 680 | 301.5929
| - Æ 180 mm - 25 % tvarovek | bm | 5.6 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 580 | 680 | 342.1194
| - Æ 200 mm - 35 % tvarovek | bm | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 | 580 | 680 | 386.4159
| - Æ 250 mm - 40 % tvarovek | bm | 16.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 580 | 680 | 486.9469
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  | 0 | 0
2.20 | - Æ 160 mm | bm | 14.8 | 0 | 0
2.21 | - Æ 200 mm | bm | 2.48 | 0 | 0
2.22 | - Æ 250 mm | bm | 26.96 | 0 | 0
2.23 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 12.8 | 0 | 0
2.24 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny, oplechováno proti povětrnostním vlivům. | m2 | 62 | 0 | 0
2.25 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 6 | 0 | 0
2.26 | Montážní a závěsový materiál | kg | 2715 | 0 | 0
2.27 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 905 | 0 | 0
VZ.02 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.03 | Vestibul 1.NP
3.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem vzduchu, provedení pro vnitřní instalaci. | ks | 1 | 0 | 0
| - Rozměr 1,85 x 1,302 x 1,1 m (d x v x š); hmotnost 477 kg |  |  |  | 0
| - Hladina hluku - 71/78/72/81/58 dB(A) (venk./přív./odv./odp./okolí) |  |  |  | 0
| - Energetická třída A+ |  |  |  | 0
| - Specifický příkon do motoru 1,94 kW/m3/s |  |  |  | 0
| - Vp = 2 100 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 2 100 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
PŘÍVODNÍ VZDUCH
Intake air section
Velikost: 008
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 2 | Pa
Klapka
Šířka cm : 080
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: manžeta
Umístění (f): Venkovní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Servopohon
Type: 2-polohové se zpětnou pružinou
Delivery options: Monted and connected
Filtr
Velikost: 008
Filter length: Short bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: M5
Filter type: synthetic
Filter frame : Plastic or metal
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Počet filtrů | 1x792x392
| Tlak. ztráta, počáteční | 30 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 80 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 130 | Pa
| Čelní plocha | 0.3 | m²
| Čelní rychlost | 2.1 | m/s
Snímání filtrů
Location: Přívodní vzduch
Type: Combi sensor (modbus)
Delivery options: Monted and connected
REGOTERM rotační ZZT
Velikost: 8
Rotor type: non-hygroscopic
Output variant: output variant 6 (2.1, 270mm wheel)
Function lenght: rotary with fan section before and after
Delivery version: Assembled rotor unit, max. face area
Material: galvanized sheet steel
Inspection side: right
Napětí: 1 x 230 V
Control connections: ano
Účinnost
| Efficency calculated in regard to conditions specified by the EN308 standard | 84.4 |  | %
| Temperature efficiency at 0°C outdoors | 84.4 |  | %
| Temperature Efficiency | 84.4 |  | %
| Humidity efficiency | 55.5 |  | %
| Přívodní vzduch | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 81 | 67 | Pa
| Teplota vzduchu | 32 / 32 | -1.0274 | °C
| Relativ.vlhkost | 40 / 40 | 90 / 35,4 | %
| Capacity reduction |  | 26 | kW
| Air flow transfer |  | 407 | m³/h
| Čelní rychlost | 1.9 | 1.6 | m/s
| Exhaust air | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 77 | 70 | Pa
| Teplota vzduchu | 24 / 24 | 20 / -7 | °C
| Relativ.vlhkost | 30 / 30 | 40 / 100 | %
| Dodatečné škrcení |  | 0 | Pa
| Čelní rychlost | 1.7 | 1.7 | m/s
Plenum fan
Inspection side: right
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: EC motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods EC-motor
Třída opláštění: IP54
Provedení: na motoru
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Rozměry
| Otáčky | 2871 | Rpm
| Max. otáčky | 3400 | Rpm
| Celková účinnost | 53.2 | %
| Nárůst tlaku | 540 | Pa
| Příkon do motoru | 0.62 | kW
| Nárust teploty | 0.9 | °C
| K factor | 42.55
| Fan wheel size | 28
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 0.544 | kW
| Zvýšený tlak | 484 | Pa
| Otáčky | 2697 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 1 | kW
| Proud | 1.8 | A
| Min. rozpětí výkonu | 30 | %
Centriflow Plus ventilátor + Motor
EC motor
Jmenovitý výkon: 1.0 kW
Napětí: 3 x 400 V
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Doorstop (for doors on pressurized units)
Kabel k motoru
Napětí: 3 x 400 V
Pressure-/flow sensor
Location: Přívodní vzduch
Type: Combi sensor (modbus)
Pressure range: 0-3000 Pa
Delivery options: Monted and connected
Intake air section
Velikost: 008
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 0 | Pa
Ohřívač vody
Velikost: 8
Calculation principle: flow control, input data
Output variant: 1
Design: normal face area
Fin spacing: 2 mm
Fluid passes: 10
Materiál: Cu/Al
Material: galvanized sheet steel
Inspection side: right
| Vel.připojení | 15
| Liquid volume | 1.4 | l
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 13 | Pa
| Výkon | 6.23 | kW
| Teplota vzduchu | 15,4 / 20 | °C
| Čelní rychlost | 1.8 | m/s
| Princip řízení vodního ohřívače | řízení průtoku
| Teplota vody | 70 / 50 | °C
| Množství vody | 0.08 | l/s
| Water velocity | 0.6 | m/s
| Tlaková ztráta, voda | 5.1 | kPa
Frost protection sensor
Design: Surface sensor
Delivery options: Enclosed
Valve / valve actuator
Control alternative: Only actuator
Calculated kvs value: 0.63
Delivery options: Enclosed
Koncový panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 0 | Pa
Duct connection piece
Šířka cm : 80
Výška cm : 40
Typ připojení: flange connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
ODVODNÍ VZDUCH
Intake air section
Velikost: 008
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 0 | Pa
Duct connection piece
Connection: Flange
Material, frame: galvanized sheet steel / AlZn
Filtr
Velikost: 008
Filter length: Short bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: M5
Filter type: synthetic
Filter frame : Plastic or metal
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Počet filtrů | 1x792x392
| Tlak. ztráta, počáteční | 25 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 75 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 125 | Pa
| Čelní plocha | 0.3 | m²
| Čelní rychlost | 1.9 | m/s
Snímání filtrů
Location: Exhaust air
Type: Combi sensor (modbus)
Delivery options: Monted and connected
Plenum fan
Inspection side: left
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: EC motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods EC-motor
Třída opláštění: IP54
Provedení: na motoru
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Rozměry
| Otáčky | 2899 | Rpm
| Max. otáčky | 3400 | Rpm
| Celková účinnost | 52.5 | %
| Nárůst tlaku | 524 | Pa
| Příkon do motoru | 0.645 | kW
| Nárust teploty | 0.8 | °C
| K factor | 42.55
| Fan wheel size | 28
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 0.593 | kW
| Zvýšený tlak | 473 | Pa
| Otáčky | 2803 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 1 | kW
| Proud | 1.8 | A
| Min. rozpětí výkonu | 30 | %
Centriflow Plus ventilátor + Motor
EC motor
Jmenovitý výkon: 1.0 kW
Napětí: 3 x 400 V
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Doorstop (for doors on pressurized units)
Kabel k motoru
Napětí: 3 x 400 V
Pressure-/flow sensor
Location: Exhaust air
Type: Combi sensor (modbus)
Pressure range: 0-3000 Pa
Delivery options: Monted and connected
Intake air section
Velikost: 008
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Tlaková ztráta, navrhovaná 2Pa | 2 | Pa
Klapka
Šířka cm : 080
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: manžeta
Umístění (f): odpadní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Servopohon
Type: 2-polohové se zpětnou pružinou
Delivery options: Monted and connected
| Montáž VZTJ a MaR | hod | 16 | 0 | 0
| Zprovoznění VZTJ a oživení MaR | hod | 8 | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0
3.2 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel. 400x16 | ks | 7 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN198 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, 16-ti otvory s ručními lamelami z polystyrolu, barva černá, |  |  |  | 0
3.3 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160 | ks | 9 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
3.4 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 6 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
3.5 | Protipožární klapka 90 min - 315x315 | ks | 2 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
3.6 | Protipožární klapka 90 min - DN200 | ks | 1 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
3.7 | Tlumič hluku500x400/2000 v normální provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 2 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 2 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
3.8 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 79.33 | 0 | 0
3.9 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 100 mm - 20 % tvarovek | bm | 6.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 580 | 680 | 188.4956
| - Æ 160 mm - 25 % tvarovek | bm | 10.8 | 0 | 0 | 0.16 | 0.25 | 580 | 680 | 304.1062
| - Æ 180 mm - 30 % tvarovek | bm | 14.16 | 0 | 0 | 0.18 | 0.3 | 580 | 680 | 344.9469
| - Æ 200 mm - 20 % tvarovek | bm | 78.94 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 580 | 680 | 376.9911
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
3.10 | - Æ 100 mm | bm | 3.6 | 0 | 0
3.11 | - Æ 160 mm | bm | 12.89 | 0 | 0
3.12 | - Æ 200 mm | bm | 9.03 | 0 | 0
3.13 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 22 | 0 | 0
3.14 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny, oplechováno proti povětrnostním vlivům. | m2 | 48 | 0 | 0
3.15 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 6 | 0 | 0
3.16 | Stěnová vyústka 625x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 6 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
3.17 | Stěnová vyústka 525x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 6 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
3.18 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 4 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
3.19 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1220 | 0 | 0
3.20 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 420 | 0 | 0
VZ.03 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.04 | Gastro 1.NP
4.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem vzduchu, provedení pro vnitřní instalaci. | ks | 1 | 0 | 0
| - Rozměr 2,35 x 1,302 x 1,1 m (d x v x š); hmotnost 674 kg |  |  |  | 0
| - Hladina hluku - 67/77/68/80/57 dB(A) (venk./přív./odv./odp./okolí) |  |  |  | 0
| - Energetická třída A+ |  |  |  | 0
| - Specifický příkon do motoru 2,24 kW/m3/s |  |  |  | 0
| - Vp = 2 430 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 2 430 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
PŘÍVOD
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 2 | Pa
Koncový panel
Multi cable
Klapka
Šířka cm : 080
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): Venkovní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Filtr
Velikost: 008
Filter length: Short bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: F7
Filter type: glass fibre, standard
Filter frame : plastic
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Počet filtrů - 1x | 792x392
| Tlak. ztráta, počáteční | 69 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 119 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 169 | Pa
| Čelní plocha | 0.3 | m²
| Čelní rychlost | 1.8 | m/s
Deskový výměník, RECUTERM
Velikost: 8
Output variant: Standard
Recuterm - defrost: Level 2 Advanced freezing protection > -26°C
Droplet eliminator: with, plastic
Control connections: ano
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
Účinnost
| Efficency calculated in regard to conditions specified by the EN308 standard | 75.7 |  | %
| Winter, not regulated: wet/dry | 83,1 / 75,5 |  | %
| Temperature efficiency at 0°C outdoors | 78.7 |  | %
Frost protection
| Tepotní hranice pro odmrazování rekup. | -11 |  | °C
| Winter dim. , regulated | 72.4 |  | %
| Přívodní vzduch | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 170 | 147 | Pa
| Teplota vzduchu | 32 / 32 | -1.2 | °C
| Relativ.vlhkost | 40 / 40 | 90 / 10,3 | %
| Capacity reduction |  | 18 | kW
| Čelní rychlost | 1.3 | 1.3 | m/s
| Exhaust air | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 174 | 162 | Pa
| Teplota vzduchu | 24 / 24 | 23 / 3,3 | °C
| Relativ.vlhkost | 30 / 30 | 40 / 81,7 | %
| Čelní rychlost | 1.3 | 1.3 | m/s
Multi cable
Sifon
Type: Podtlak –800 Pa
Plenum fan
Inspection side: right
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: EC motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods EC-motor
Třída opláštění: IP54
Provedení: na motoru
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 308
Rozměry
| Otáčky | 3004 | Rpm
| Max. otáčky | 3400 | Rpm
| Celková účinnost | 54.4 | %
| Nárůst tlaku | 664 | Pa
| Příkon do motoru | 0.71 | kW
| Nárust teploty | 1 | °C
| K factor | 42.55
| Fan wheel size | 28
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 0.626 | kW
| Zvýšený tlak | 601 | Pa
| Otáčky | 2822 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 1 | kW
| Proud | 1.8 | A
Centriflow Plus ventilátor + Motor
Multi cable
EC motor
Jmenovitý výkon: 1.0 kW
Napětí: 3 x 400 V
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: EC motor
Motor control: EC-motor
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 308
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Přívodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Přívod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: EC-motor
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 018
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Ohřívač vody
Výkonová varianta: 1
Materiál, výměník: Cu/Al
Šířka lamel: 3 mm
Fluid passes: 10
Design: jeden kompletní výměník
materiál, rám: galvanizováný ocelový plech
Připojovací strana: pravý
| Vel.připojení | 15
| Liquid volume | 1.4 | l
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 7 | Pa
| Výkon | 5.15 | kW
| Teplota vzduchu | 12,5 / 20 | °C
| Čelní rychlost | 1.7 | m/s
| Princip řízení vodního ohřívače | řízení průtoku
| Teplota vody | 70 / 50 | °C
| Množství vody | 0.06 | l/s
| Water velocity | 0.5 | m/s
| Tlaková ztráta, voda | 3.6 | kPa
Senzor protimraz. ochr.
Typ ohřívače: Ohřívač
Typ senzoru: Standard
Provedení: Clamp on sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 0 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 80
Výška cm : 40
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
ODVODNÍ VZDUCH
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 0 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 80
Výška cm : 40
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
Filtr
Velikost: 008
Filter length: Short bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: F7
Filter type: glass fibre, standard
Filter frame : plastic
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Počet filtrů - 1xx | 792x392
| Tlak. ztráta, počáteční | 67 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 117 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 167 | Pa
| Čelní plocha | 0.3 | m²
| Čelní rychlost | 1.8 | m/s
Plenum fan
Inspection side: left
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: EC motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods EC-motor
Třída opláštění: IP54
Provedení: na motoru
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 308
Rozměry
| Otáčky | 2941 | Rpm
| Max. otáčky | 3400 | Rpm
| Celková účinnost | 54 | %
| Nárůst tlaku | 656 | Pa
| Příkon do motoru | 0.689 | kW
| Nárust teploty | 1 | °C
| K factor | 42.55
| Fan wheel size | 28
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 0.623 | kW
| Zvýšený tlak | 598 | Pa
| Otáčky | 2818 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 1 | kW
| Proud | 1.8 | A
Centriflow Plus ventilátor + Motor
Multi cable
EC motor
Jmenovitý výkon: 1.0 kW
Napětí: 3 x 400 V
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: EC motor
Motor control: EC-motor
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 308
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Odvodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Odvod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: EC-motor
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 018
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Klapka
Šířka cm : 080
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): odpadní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
MĚŘENÍ A REGULACE
Seznam výrobků
Rozvaděč STEQ-003-20-00-0-4-4-65-5-1-1
Umístění: na horním panelu
Napětí: 3x400 VAC
Řídící jednotka: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
HMI (displej): Alfanumerical, IP30
Design: Standart
Temperature control STAZ-01-2-0-0-0-0-0-0-1-65-1
Typ řízení: Řízení dle odvodního vzduchu
Regulátor: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
Teplotní snímač STAZ-02-10-1-2-5
Typ snímače: Čidlo teploty přívodního vzduchu
Provedení: Duct sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
MaR dokumentace STAZ-36-65-1-008-1-3-10-1
Start zař., čerpadlo STAZ-15-10-1-1-040-1-4
Typ výměníku: Topení
Method: Start napřímo
Napětí: 1x230VAC
Jmenovitý proud: 0.25-0.4A
Motorová ochrana: Standard
Způsob dodání: Namontováno na STEQ
Switch disconnector STAZ-80-014-1-5
Max current: 014
Auxiliary switch: With one NO, one NC
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Teplotní snímač STAZ-02-20-1-1-2
Typ snímače: Čidlo teploty odvodního vzduchu
Provedení: Sensor mounted on AHU
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
| Montáž VZTJ a MaR | hod | 16 | 0 | 0
| Zprovoznění VZTJ a oživení MaR | hod | 8 | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0
4.2 | Akumulační nástěnná digestoř pro přívod a odvod vzduchu, 2600 x 1050 mm, výška 435 mm, hmotnost 96 kg | kpl | 1 | 0 | 0
| - Vp = 2 000 m3/h, 94 Pa |  |  | 0 | 0
| - Vo = 2 000 m3/h, 63 Pa |  |  |  | 0
| - napojovací rozměr přívod 500x200 mm |  |  |  | 0
| - napojovací rozměr odvod 500x200 mm |  |  |  | 0
| - přívodní kruhové vyústě | ks | 6 |  | 0
| - tukové filtry 400x400 mm | ks | 3 |  | 0
| - osvětlení 1x230 V, 58 W |  |  |  | 0
4.3 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel. 300x8 | ks | 2 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN158 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, 8-mi otvory s ručními lamelami z polystyrolu, barva černá, |  |  |  | 0
4.4 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN200 | ks | 1 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
4.5 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 1 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
4.6 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN100 | ks | 3 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
4.7 | Stěnová vyústka 625x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 2 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
4.8 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 6 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
4.9 | Protipožární klapka 90 min - 355 x 355 | ks | 2 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
4.10 | Tlumič hluku 800x500/2000 v vodotěsné provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 4 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 2 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
4.11 | Tlumič hluku 800x500/2000 v normálním provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 4 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 2 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
4.12 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 69.4 | 0 | 0
4.13 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 54.3 | 0 | 0
4.14 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 100 mm - 20 % tvarovek | bm | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 580 | 680 | 188.4956
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
4.15 | - Æ 100 mm | bm | 3.6 | 0 | 0
4.16 | - Æ 160 mm | bm | 2.2 | 0 | 0
4.17 | - Æ 200 mm | bm | 2.8 | 0 | 0
4.18 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 26.5 | 0 | 0
4.19 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny, oplechováno proti povětrnostním vlivům. | m2 | 75.5 | 0 | 0
4.20 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 6 | 0 | 0
4.21 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1220 | 0 | 0
4.22 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 420 | 0 | 0
VZ.04 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.05 | Gastro 2.NP
5.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem vzduchu, provedení pro vnitřní instalaci. | ks | 1 | 0 | 0
| - Rozměr 2,35 x 1,302 x 1,1 m (d x v x š); hmotnost 688kg |  |  |  | 0
| - Hladina hluku - 72/82/73/84/63dB(A) (venk./přív./odv./odp./okolí) |  |  |  | 0
| - Energetická třída A |  |  |  | 0
| - Specifický příkon do motoru 2,57kW/m3/s |  |  |  | 0
| - Vp = 2 650 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 2 650 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
PŘÍVOD
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 3 | Pa
Koncový panel
Multi cable
Klapka
Šířka cm : 080
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): Venkovní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Filtr
Velikost: 008
Filter length: Short bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: F7
Filter type: glass fibre, standard
Filter frame : plastic
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Počet filtrů - 1x | 792x392
| Tlak. ztráta, počáteční | 103 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 153 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 203 | Pa
| Čelní plocha | 0.3 | m²
| Čelní rychlost | 2.4 | m/s
Deskový výměník, RECUTERM
Velikost: 8
Output variant: Standard
Recuterm - defrost: Level 2 Advanced freezing protection > -26°C
Droplet eliminator: with, plastic
Control connections: ano
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
Účinnost
| Efficency calculated in regard to conditions specified by the EN308 standard | 74.4 |  | %
| Winter, not regulated: wet/dry | 81,6 / 74,2 |  | %
| Temperature efficiency at 0°C outdoors | 77.3 |  | %
Frost protection
| Tepotní hranice pro odmrazování rekup. | -11 |  | °C
| Winter dim. , regulated | 72.4 |  | %
| Přívodní vzduch | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 268 | 232 | Pa
| Teplota vzduchu | 32 / 32 | -1.2 | °C
| Relativ.vlhkost | 40 / 40 | 90 / 10,3 | %
| Capacity reduction |  | 24 | kW
| Čelní rychlost | 1.7 | 1.7 | m/s
| Exhaust air | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 273 | 255 | Pa
| Teplota vzduchu | 24 / 24 | 23 / 3,3 | °C
| Relativ.vlhkost | 30 / 30 | 40 / 81,8 | %
| Čelní rychlost | 1.7 | 1.7 | m/s
Multi cable
Sifon
Type: Podtlak –800 Pa
Plenum fan
Inspection side: right
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: EC motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods EC-motor
Třída opláštění: IP54
Provedení: na motoru
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 308
Rozměry
| Otáčky | 2869 | Rpm
| Max. otáčky | 3250 | Rpm
| Celková účinnost | 57.6 | %
| Nárůst tlaku | 804 | Pa
| Příkon do motoru | 1.08 | kW
| Nárust teploty | 1.2 | °C
| K factor | 37.34
| Fan wheel size | 31
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 0.949 | kW
| Zvýšený tlak | 734 | Pa
| Otáčky | 2698 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 1.64 | kW
| Proud | 2.4 | A
Centriflow Plus ventilátor + Motor
Multi cable
EC motor
Jmenovitý výkon: 1.0 kW
Napětí: 3 x 400 V
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: EC motor
Motor control: EC-motor
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 308
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Přívodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Přívod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: EC-motor
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 018
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Ohřívač vody
Výkonová varianta: 1
Materiál, výměník: Cu/Al
Šířka lamel: 3 mm
Fluid passes: 10
Design: jeden kompletní výměník
materiál, rám: galvanizováný ocelový plech
Připojovací strana: pravý
| Vel.připojení | 15
| Liquid volume | 1.4 | l
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 12 | Pa
| Výkon | 6.76 | kW
| Teplota vzduchu | 12,5 / 20 | °C
| Čelní rychlost | 2.2 | m/s
| Princip řízení vodního ohřívače | řízení průtoku
| Teplota vody | 70 / 50 | °C
| Množství vody | 0.08 | l/s
| Water velocity | 0.6 | m/s
| Tlaková ztráta, voda | 5.9 | kPa
Senzor protimraz. ochr.
Typ ohřívače: Ohřívač
Typ senzoru: Standard
Provedení: Clamp on sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 1 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 80
Výška cm : 40
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
ODVODNÍ VZDUCH
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 1 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 80
Výška cm : 40
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
Filtr
Velikost: 008
Filter length: Short bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: F7
Filter type: glass fibre, standard
Filter frame : plastic
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Počet filtrů - 1xx | 792x392
| Tlak. ztráta, počáteční | 100 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 150 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 200 | Pa
| Čelní plocha | 0.3 | m²
| Čelní rychlost | 2.3 | m/s
Plenum fan
Inspection side: left
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: EC motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods EC-motor
Třída opláštění: IP54
Provedení: na motoru
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 308
Rozměry
| Otáčky | 2804 | Rpm
| Max. otáčky | 3250 | Rpm
| Celková účinnost | 57.4 | %
| Nárůst tlaku | 791 | Pa
| Příkon do motoru | 1.04 | kW
| Nárust teploty | 1.2 | °C
| K factor | 37.34
| Fan wheel size | 31
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 0.944 | kW
| Zvýšený tlak | 730 | Pa
| Otáčky | 2693 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 1.64 | kW
| Proud | 2.4 | A
Centriflow Plus ventilátor + Motor
Multi cable
EC motor
Jmenovitý výkon: 1.0 kW
Napětí: 3 x 400 V
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: EC motor
Motor control: EC-motor
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 308
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Odvodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Odvod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: EC-motor
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 018
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Klapka
Šířka cm : 080
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): odpadní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
MĚŘENÍ A REGULACE
Seznam výrobků
Rozvaděč STEQ-003-20-00-0-4-4-65-5-1-1
Umístění: na horním panelu
Napětí: 3x400 VAC
Řídící jednotka: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
HMI (displej): Alfanumerical, IP30
Design: Standart
Temperature control STAZ-01-2-0-0-0-0-0-0-1-65-1
Typ řízení: Řízení dle odvodního vzduchu
Regulátor: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
Teplotní snímač STAZ-02-10-1-2-5
Typ snímače: Čidlo teploty přívodního vzduchu
Provedení: Duct sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
MaR dokumentace STAZ-36-65-1-008-1-3-10-1
Start zař., čerpadlo STAZ-15-10-1-1-040-1-4
Typ výměníku: Topení
Method: Start napřímo
Napětí: 1x230VAC
Jmenovitý proud: 0.25-0.4A
Motorová ochrana: Standard
Způsob dodání: Namontováno na STEQ
Switch disconnector STAZ-80-014-1-5
Max current: 014
Auxiliary switch: With one NO, one NC
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Teplotní snímač STAZ-02-20-1-1-2
Typ snímače: Čidlo teploty odvodního vzduchu
Provedení: Sensor mounted on AHU
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
| Montáž VZTJ a MaR | hod | 16 | 0 | 0
| Zprovoznění VZTJ a oživení MaR | hod | 8 | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0
5.2 | Akumulační nástěnná digestoř pro odvod vzduchu, 1900 x 1000 mm, výška 465 mm, hmotnost 76 kg | kpl | 1 | 0 | 0
| - Vo = 1 400 m3/h, 55 Pa |  |  |  | 0
| - napojovací rozměr odvod 315x315 mm |  |  |  | 0
| - tukové filtry 400x400 mm | ks | 3 |  | 0
| - osvětlení 1x230 V, 58 W |  |  |  | 0
5.3 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel. 600x24 | ks | 6 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN248 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, 24-mi otvory s ručními lamelami z polystyrolu, barva černá, |  |  |  | 0
5.4 | Obdélníková vyústka 1025x225, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 1 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
5.5 | Obdélníková vyústka 425x225, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 6 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
5.5 | Protipožární klapka 90 min - 400 x 315 | ks | 2 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
5.6 | Tlumič hluku 500x400/2000 v vodotěsné provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 2 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
5.7 | Tlumič hluku 500x400/2000 v normálním provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 2 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
5.8 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 52.5 | 0 | 0
5.9 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 53.75 | 0 | 0
5.10 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 160 mm - 20 % tvarovek | bm | 6.5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.2 | 580 | 680 | 301.5929
| - Æ 250 mm - 25 % tvarovek | bm | 12.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 580 | 680 | 475.1659
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
5.11 | - Æ 250 mm | bm | 8.9 | 0 | 0
5.12 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 43 | 0 | 0
5.13 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny, oplechováno proti povětrnostním vlivům. | m2 | 104 | 0 | 0
5.14 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 6 | 0 | 0
5.15 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1220 | 0 | 0
5.16 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 420 | 0 | 0
VZ.05 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.06 | Squash
6.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem vzduchu, provedení pro vnitřní instalaci. | ks | 1 | 0 | 0
| - Rozměr 3,15x 1,302 x 1,4 m (d x v x š); hmotnost 1219kg |  |  |  | 0
| - Hladina hluku - 71/79/77/78/59dB(A) (venk./přív./odv./odp./okolí) |  |  |  | 0
| - Energetická třída A |  |  |  | 0
| - Specifický příkon do motoru 2,13kW/m3/s |  |  |  | 0
| - Vp = 6 050 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
| - Vo = 6 050 m3/h, 450 Pa |  |  |  | 0
PŘÍVOD
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 5 | Pa
Koncový panel
Multi cable
Klapka
Šířka cm : 110
Výška cm : 050
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: Připojovací rámeček
Umístění (f): Venkovní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Filtr
Velikost: 018
Filter length: Long bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: F7
Filter type: glass fibre, standard
Filter frame : plastic
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: left
| Počet filtrů 2x | 592x592
| Tlak. ztráta, počáteční | 68 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 118 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 168 | Pa
| Čelní plocha | 0.7 | m²
| Čelní rychlost | 2.4 | m/s
REGOTERM rotační ZZT
Velikost jednotky: 018
Typ kola: nehygroskopický
Foil spacing: output variant 5 (1.7)
Voltage: 1 x 230 V, 50Hz
Drive/Motor class: 200 mm wheel and variable speed
Control connection: with
Function lenght: standard (only rotor)
Supply air: lower deck
Delivery: Whole rotor
Material: galvanizovaný plech/AlZn
Inspection side : left
Version number: Fläkt Woods rotor drive
Účinnost
| Efficency calculated in regard to conditions specified by the EN308 standard | 74.2 |  | %
| Temperature efficiency at 0°C outdoors | 74.2 |  | %
| Temperature Efficiency | 74.2 |  | %
| Humidity efficiency | 43.4 |  | %
| Přívodní vzduch | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 166 | 137 | Pa
| Teplota vzduchu | 32 / 32 | -1.145 | °C
| Relativ.vlhkost | 40 / 40 | 90 / 36,3 | %
| Capacity reduction |  | 69 | kW
| Air flow transfer |  | 235 | m³/h
| Čelní rychlost | 3.3 | 3.1 | m/s
| Exhaust air | Léto | Zima
| Tlaková ztráta | 160 | 147 | Pa
| Teplota vzduchu | 24,9 / 24,9 | 22,8 / -2,5 | °C
| Relativ.vlhkost | 28,5 / 28,5 | 38 / 100 | %
| Dodatečné škrcení |  | 0 | Pa
| Čelní rychlost | 3.2 | 3.2 | m/s
Multi cable
Volný díl
Velikost jednotky : 018
Délka: 050
Opening in ceiling : opening without damper
Obslužná strana: levá
Plenum fan
Inspection side: left
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 3
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: PM-motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods separate
Třída opláštění: IP54
Provedení: na panelu
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 261
Rozměry
| Otáčky | 2051 | Rpm
| Max. otáčky | 2300 | Rpm
| Celková účinnost | 63.3 | %
| Nárůst tlaku | 846 | Pa
| Příkon do motoru | 2.35 | kW
| Nárust teploty | 1.1 | °C
| K factor | 18.77
| Fan wheel size | 45
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 1.99 | kW
| Zvýšený tlak | 748 | Pa
| Otáčky | 1910 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 4 | kW
| Proud | 9.1 | A
| Min. rozpětí výkonu | 10 | %
Centriflow Plus ventilátor + Motor
Multi cable
PM Motor odp. IE4
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: PM motor
Motor control: nasazený frekvenční měnič
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 261
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Přívodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-3000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Přívod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: Frekvenční měnič
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 091
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Ohřívač vody
Výkonová varianta: 2
Materiál, výměník: Cu/Al
Šířka lamel: 2 mm
Fluid passes: 02
Design: jeden kompletní výměník
materiál, rám: galvanizováný ocelový plech
Připojovací strana: levý
| Vel.připojení | 50
| Liquid volume | 9 | l
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 53 | Pa
| Výkon | 18.1 | kW
| Teplota vzduchu | 13,1 / 22 | °C
| Čelní rychlost | 2.5 | m/s
| Princip řízení vodního ohřívače | řízení průtoku
| Teplota vody | 70 / 50 | °C
| Množství vody | 0.22 | l/s
| Water velocity | 0.1 | m/s
| Tlaková ztráta, voda | 0.1 | kPa
Senzor protimraz. ochr.
Typ ohřívače: Ohřívač
Typ senzoru: Standard
Provedení: Immersion sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
Přímý výparník
Velikost jednotky: 018
Výkonová varianta: 4
Design: normální čelní stěna
Výměník: Standard
Šířka lamel: 2 mm
Materiál, výměník: Cu/Al
Výkonové stupně: 1 výkonový stupeň
Materiál, rám: galvanizovaný ocelový plech
Připojovací strana: levý
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 129 | Pa
| Výkon | 40.8 | kW
| Teplota vzduchu | 33,1 / 18 | °C
| Relativ.vlhkost | 37,6 / 78 | %
| Čelní rychlost | 2.4 | m/s
| Výparná teplota | 6 | °C
| Chladící médium | R410a
| Tlaková ztráta, chladivo | 4.2 | kPa
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 1 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 110
Výška cm : 50
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
ODVODNÍ VZDUCH
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 1 | Pa
Koncový panel
Duct connection piece
Šířka cm : 110
Výška cm : 50
Typ připojení: PG connection
Materiál: galvanizovaný ocelový plech
Filtr
Velikost: 018
Filter length: Long bag (vertical pockets only)
Třída filtrace: M5
Filter type: synthetic
Filter frame : galvanized sheet steel
Inspection side: inlet in end wall
Location: negative pressure
Prefilter: without
Drain tray: without
Material: AZ sheet steel
Inspection side: right
| Počet filtrů 2X | 592x592
| Tlak. ztráta, počáteční | 36 | Pa
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 86 | Pa
| Tlak. ztráta, konečná | 136 | Pa
| Čelní plocha | 0.7 | m²
| Čelní rychlost | 2.4 | m/s
Plenum fan
Inspection side: right
Fan selection
Velikost ventilátoru: size 2
Antivibrační podpěry: guma
Motor selection
Motor type: PM-motor IE4
Motor control
Výrobce, typ: Fläkt Woods separate
Třída opláštění: IP54
Provedení: na panelu
Způsob dodání: namontováno na jednotce, s rychlospojkou
Motor / VSD-accessories
Spojovací příslušenství: quick connection
Délka: 261
Rozměry
| Otáčky | 2390 | Rpm
| Max. otáčky | 2750 | Rpm
| Celková účinnost | 61.8 | %
| Nárůst tlaku | 636 | Pa
| Příkon do motoru | 1.76 | kW
| Nárust teploty | 0.9 | °C
| K factor | 22.73
| Fan wheel size | 40
SFP Výpočet
| El. příkon dle SFP | 1.61 | kW
| Zvýšený tlak | 580 | Pa
| Otáčky | 2314 | Rpm
Motor
| Výkon motoru | 3.6 | kW
| Proud | 8 | A
| Min. rozpětí výkonu | 10 | %
Centriflow Plus ventilátor + Motor
Multi cable
PM Motor odp. IE4
Frekvenční měnič
Třída opláštění: IP54
Motorové příslušenství
Motor: PM motor
Motor control: nasazený frekvenční měnič
Spojovací příslušenství: rychlé spojení
Typ: standard
Délka: 261
Power supply: 3x400 VAC
Řízení ventilátoru
Umístění ventilátoru: Odvodní ventilátor
Control function: Flow control
Control reference: Setpoint in DUC
Rozsah tlaku: 0-5000 Pa
požární funkce: Bez
Design: Standard
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Start equipment fan
Umístění ventilátoru: Odvod 1
Motor: 1-otáčkový
Způsob startu: Frekvenční měnič
Napětí: 400 VAC, 3-phace
Rated current high speed: 080
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Volný díl
Velikost jednotky : 018
Délka: 050
Opening in base : with opening for internal damper
Obslužná strana: pravá
Klapka
Šířka cm : 110
Výška cm : 040
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: manžeta
Umístění (f): cirkulační vzduch
Umístění: vnitřní přední strana
Typ klapky: 100 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Volný díl
Velikost jednotky : 018
Délka: 030
Obslužná strana: pravá
Koncový připojovací panel
| Tlaková ztráta, navrhovaná | 5 | Pa
Koncový panel
Multi cable
Klapka
Šířka cm : 110
Výška cm : 050
Třída těsnosti: CEN 3
Připojení: manžeta
Umístění (f): odpadní vzduch
Umístění: venkovní zadní stěna
Typ klapky: 200 mm listy
Materiál : galvanizovaný ocelový plech
Pohon klapky
Delivery options: Montováno na příslušné poz., s rychlospojkou
MĚŘENÍ A REGULACE
Seznam výrobků
Teplotní snímač STAZ-02-20-1-1-2
Typ snímače: Čidlo teploty odvodního vzduchu
Provedení: Sensor mounted on AHU
Způsob dodání: Namontováno na příslušné poz., s rychlospojkou
Rozvaděč STEQ-003-10-20-0-4-4-65-5-1-1
Umístění: na horním panelu
Napětí: 3x400 VAC
Řídící jednotka: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
HMI (displej): Alfanumerical, IP30
Design: Standart
Temperature control STAZ-01-2-0-0-0-0-0-0-1-65-1
Typ řízení: Řízení dle odvodního vzduchu
Regulátor: Siemens Climatix 600, TCP/IP + exp
Teplotní snímač STAZ-02-10-1-2-5
Typ snímače: Čidlo teploty přívodního vzduchu
Provedení: Duct sensor
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
MaR dokumentace STAZ-36-65-1-018-1-3-10-1
Start zař., čerpadlo STAZ-15-10-1-1-063-1-4
Typ výměníku: Topení
Method: Start napřímo
Napětí: 1x230VAC
Jmenovitý proud: 0.4-0.63A
Motorová ochrana: Standard
Způsob dodání: Namontováno na STEQ
Switch disconnector STAZ-80-027-1-5
Max current: 027
Auxiliary switch: With one NO, one NC
Způsob dodání: Dodáno se STEQ
| Montáž VZTJ a MaR | hod | 16 | 0 | 0
| Zprovoznění VZTJ a oživení MaR | hod | 8 | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0
6.2 | Stropní anemostat s vířivým výstupem proudu vzduchu, vel. 425x425 | ks | 6 | 0 | 0
| - připojovací komora horizontální s regulační klapkou DN248 |  |  |  | 0
| - čelní eska z ocelového pozinkovaného plechu, , optřena práškovou barvou v odstínu RAL 9010, 2nastavitelné lamel, barva černá, |  |  |  | 0
6.3 | Obdélníková vyústka 1225x325, svislé lamely, s regulací R1 - vestavěná regulační klapka | ks | 2 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
| - regulační sada z profilovaného ocel.plechu, fosfátováno, opatřeno vypalovacím lakem odstín RAL 9005 |  |  |  | 0
6.4 | Protipožární klapka 90 min - 1100 x 250 | ks | 2 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
6.5 | Tlumič hluku 1000x500/2000 v vodotěsné provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 5 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
6.6 | Tlumič hluku 1000x500/1000 v vodotěsné provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku200x500/2000 - 5 ks - v TR1000x500/2000 | ks | 2 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
6.7 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 218.5 | 0 | 0
6.8 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
6.8 | - Æ 250 mm | bm | 8.9 | 0 | 0
6.9 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny. | m2 | 22 | 0 | 0
6.10 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 100 mm s AL folií, na trny, oplechováno proti povětrnostním vlivům. | m2 | 306 | 0 | 0
6.11 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 6 | 0 | 0
6.12 | Venkovní kondenzační jednotka pro VZTJ, chladící výkon 45 kW, invertorová | ka | 1 | 0 | 0
Samostatná venkovní kondenzační jednotka VRF, jako zdroj chladu pro výparník VZT jednotek. Regulace výkonu - FULL DC INVERTER, SCOP vyšší jak 3,8
Chladící výkon 45 kW, topný výkon 50 kW
Chladivo R410A
Regulace výkonu - DC Inverter
Max. montážní vzdálenost - 350 m
Max. montážní převýšení - 70 m
Ovládání a regulace - AHU-MSDC 15.1.58
Pracovní oblast chlazení -5 ⁰C ~ 48 ⁰C
Pracovní oblast topení -20 ⁰C ~ 21 ⁰C
Žebrování, zakrývající filtr přístupu vzduchu, lze snadno vyjmout a omýt čistou vodou.
Jednotky jsou konstruovány tak, že umožňují snadnou údržbu a případnou opravu.
Po výpadku el. proudu a jeho opětovném spuštění se jednotka znovu nastartuje ve stejném režimu.
| AHU box 45 kW | ks | 1 | 0 | 0
Souprava k připojení klimatizační jednotky Frimec je rozhranní, které umožňuje připojit klimatizační jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VR, takže představuje ideální řešení pro danou aplikaci.
Sestava AHU boxu
Souprava k připojení klimatizační jednotky se skládá z řídící jednotky, EXV, teplotních čidel a kabelového ovladače
| Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace AF6), upevněno na ARMAFIX - závěsný systém pro rozvody chladu bet tepelných mostů |  |  |  | 0
| - 15,88 mm (5/8") | bm | 45 | 0 | 0
| - 28,60mm (9/8") | bm | 45 | 0 | 0
6.12 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1220 | 0 | 0
6.13 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 420 | 0 | 0
VZ.06 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.07 | neobsazeno
VZ.08 | Sociální zázemí 1.NP
8.1 | malý radiální ventilátor do kruhového protrubí DN125 (260 m3/h, 200 Pa) | ks | 1 | 0 | 0
| - samočinná motýlová klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
| - 100%-ně regulavatelné otáčky |  |  |  | 0
| - EC motor s vestavěnou ochranou |  |  |  | 0
| - montážní konzola |  |  |  | 0
| - regulátor otáček | ks | 1 | 0 | 0
| - kabeláž |  |  |  | 0
8.2 | malý radiální ventilátor do kruhového potrubí DN100 (210 m3/h, 200 Pa) | ks | 4 | 0 | 0
| - samočinná motýlová klapka DN100 | ks | 4 | 0 | 0
| - 100%-ně regulavatelné otáčka |  |  |  | 0
| - EC motor s vestavěnou ochranou |  |  |  | 0
| - montážní konzola |  |  |  | 0
| - regulátor otáček | ks | 4 | 0 | 0
| - kabeláž |  |  |  | 0
8.3 | malý radiální ventilátor do kruhového potrubí DN130 (210 m3/h, 200 Pa) | ks | 2 | 0 | 0
| - samočinná motýlová klapka DN100 | ks | 2 | 0 | 0
| - 100%-ně regulavatelné otáčka |  |  |  | 0
| - EC motor s vestavěnou ochranou |  |  |  | 0
| - montážní konzola |  |  |  | 0
| - regulátor otáček | ks | 2 | 0 | 0
| - kabeláž |  |  |  | 0
8.4 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 3 | 0 | 0
| - zpštná klapka |  |  |  | 0
8.5 | Výfuková hlavice kruhová DN 315 | ks | 1 | 0 | 0
8.6 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN200 | ks | 1 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
8.7 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN160 | ks | 4 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
8.8 | Talířový ventil pro odvod vzduchu DN125 | ks | 10 | 0 | 0
| - z ocelového pozinkovaného plechu, práškově lakováno RAL 9010 |  |  |  | 0
8.9 | Stěnová vyústka 625x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 12 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
8.10 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 14 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
8.11 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160/900 s gumovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm | ks | 2 | 0 | 0
8.12 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125/900 s gumovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm | ks | 6 | 0 | 0
8.13 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN100/900 s gumovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm | ks | 4 | 0 | 0
8.14 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 100% tvarovek | m2 | 0.8 | 0 | 0
8.15 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click |  |  |  | 0
8.16 | - Æ 100 mm - 10 % tvarovek | bm | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 580 | 680 | 185.354
| - Æ 125 mm - 45 % tvarovek | bm | 16.8 | 0 | 0 | 0.125 | 0.45 | 580 | 680 | 245.4369
| - Æ 140 mm - 15 % tvarovek | bm | 3.2 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 580 | 680 | 261.6947
| - Æ 160 mm - 35 % tvarovek | bm | 25.5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.35 | 580 | 680 | 309.1327
| - Æ 180 mm - 25 % tvarovek | bm | 7.6 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 580 | 680 | 342.1194
| - Æ 225 mm - 100 % tvarovek | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0.225 | 1 | 580 | 680 | 480.6637
| - Æ 250 mm - 20 % tvarovek | bm | 2.8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 580 | 680 | 471.2389
| - Æ 280 mm - 35 % tvarovek | bm | 5.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.35 | 580 | 680 | 540.9823
| - Æ 315 mm -40 % tvarovek | bm | 7.8 | 0 | 0 | 0.315 | 0.4 | 580 | 680 | 613.553
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
8.17 | - Æ 100 mm | bm | 1.2 | 0 | 0
8.18 | - Æ 125 mm | bm | 12.6 | 0 | 0
8.19 | - Æ 160 mm | bm | 3.8 | 0 | 0
8.20 | - Æ 200 mm | bm | 1.2 | 0 | 0
8.21 | Montážní a závěsový materiál | kg | 220 | 0 | 0
8.22 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 110 | 0 | 0
VZ.08 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.09 | Sociální zázemí pokojů (1)
9.1 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 9 | 0 | 0
| - zpštná klapka |  |  |  | 0
9.2 | Výfuková hlavice kruhová DN 315 | ks | 1 | 0 | 0
9.3 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 18 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
9.4 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 50% tvarovek | m2 | 25.8 | 0 | 0
9.5 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 125 mm - 45 % tvarovek | bm | 4.5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.45 | 580 | 680 | 245.4369
| - Æ 160 mm - 35 % tvarovek | bm | 1.2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.35 | 580 | 680 | 309.1327
| - Æ 180 mm - 25 % tvarovek | bm | 7.6 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 580 | 680 | 342.1194
| - Æ 315 mm -40 % tvarovek | bm | 2.1 | 0 | 0 | 0.315 | 0.4 | 580 | 680 | 613.553
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
9.6 | - Æ 125 mm | bm | 13.8 | 0 | 0
9.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 180 | 0 | 0
9.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 110 | 0 | 0
VZ.09 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.10 | Sociální zázemí pokojů (2)
10.1 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 8 | 0 | 0
| - zpštná klapka |  |  |  | 0
10.2 | Výfuková hlavice kruhová DN 315 | ks | 1 | 0 | 0
10.3 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 16 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
10.4 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 50% tvarovek | m2 | 10.8 | 0 | 0
10.5 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 125 mm - 45 % tvarovek | bm | 8.8 | 0 | 0 | 0.125 | 0.45 | 580 | 680 | 245.4369
| - Æ 160 mm - 35 % tvarovek | bm | 2.9 | 0 | 0 | 0.16 | 0.35 | 580 | 680 | 309.1327
| - Æ 180 mm - 25 % tvarovek | bm | 4.5 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 580 | 680 | 342.1194
| - Æ 315 mm -40 % tvarovek | bm | 1.8 | 0 | 0 | 0.315 | 0.4 | 580 | 680 | 613.553
10.6 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
10.6 | - Æ 125 mm | bm | 10.5 | 0 | 0
10.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 180 | 0 | 0
10.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 110 | 0 | 0
VZ.10 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.11 | Sociální zázemí pokojů (3)
11.1 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 13 | 0 | 0
| - zpštná klapka |  |  |  | 0
11.2 | Výfuková hlavice kruhová DN 315 | ks | 1 | 0 | 0
11.3 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 26 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
11.4 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 50% tvarovek | m2 | 29.2 | 0 | 0
11.5 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 125 mm - 45 % tvarovek | bm | 16.1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.45 | 580 | 680 | 245.4369
| - Æ 160 mm - 35 % tvarovek | bm | 1.2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.35 | 580 | 680 | 309.1327
| - Æ 180 mm - 25 % tvarovek | bm | 5.1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 580 | 680 | 342.1194
| - Æ 315 mm -40 % tvarovek | bm | 1.8 | 0 | 0 | 0.315 | 0.4 | 580 | 680 | 613.553
| Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
11.6 | - Æ 125 mm | bm | 12.16 | 0 | 0
10.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 180 | 0 | 0
10.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 110 | 0 | 0
VZ.11 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.13 | Odvětrání m.č. 3.02 a 3.03
13.1 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 2 | 0 | 0
| - zpětná klapka |  |  |  | 0
13.2 | Protidešťová žaluzie 200x200 mm se sítem | ks | 2 | 0 | 0
- AL profily, barva dle architekta
13.3 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 4 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
13.4 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 50% tvarovek | m2 | 2.2 | 0 | 0
13.5 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
13.5 | - Æ 125 mm | bm | 1.5 | 0 | 0
10.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 50 | 0 | 0
10.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 15 | 0 | 0
VZ.13 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.14 | Odvětrání m.č. 1.58 a 1.60
14.1 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 2 | 0 | 0
| - zpětná klapka |  |  |  | 0
14.2 | Protidešťová žaluzie 200x200 mm se sítem | ks | 2 | 0 | 0
- AL profily, barva dle architekta
14.3 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 4 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
14.4 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 50% tvarovek | m2 | 2.2 | 0 | 0
14.5 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
14.5 | - Æ 125 mm | bm | 1.5 | 0 | 0
14.6 | Montážní a závěsový materiál | kg | 50 | 0 | 0
14.7 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 15 | 0 | 0
VZ.14 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ,15 | Odvětrání m.č. 2.09 a 2.10
15.1 | Malý radiální plastový ventilátor (80 m3/h/200 Pa) | ks | 1 | 0 | 0
| - zpětná klapka |  |  |  | 0
15.2 | Výfuková hlavice DN200 | ks | 1 | 0 | 0
- AL profily, barva dle architekta
15.3 | Stěnová vyústka 325x125, svislé lamely, s upevňovacím rámečkem | ks | 2 | 0 | 0
| - čelní mřížka z AL lisovaných profilů, eloxováno |  |  |  | 0
15.4 | POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save Click |  |  |  | 0
| - Æ 205 mm -40 % tvarovek | bm | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 580 | 680 | 389.5575
15.5 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu. |  |  |  | 0
15.5 | - Æ 160 mm | bm | 0.8 | 0 | 0
14.6 | Montážní a závěsový materiál | kg | 50 | 0 | 0
14.7 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 15 | 0 | 0
VZ,15 | CELKEM |  |  |  | 0
VZ.20 | Společné vzduchovody
20.1 | Protipožární klapka 90 min - 1500 x 1500 | ks | 1 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
20.2 | Protipožární klapka 90 min - 1000 x 1250 | ks | 1 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
20.3 | Protipožární klapka 90 min - 800 x 1500 | ks | 1 | 0 | 0
| - s tavnou pojistnou a elektromagnetem (bez proudu zavřeno) |  |  |  | 0
| - elektrický koncový spínač-signalizace "ZAVŘENO" |  |  |  | 0
| - U = DC 230V/1,6W/IP42/100%ED |  |  |  | 0
20.4 | Tlumič hluku 3500x1000/2000 v normálním provedení, osazený buňkovými tlumiči hluku500x500/2000 - 14 ks - v TR3500x1000/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| - kostra buňky z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
| - absorbční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, od proudího vzduchu oddělena děrovaným plechem, |  |  |  | 0
| - vnější plochy tlumiče zakryty netkanou kašírovanou textilií |  |  |  | 0
| - náběh a výběh tlumič zkosený |  |  |  | 0
20.5 | POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - 40% tvarovek | m2 | 466.88 | 0 | 0
20.6 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 40 ALS, tl. 80 mm s AL folií, na trny. | m2 | 224 | 0 | 0
20.7 | Poritpožární izolace vzduchovodu (uvnitř haly) materiálem Rockwool Larock 65 ALS, tl. Izolační vrstvy 40 mm s AL polepem, na trny | m2 | 18 | 0 | 0
20.8 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1688 | 0 | 0
20.9 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 655 | 0 | 0
VZ.20 | CELKEM |  |  |  | 0
S.01 | Ostatní
1 | Lešení a montážní plošiny | hod | 168 | 0 | 0
2 | Montáž VZT zařízení | hod | 1000 | 0 | 0
3 | Značení VZT zařízení - stítka, popisky, sipky směru proudu vzduchu, apod. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Práce autojeřábem | hod | 24 | 0 | 0
6 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků | hod | 48 | 0 | 0
7 | Protokoly, revize, koušky | kpl | 1 | 0 | 0
8 | seřízení servomotorů klapek | hod | 4 | 0 | 0
S.01 | CELKEM |  |  |  | 0

## Potrubí
Soupis výkonů - výkaz výměr
Víceúčelová sportovní hala - střední trakt, areál Klimeška Kutná Hora
Vzduchotechnika - rozpis potrubních dílů
Systém | Ozn. | Rodina | Velikost | Celková délka | Počet | Plocha
|  | typ | [mm] | [mm] | [ks] | [m2]
položka | 2.15
VZT2-přivod | 130 | Hranaté potrubí | 630x400 | 3308 | 1 | 6.815
VZT2-přivod | 217 | Hranaté potrubí | 630x400 | 2837 | 1 | 5.844
VZT2-odvod | 218 | Hranaté potrubí | 630x400 | 3609 | 1 | 7.435
VZT2-odvod | 444 | Hranaté potrubí | 825x125 | 101 | 1 | 0.192
VZT2-odvod | 445 | Hranaté potrubí | 825x125 | 101 | 1 | 0.192
VZT2-odvod | 446 | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT2-odvod | 447 | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT2-přivod | 478 | Hranaté potrubí | 630x400 | 3715 | 1 | 7.652
VZT2-přivod | 878 | Hranaté potrubí | 250x250 | 4149 | 1 | 4.149
VZT2-přivod | 880 | Hranaté potrubí | 200x200 | 6250 | 1 | 5
VZT2-přivod | 881 | Hranaté potrubí | 225x225 | 400 | 1 | 0.36
VZT2-přivod | 922 | Hranaté potrubí | 355x250 | 770 | 1 | 0.931
VZT2-přivod | 923 | Hranaté potrubí | 250x250 | 1775 | 1 | 1.775
VZT2-přivod | 925 | Hranaté potrubí | 200x200 | 500 | 1 | 0.4
VZT2-přivod | 926 | Hranaté potrubí | 200x200 | 4250 | 1 | 3.4
VZT2-přivod | 927 | Hranaté potrubí | 200x200 | 543 | 1 | 0.434
VZT2-přivod | 932 | Hranaté potrubí | 225x250 | 1046 | 1 | 0.993
VZT2-přivod | 934 | Hranaté potrubí | 200x250 | 122 | 1 | 0.11
VZT2-přivod | 942 | Hranaté potrubí | 630x400 | 1090 | 1 | 2.245
VZT2-přivod | 943 | Hranaté potrubí | 630x400 | 215 | 1 | 0.443
VZT2-přivod | 944 | Hranaté potrubí | 630x400 | 395 | 1 | 0.814
VZT2-odvod | 945 | Hranaté potrubí | 630x400 | 860 | 1 | 1.772
VZT2-přivod | 947 | Hranaté potrubí | 140x140 | 400 | 1 | 0.224
VZT2-přivod | 948 | Hranaté potrubí | 140x140 | 2500 | 1 | 1.4
VZT2-odvod | 949 | Hranaté potrubí | 200x200 | 1250 | 1 | 1
VZT2-přivod | 950 | Hranaté potrubí | 140x140 | 1000 | 1 | 0.56
VZT2-odvod | 952 | Hranaté potrubí | 200x200 | 1160 | 1 | 0.928
VZT2-odvod | 954 | Hranaté potrubí | 160x200 | 610 | 1 | 0.439
VZT2-odvod | 956 | Hranaté potrubí | 160x200 | 500 | 1 | 0.36
VZT2-odvod | 958 | Hranaté potrubí | 200x200 | 1500 | 1 | 1.2
VZT2-odvod | 959 | Hranaté potrubí | 200x200 | 250 | 1 | 0.2
VZT2-odvod | 960 | Hranaté potrubí | 250x160 | 129 | 1 | 0.106
VZT2-odvod | 961 | Hranaté potrubí | 250x160 | 666 | 1 | 0.546
VZT2-odvod | 962 | Hranaté potrubí | 250x160 | 101 | 1 | 0.083
VZT2-odvod | 963 | Hranaté potrubí | 250x160 | 268 | 1 | 0.22
VZT2-odvod | 964 | Hranaté potrubí | 250x160 | 388 | 1 | 0.318
VZT2-odvod | 967 | Hranaté potrubí | 200x250 | 500 | 1 | 0.45
VZT2-odvod | 968 | Hranaté potrubí | 200x200 | 1500 | 1 | 1.2
VZT2-odvod | 970 | Hranaté potrubí | 200x200 | 500 | 1 | 0.4
VZT2-odvod | 971 | Hranaté potrubí | 250x250 | 1200 | 1 | 1.2
VZT2-odvod | 972 | Hranaté potrubí | 400x160 | 500 | 1 | 0.56
VZT2-odvod | 973 | Hranaté potrubí | 400x160 | 89 | 1 | 0.1
VZT2-odvod | 974 | Hranaté potrubí | 400x160 | 746 | 1 | 0.836
VZT2-odvod | 975 | Hranaté potrubí | 400x160 | 89 | 1 | 0.1
VZT2-odvod | 976 | Hranaté potrubí | 400x160 | 150 | 1 | 0.169
VZT2-odvod | 977 | Hranaté potrubí | 250x250 | 1400 | 1 | 1.4
VZT2-odvod | 979 | Hranaté potrubí | 250x250 | 2250 | 1 | 2.25
VZT2-odvod | 981 | Hranaté potrubí | 250x250 | 3250 | 1 | 3.25
VZT2-odvod | 983 | Hranaté potrubí | 200x250 | 2250 | 1 | 2.025
VZT2-přivod | 985 | Hranaté potrubí | 630x315 | 2373 | 1 | 4.486
VZT2-přivod | 986 | Hranaté potrubí | 800x250 | 500 | 1 | 1.05
VZT2-odvod | 987 | Hranaté potrubí | 250x250 | 1000 | 1 | 1
VZT2-odvod | 988 | Hranaté potrubí | 200x250 | 750 | 1 | 0.675
VZT2-odvod | 989 | Hranaté potrubí | 200x250 | 1000 | 1 | 0.9
VZT2-odvod | 990 | Hranaté potrubí | 200x250 | 1000 | 1 | 0.9
VZT2-odvod | 991 | Hranaté potrubí | 250x250 | 192 | 1 | 0.192
VZT2-odvod | 993 | Hranaté potrubí | 630x315 | 650 | 1 | 1.229
VZT2-odvod | 994 | Hranaté potrubí | 800x250 | 500 | 1 | 1.05
VZT2-odvod | 995 | Hranaté potrubí | 630x315 | 3000 | 1 | 5.67
VZT2-přivod | 1008 | Hranaté potrubí | 630x400 | 1325 | 1 | 2.73
VZT2-přivod | 1009 | Hranaté potrubí | 630x400 | 35 | 1 | 0.072
VZT2-odvod | 1010 | Hranaté potrubí | 630x400 | 35 | 1 | 0.072
VZT2-odvod | 1012 | Hranaté potrubí | 400x630 | 1890 | 1 | 3.894
VZT2-přivod | 1015 | Hranaté potrubí | 630x315 | 2668 | 1 | 5.042
VZT2-odvod | 1018 | Hranaté potrubí | 630x450 | 246 | 1 | 0.532
VZT2-odvod | 1020 | Hranaté potrubí | 250x450 | 250 | 1 | 0.35
VZT2-odvod | 1023 | Hranaté potrubí | 630x400 | 567 | 1 | 1.168
VZT2-odvod | 1025 | Hranaté potrubí | 315x100 | 1500 | 1 | 1.245
VZT2-odvod | 1026 | Hranaté potrubí | 200x200 | 250 | 1 | 0.2
VZT2-odvod | 1027 | Hranaté potrubí | 200x200 | 26 | 1 | 0.021
VZT2-odvod | 1028 | Hranaté potrubí | 200x200 | 300 | 1 | 0.24
VZT2-odvod | 1029 | Hranaté potrubí | 630x400 | 400 | 1 | 0.823
VZT2-odvod | 1030 | Hranaté potrubí | 630x355 | 1400 | 1 | 2.758
VZT2-přivod | 1031 | Hranaté potrubí | 630x400 | 216 | 1 | 0.445
VZT2-přivod | 1032 | Hranaté potrubí | 630x400 | 695 | 1 | 1.432
VZT2-odvod | 1033 | Hranaté potrubí | 630x400 | 216 | 1 | 0.445
VZT2-přivod | 1577 | Hranaté potrubí | 630x400 | 480 | 1 | 0.989
VZT2-přivod | 1605 | Hranaté potrubí | 225x225 | 80 | 1 | 0.072
VZT2-odvod | 1610 | Hranaté potrubí | 825x225 | 101 | 1 | 0.212
VZT2-odvod | 1611 | Hranaté potrubí | 825x225 | 101 | 1 | 0.212
VZT2-odvod | 1612 | Hranaté potrubí | 825x225 | 101 | 1 | 0.212
VZT2-odvod | 1613 | Hranaté potrubí | 825x125 | 101 | 1 | 0.192
VZT2-odvod | 1614 | Hranaté potrubí | 825x125 | 101 | 1 | 0.192
položka | 2.16
VZT2-přivod | 105 | Kulaté potrubí | 180ø | 1033 | 1
VZT2-přivod | 107 | Kulaté potrubí | 160ø | 4119 | 1
VZT2-odvod | 132 | Kulaté potrubí | 200ø | 4500 | 1
VZT2-odvod | 133 | Kulaté potrubí | 160ø | 750 | 1
VZT2-odvod | 134 | Kulaté potrubí | 160ø | 1500 | 1
VZT2-odvod | 161 | Kulaté potrubí | 200ø | 80 | 1
VZT2-odvod | 165 | Kulaté potrubí | 200ø | 80 | 1
VZT2-přivod | 918 | Kulaté potrubí | 250ø | 302 | 1
VZT2-přivod | 919 | Kulaté potrubí | 250ø | 6500 | 1
VZT2-přivod | 935 | Kulaté potrubí | 180ø | 1510 | 1
VZT2-přivod | 936 | Kulaté potrubí | 180ø | 80 | 1
VZT2-přivod | 937 | Kulaté potrubí | 180ø | 2135 | 1
VZT2-přivod | 1607 | Kulaté potrubí | 198ø | 40 | 1
položka | 3.8
VZT3-odvod | 235 | Hranaté potrubí | 315x315 | 214 | 1 | 0.269
VZT3-přívod | 241 | Hranaté potrubí | 315x315 | 214 | 1 | 0.269
VZT3-odvod | 435 | Hranaté potrubí | 315x315 | 180 | 1 | 0.227
VZT3-přívod | 436 | Hranaté potrubí | 315x315 | 180 | 1 | 0.227
VZT3-odvod | 496 | Hranaté potrubí | 315x315 | 5860 | 1 | 7.384
VZT3-přívod | 500 | Hranaté potrubí | 315x315 | 5665 | 1 | 7.138
VZT3-odvod | 835 | Hranaté potrubí | 500x200 | 4625 | 1 | 6.475
VZT3-přívod | 838 | Hranaté potrubí | 500x200 | 7300 | 1 | 10.22
VZT3-přívod | 839 | Hranaté potrubí | 500x200 | 5875 | 1 | 8.225
VZT3-přívod | 843 | Hranaté potrubí | 450x200 | 900 | 1 | 1.17
VZT3-přívod | 847 | Hranaté potrubí | 315x200 | 2750 | 1 | 2.833
VZT3-odvod | 869 | Hranaté potrubí | 280x200 | 1500 | 1 | 1.44
VZT3-odvod | 1040 | Hranaté potrubí | 500x200 | 181 | 1 | 0.253
VZT3-přívod | 1042 | Hranaté potrubí | 315x315 | 4171 | 1 | 5.255
VZT3-odvod | 1046 | Hranaté potrubí | 315x315 | 4886 | 1 | 6.156
VZT3-odvod | 1568 | Hranaté potrubí | 280x200 | 1853 | 1 | 1.779
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 525x125 | 111 | 1 | 0.144
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 525x125 | 111 | 1 | 0.144
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 325x125 | 101 | 1 | 0.091
VZT3-odvod |  | Hranaté potrubí | 325x125 | 76 | 1 | 0.068
položka | 3.9
VZT3-odvod | 185 | Kulaté potrubí | 200ø | 3500 | 1
VZT3-odvod | 187 | Kulaté potrubí | 160ø | 5500 | 1
VZT3-odvod | 188 | Kulaté potrubí | 160ø | 1000 | 1
VZT3-odvod | 191 | Kulaté potrubí | 180ø | 5750 | 1
VZT3-odvod | 192 | Kulaté potrubí | 180ø | 80 | 1
VZT3-odvod | 193 | Kulaté potrubí | 160ø | 80 | 1
VZT3-odvod | 195 | Kulaté potrubí | 180ø | 2000 | 1
VZT3-odvod | 196 | Kulaté potrubí | 100ø | 1000 | 1
VZT3-odvod | 197 | Kulaté potrubí | 180ø | 1000 | 1
VZT3-odvod | 198 | Kulaté potrubí | 100ø | 1000 | 1
VZT3-odvod | 199 | Kulaté potrubí | 180ø | 80 | 1
VZT3-odvod | 200 | Kulaté potrubí | 160ø | 1500 | 1
VZT3-odvod | 201 | Kulaté potrubí | 200ø | 4000 | 1
VZT3-odvod | 209 | Kulaté potrubí | 200ø | 2000 | 1
VZT3-přívod | 841 | Kulaté potrubí | 200ø | 5500 | 1
VZT3-přívod | 842 | Kulaté potrubí | 200ø | 750 | 1
VZT3-přívod | 849 | Kulaté potrubí | 200ø | 5000 | 1
VZT3-přívod | 850 | Kulaté potrubí | 200ø | 2000 | 1
VZT3-přívod | 855 | Kulaté potrubí | 200ø | 1500 | 1
VZT3-přívod | 856 | Kulaté potrubí | 200ø | 1500 | 1
VZT3-přívod | 857 | Kulaté potrubí | 200ø | 4000 | 1
VZT3-přívod | 858 | Kulaté potrubí | 200ø | 1250 | 1
VZT3-přívod | 859 | Kulaté potrubí | 200ø | 4000 | 1
VZT3-přívod | 860 | Kulaté potrubí | 200ø | 1250 | 1
VZT3-přívod | 861 | Kulaté potrubí | 200ø | 4000 | 1
VZT3-přívod | 862 | Kulaté potrubí | 200ø | 750 | 1
VZT3-odvod | 865 | Kulaté potrubí | 200ø | 5750 | 1
VZT3-odvod | 866 | Kulaté potrubí | 200ø | 3000 | 1
VZT3-odvod | 867 | Kulaté potrubí | 200ø | 3500 | 1
VZT3-odvod | 870 | Kulaté potrubí | 200ø | 5000 | 1
VZT3-odvod | 871 | Kulaté potrubí | 100ø | 509 | 1
VZT3-odvod | 872 | Kulaté potrubí | 100ø | 4229 | 1
VZT3-odvod | 873 | Kulaté potrubí | 200ø | 9000 | 1
VZT3-odvod | 874 | Kulaté potrubí | 200ø | 530 | 1
VZT3-odvod | 1569 | Kulaté potrubí | 200ø | 442 | 1
VZT3-odvod | 1570 | Kulaté potrubí | 200ø | 1900 | 1
VZT3-odvod | 1583 | Kulaté potrubí | 200ø | 100 | 1
VZT3-odvod | 1584 | Kulaté potrubí | 180ø | 2250 | 1
VZT3-odvod | 1585 | Kulaté potrubí | 100ø | 2000 | 1
položka | 4.12
VZT4-přívod" | 262 | Hranaté potrubí | 630x200 | 870 | 1 | 1.444
VZT4-přívod | 264 | Hranaté potrubí | 355x355 | 2400 | 1 | 3.408
VZT4-přívod | 286 | Hranaté potrubí | 800x200 | 2108 | 1 | 4.216
VZT4-přívod | 302 | Hranaté potrubí | 355x355 | 451 | 1 | 0.641
VZT4-přívod | 438 | Hranaté potrubí | 355x355 | 180 | 1 | 0.256
VZT4-přívod | 511 | Hranaté potrubí | 355x355 | 733 | 1 | 1.04
VZT4-přívod | 1050 | Hranaté potrubí | 200x200 | 150 | 1 | 0.12
VZT4-přívod | 1052 | Hranaté potrubí | 200x200 | 2232 | 1 | 1.786
VZT4-přívod | 1053 | Hranaté potrubí | 200x630 | 202 | 1 | 0.335
VZT4-přívod | 1079 | Hranaté potrubí | 355x355 | 353 | 1 | 0.501
VZT4-přívod | 1081 | Hranaté potrubí | 355x355 | 3881 | 1 | 5.511
VZT4-přívod | 1082 | Hranaté potrubí | 355x355 | 1930 | 1 | 2.741
VZT4-přívod | 1083 | Hranaté potrubí | 355x355 | 750 | 1 | 1.065
VZT4-přívod | 1173 | Hranaté potrubí | 500x200 | 106 | 1 | 0.148
VZT4-přívod | 1174 | Hranaté potrubí | 500x200 | 340 | 1 | 0.476
VZT4-přívod | 1555 | Hranaté potrubí | 355x355 | 1840 | 1 | 2.612
VZT4-přívod | 1558 | Hranaté potrubí | 355x355 | 1367 | 1 | 1.94
VZT4-přívod | 1563 | Hranaté potrubí | 355x355 | 699 | 1 | 0.992
VZT4-přívod | 1564 | Hranaté potrubí | 355x355 | 1764 | 1 | 2.505
VZT4-přívod | 1565 | Hranaté potrubí | 355x355 | 585 | 1 | 0.83
VZT4-přívod | 1566 | Hranaté potrubí | 355x355 | 379 | 1 | 0.539
VZT4-přívod | 1578 | Hranaté potrubí | 355x355 | 6004 | 1 | 8.526
položka | 4.13
VZT4-odvod | 245 | Hranaté potrubí | 500x200 | 560 | 1 | 0.784
VZT4-odvod | 260 | Hranaté potrubí | 630x200 | 2566 | 1 | 4.259
VZT4-odvod | 265 | Hranaté potrubí | 355x355 | 2702 | 1 | 3.836
VZT4-odvod | 290 | Hranaté potrubí | 800x500 | 432 | 1 | 1.123
VZT4-odvod | 437 | Hranaté potrubí | 355x355 | 180 | 1 | 0.256
VZT4-odvod | 440 | Hranaté potrubí | 625x125 | 111 | 1 | 0.167
VZT4-odvod | 441 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT4-odvod | 442 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT4-odvod | 443 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT4-odvod | 501 | Hranaté potrubí | 355x355 | 5408 | 1 | 7.68
VZT4-odvod | 1054 | Hranaté potrubí | 560x200 | 350 | 1 | 0.532
VZT4-odvod | 1055 | Hranaté potrubí | 500x200 | 100 | 1 | 0.14
VZT4-odvod | 1061 | Hranaté potrubí | 500x200 | 100 | 1 | 0.14
VZT4-odvod | 1064 | Hranaté potrubí | 500x200 | 340 | 1 | 0.476
VZT4-odvod | 1067 | Hranaté potrubí | 355x355 | 2475 | 1 | 3.515
VZT4-odvod | 1069 | Hranaté potrubí | 355x355 | 278 | 1 | 0.394
VZT4-odvod | 1070 | Hranaté potrubí | 355x355 | 807 | 1 | 1.146
VZT4-odvod | 1071 | Hranaté potrubí | 355x355 | 278 | 1 | 0.394
VZT4-odvod | 1077 | Hranaté potrubí | 800x500 | 254 | 1 | 0.66
VZT4-odvod | 1559 | Hranaté potrubí | 355x355 | 6515 | 1 | 9.251
VZT4-odvod | 1560 | Hranaté potrubí | 355x355 | 1366 | 1 | 1.94
VZT4-odvod | 1561 | Hranaté potrubí | 355x355 | 2478 | 1 | 3.519
VZT4-odvod | 1575 | Hranaté potrubí | 355x355 | 115 | 1 | 0.164
VZT4-odvod | 1576 | Hranaté potrubí | 355x355 | 470 | 1 | 0.668
položka | 4.14
VZT4-odvod | 250 | Kulaté potrubí | 100ø | 3200 | 1
VZT4-odvod | 251 | Kulaté potrubí | 100ø | 200 | 1
VZT4-odvod | 252 | Kulaté potrubí | 100ø | 1000 | 1
VZT4-odvod | 253 | Kulaté potrubí | 100ø | 200 | 1
VZT4-odvod | 254 | Kulaté potrubí | 100ø | 2500 | 1
VZT4-odvod | 256 | Kulaté potrubí | 100ø | 1000 | 1
VZT4-odvod | 257 | Kulaté potrubí | 100ø | 750 | 1
VZT4-odvod | 258 | Kulaté potrubí | 100ø | 1500 | 1
VZT4-odvod | 1060 | Kulaté potrubí | 100ø | 1000 | 1
VZT4-odvod | 1062 | Kulaté potrubí | 100ø | 1005 | 1
položka | 5.8
VZT5-přívod | 745 | Hranaté potrubí | 250x250 | 818 | 1 | 0.818
VZT5-přívod | 746 | Hranaté potrubí | 225x225 | 766 | 1 | 0.69
VZT5-přívod | 750 | Hranaté potrubí | 250x250 | 805 | 1 | 0.805
VZT5-přívod | 766 | Hranaté potrubí | 800x400 | 109 | 1 | 0.261
VZT5-přívod | 769 | Hranaté potrubí | 315x400 | 1814 | 1 | 2.595
VZT5-přívod | 812 | Hranaté potrubí | 225x225 | 970 | 1 | 0.873
VZT5-přívod | 822 | Hranaté potrubí | 400x315 | 5739 | 1 | 8.207
VZT5-přívod | 1098 | Hranaté potrubí | 250x250 | 190 | 1 | 0.19
VZT5-přívod | 1099 | Hranaté potrubí | 250x250 | 245 | 1 | 0.245
VZT5-přívod | 1100 | Hranaté potrubí | 250x250 | 475 | 1 | 0.475
VZT5-přívod | 1101 | Hranaté potrubí | 250x250 | 245 | 1 | 0.245
VZT5-přívod | 1103 | Hranaté potrubí | 280x315 | 2091 | 1 | 2.488
VZT5-přívod | 1104 | Hranaté potrubí | 225x225 | 4559 | 1 | 4.103
VZT5-přívod | 1105 | Hranaté potrubí | 200x315 | 200 | 1 | 0.206
VZT5-přívod | 1112 | Hranaté potrubí | 400x315 | 1256 | 1 | 1.796
VZT5-přívod | 1116 | Hranaté potrubí | 400x315 | 3503 | 1 | 5.009
VZT5-přívod | 1117 | Hranaté potrubí | 400x315 | 2155 | 1 | 3.081
VZT5-přívod | 1134 | Hranaté potrubí | 400x315 | 3764 | 1 | 5.383
VZT5-přívod | 1573 | Hranaté potrubí | 400x315 | 140 | 1 | 0.2
VZT5-přívod | 1617 | Hranaté potrubí | 400x315 | 862 | 1 | 1.232
položka | 5.9
VZT5-odvod | 728 | Hranaté potrubí | 315x400 | 918 | 1 | 1.313
VZT5-odvod | 748 | Hranaté potrubí | 400x315 | 2961 | 1 | 4.235
VZT5-odvod | 770 | Hranaté potrubí | 400x315 | 1188 | 1 | 1.7
VZT5-odvod | 1106 | Hranaté potrubí | 400x315 | 2905 | 1 | 4.154
VZT5-odvod | 1107 | Hranaté potrubí | 400x315 | 1128 | 1 | 1.613
VZT5-odvod | 1108 | Hranaté potrubí | 400x315 | 5342 | 1 | 7.64
VZT5-odvod | 1114 | Hranaté potrubí | 400x315 | 1256 | 1 | 1.796
VZT5-odvod | 1115 | Hranaté potrubí | 400x315 | 2740 | 1 | 3.918
VZT5-odvod | 1119 | Hranaté potrubí | 400x315 | 2155 | 1 | 3.081
VZT5-odvod | 1120 | Hranaté potrubí | 400x315 | 531 | 1 | 0.76
VZT5-odvod | 1136 | Hranaté potrubí | 400x315 | 3764 | 1 | 5.383
VZT5-odvod | 1529 | Hranaté potrubí | 800x400 | 50 | 1 | 0.12
VZT5-odvod | 1586 | Hranaté potrubí | 225x1025 | 95 | 1 | 0.238
VZT5-odvod | 1587 | Hranaté potrubí | 225x425 | 105 | 1 | 0.137
VZT5-odvod | 1618 | Hranaté potrubí | 400x315 | 470 | 1 | 0.673
položka | 5.10
VZT5-přívod | 732 | Kulaté potrubí | 250ø | 1000 | 1
VZT5-přívod | 733 | Kulaté potrubí | 250ø | 250 | 1
VZT5-přívod | 734 | Kulaté potrubí | 250ø | 1000 | 1
VZT5-přívod | 737 | Kulaté potrubí | 250ø | 1000 | 1
VZT5-přívod | 738 | Kulaté potrubí | 250ø | 1000 | 1
VZT5-přívod | 741 | Kulaté potrubí | 250ø | 1000 | 1
VZT5-přívod | 743 | Kulaté potrubí | 250ø | 924 | 1
VZT5-přívod | 752 | Kulaté potrubí | 250ø | 971 | 1
VZT5-přívod | 1615 | Kulaté potrubí | 248ø | 478 | 1
VZT5-odvod | 724 | Kulaté potrubí | 160ø | 3025 | 1
VZT5-odvod | 725 | Kulaté potrubí | 160ø | 293 | 1
VZT5-odvod | 727 | Kulaté potrubí | 250ø | 2000 | 1
položka | 6.7
VZT6-přívod | 603 | Hranaté potrubí | 500x280 | 530 | 1 | 0.827
VZT6-přívod | 605 | Hranaté potrubí | 500x280 | 530 | 1 | 0.827
VZT6-odvod | 607 | Hranaté potrubí | 400x400 | 804 | 1 | 1.286
VZT6-odvod | 611 | Hranaté potrubí | 400x400 | 804 | 1 | 1.286
VZT6-odvod | 671 | Hranaté potrubí | 560x500 | 3782 | 1 | 8.019
VZT6-odvod | 672 | Hranaté potrubí | 400x400 | 1604 | 1 | 2.566
VZT6-odvod | 674 | Hranaté potrubí | 400x400 | 2850 | 1 | 4.56
VZT6-odvod | 677 | Hranaté potrubí | 400x400 | 1954 | 1 | 3.126
VZT6-přívod | 678 | Hranaté potrubí | 560x500 | 516 | 1 | 1.094
VZT6-přívod | 679 | Hranaté potrubí | 560x500 | 314 | 1 | 0.666
VZT6-přívod | 682 | Hranaté potrubí | 400x400 | 2577 | 1 | 4.123
VZT6-přívod | 683 | Hranaté potrubí | 400x400 | 559 | 1 | 0.894
VZT6-přívod | 685 | Hranaté potrubí | 400x400 | 7055 | 1 | 11.288
VZT6-přívod | 686 | Hranaté potrubí | 400x400 | 559 | 1 | 0.894
VZT6-přívod | 687 | Hranaté potrubí | 400x400 | 6907 | 1 | 11.051
VZT6-přívod | 689 | Hranaté potrubí | 400x400 | 2076 | 1 | 3.322
VZT6-přívod | 690 | Hranaté potrubí | 400x400 | 392 | 1 | 0.627
VZT6-přívod | 691 | Hranaté potrubí | 400x400 | 392 | 1 | 0.627
VZT6-přívod | 692 | Hranaté potrubí | 400x400 | 2076 | 1 | 3.322
VZT6-přívod | 789 | Hranaté potrubí | 560x500 | 216 | 1 | 0.459
VZT6-přívod | 791 | Hranaté potrubí | 560x500 | 2709 | 1 | 5.742
VZT6-přívod | 792 | Hranaté potrubí | 560x500 | 4912 | 1 | 10.413
VZT6-přívod | 793 | Hranaté potrubí | 560x500 | 6508 | 1 | 13.796
VZT6-přívod | 794 | Hranaté potrubí | 560x500 | 8563 | 1 | 18.153
VZT6-odvod | 797 | Hranaté potrubí | 560x500 | 9467 | 1 | 20.07
VZT6-odvod | 798 | Hranaté potrubí | 560x500 | 2388 | 1 | 5.062
VZT6-odvod | 799 | Hranaté potrubí | 560x500 | 6182 | 1 | 13.105
VZT6-odvod | 800 | Hranaté potrubí | 560x500 | 6508 | 1 | 13.796
VZT6-odvod | 801 | Hranaté potrubí | 560x500 | 8987 | 1 | 19.053
VZT6-přívod | 1110 | Hranaté potrubí | 1100x500 | 510 | 1 | 1.632
VZT6-odvod | 1140 | Hranaté potrubí | 1100x250 | 1440 | 1 | 3.888
VZT6-přívod | 1141 | Hranaté potrubí | 1100x250 | 1050 | 1 | 2.835
VZT6-přívod | 1143 | Hranaté potrubí | 250x1100 | 331 | 1 | 0.894
VZT6-přívod | 1144 | Hranaté potrubí | 1100x250 | 165 | 1 | 0.445
VZT6-odvod | 1148 | Hranaté potrubí | 1100x250 | 165 | 1 | 0.446
VZT6-odvod | 1149 | Hranaté potrubí | 1000x500 | 163 | 1 | 0.489
VZT6-přívod | 1154 | Hranaté potrubí | 560x500 | 5569 | 1 | 11.806
VZT6-přívod | 1155 | Hranaté potrubí | 560x500 | 1062 | 1 | 2.25
VZT6-přívod | 1156 | Hranaté potrubí | 560x500 | 2452 | 1 | 5.199
VZT6-přívod | 1492 | Hranaté potrubí | 1100x250 | 1201 | 1 | 3.243
VZT6-odvod | 1524 | Hranaté potrubí | 1000x250 | 75 | 1 | 0.188
VZT6-odvod | 1541 | Hranaté potrubí | 1100x250 | 31 | 1 | 0.084
položka | 8.13
VZT8-odvod | 401 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT8-odvod | 402 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT8-odvod | 403 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT8-odvod | 404 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
VZT8-odvod | 405 | Hranaté potrubí | 325x125 | 56 | 1 | 0.05
VZT8-odvod | 406 | Hranaté potrubí | 325x125 | 56 | 1 | 0.05
VZT8-odvod | 1630 | Hranaté potrubí | 625x125 | 107 | 1 | 0.161
VZT8-odvod | 1635 | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT8-odvod | 1636 | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT8-odvod | 1637 | Hranaté potrubí | 625x125 | 111 | 1 | 0.167
VZT8-odvod | 1638 | Hranaté potrubí | 625x125 | 101 | 1 | 0.152
VZT8-odvod | 1641 | Hranaté potrubí | 625x125 | 76 | 1 | 0.114
VZT8-odvod | 1643 | Hranaté potrubí | 325x125 | 91 | 1 | 0.082
položka | 8.14
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 160ø | 1220 | 1
VZT8-odvod | 1181 | Kulaté potrubí | 125ø | 468 | 1
VZT8-odvod | 1182 | Kulaté potrubí | 125ø | 538 | 1
VZT8-odvod | 1183 | Kulaté potrubí | 125ø | 1365 | 1
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 100ø | 700 | 1
VZT8-odvod | 1186 | Kulaté potrubí | 100ø | 337 | 1
VZT8-odvod | 1190 | Kulaté potrubí | 100ø | 390 | 1
VZT8-odvod | 1194 | Kulaté potrubí | 125ø | 710 | 1
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 125ø | 3173 | 1
VZT8-odvod | 1199 | Kulaté potrubí | 125ø | 80 | 1
VZT8-odvod | 1200 | Kulaté potrubí | 125ø | 260 | 1
VZT8-odvod | 1201 | Kulaté potrubí | 100ø | 160 | 1
VZT8-odvod | 1202 | Kulaté potrubí | 125ø | 373 | 1
VZT8-odvod | 1205 | Kulaté potrubí | 160ø | 513 | 1
VZT8-odvod | 1206 | Kulaté potrubí | 125ø | 1195 | 1
VZT8-odvod | 1207 | Kulaté potrubí | 160ø | 558 | 1
VZT8-odvod | 1209 | Kulaté potrubí | 160ø | 1140 | 1
VZT8-odvod | 1210 | Kulaté potrubí | 160ø | 2550 | 1
VZT8-odvod | 1213 | Kulaté potrubí | 125ø | 280 | 1
VZT8-odvod | 1214 | Kulaté potrubí | 160ø | 223 | 1
VZT8-odvod | 1216 | Kulaté potrubí | 125ø | 828 | 1
VZT8-odvod | 1217 | Kulaté potrubí | 100ø | 319 | 1
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 315ø | 243 | 1
VZT8-odvod | 1219 | Kulaté potrubí | 160ø | 955 | 1
VZT8-odvod | 1220 | Kulaté potrubí | 315ø | 260 | 1
VZT8-odvod | 1221 | Kulaté potrubí | 280ø | 1478 | 1
VZT8-odvod | 1222 | Kulaté potrubí | 250ø | 76 | 1
VZT8-odvod | 1224 | Kulaté potrubí | 250ø | 76 | 1
VZT8-odvod | 1229 | Kulaté potrubí | 100ø | 312 | 1
VZT8-odvod | 1230 | Kulaté potrubí | 100ø | 210 | 1
VZT8-odvod | 1231 | Kulaté potrubí | 100ø | 322 | 1
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 160ø | 5333 | 1
VZT8-odvod | 1235 | Kulaté potrubí | 100ø | 240 | 1
VZT8-odvod | 1236 | Kulaté potrubí | 100ø | 220 | 1
VZT8-odvod | 1237 | Kulaté potrubí | 100ø | 345 | 1
VZT8-odvod | 1238 | Kulaté potrubí | 100ø | 237 | 1
VZT8-odvod | 1239 | Kulaté potrubí | 160ø | 60 | 1
VZT8-odvod | 1240 | Kulaté potrubí | 140ø | 1366 | 1
VZT8-odvod | 1241 | Kulaté potrubí | 100ø | 338 | 1
VZT8-odvod | 1242 | Kulaté potrubí | 100ø | 260 | 1
VZT8-odvod | 1243 | Kulaté potrubí | 140ø | 140 | 1
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 100ø | 3452 | 1
VZT8-odvod | 1245 | Kulaté potrubí | 100ø | 680 | 1
VZT8-odvod | 1246 | Kulaté potrubí | 250ø | 869 | 1
VZT8-odvod | 1248 | Kulaté potrubí | 225ø | 100 | 1
VZT8-odvod | 1249 | Kulaté potrubí | 180ø | 2166 | 1
VZT8-odvod | 1250 | Kulaté potrubí | 125ø | 266 | 1
VZT8-odvod | 1251 | Kulaté potrubí | 125ø | 208 | 1
VZT8-odvod | 1252 | Kulaté potrubí | 125ø | 214 | 1
VZT8-odvod | 1253 | Kulaté potrubí | 125ø | 185 | 1
VZT8-odvod | 1254 | Kulaté potrubí | 125ø | 371 | 1
VZT8-odvod | 1255 | Kulaté potrubí | 180ø | 120 | 1
VZT8-odvod |  | Kulaté potrubí | 125ø | 600 | 1
VZT8-odvod | 1258 | Kulaté potrubí | 125ø | 2607 | 1
VZT8-odvod | 1259 | Kulaté potrubí | 315ø | 4730 | 1
VZT8-odvod | 1571 | Kulaté potrubí | 180ø | 172 | 1
VZT8-odvod | 1572 | Kulaté potrubí | 100ø | 442 | 1
položka | 9.4
VZT9-odvod | 1260 | Hranaté potrubí | 400x200 | 1182 | 1 | 1.419
VZT9-odvod | 1261 | Hranaté potrubí | 400x200 | 1377 | 1 | 1.653
VZT9-odvod | 1280 | Hranaté potrubí | 200x200 | 6600 | 1 | 5.28
VZT9-odvod | 1282 | Hranaté potrubí | 250x200 | 4500 | 1 | 4.05
VZT9-odvod | 1283 | Hranaté potrubí | 315x200 | 5600 | 1 | 5.768
VZT9-odvod | 1284 | Hranaté potrubí | 355x200 | 5600 | 1 | 6.216
položka | 9.5
VZT9-odvod | 1263 | Kulaté potrubí | 160ø | 348 | 1
VZT9-odvod | 1264 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT9-odvod | 1266 | Kulaté potrubí | 125ø | 2250 | 1
VZT9-odvod | 1267 | Kulaté potrubí | 160ø | 348 | 1
VZT9-odvod | 1268 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT9-odvod | 1269 | Kulaté potrubí | 125ø | 2000 | 1
VZT9-odvod | 1270 | Kulaté potrubí | 160ø | 348 | 1
VZT9-odvod | 1271 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT9-odvod | 1272 | Kulaté potrubí | 125ø | 2000 | 1
VZT9-odvod | 1274 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT9-odvod | 1275 | Kulaté potrubí | 125ø | 2000 | 1
VZT9-odvod | 1281 | Kulaté potrubí | 160ø | 344 | 1
VZT9-odvod | 1286 | Kulaté potrubí | 315ø | 1080 | 1
VZT9-odvod | 1526 | Kulaté potrubí | 125ø | 380 | 1
položka | 10.4
VZT10-odvod | 1309 | Hranaté potrubí | 160x200 | 5590 | 1 | 4.025
VZT10-odvod | 1317 | Hranaté potrubí | 315x200 | 2390 | 1 | 2.461
VZT10-odvod | 1318 | Hranaté potrubí | 315x200 | 2654 | 1 | 2.734
položka | 10.5
VZT10-odvod | 1289 | Kulaté potrubí | 180ø | 464 | 1
VZT10-odvod | 1290 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT10-odvod | 1293 | Kulaté potrubí | 160ø | 2200 | 1
VZT10-odvod | 1298 | Kulaté potrubí | 125ø | 1500 | 1
VZT10-odvod | 1299 | Kulaté potrubí | 125ø | 135 | 1
VZT10-odvod | 1300 | Kulaté potrubí | 125ø | 4000 | 1
VZT10-odvod | 1301 | Kulaté potrubí | 125ø | 1228 | 1
VZT10-odvod | 1302 | Kulaté potrubí | 160ø | 450 | 1
VZT10-odvod | 1303 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT10-odvod | 1304 | Kulaté potrubí | 160ø | 400 | 1
VZT10-odvod | 1305 | Kulaté potrubí | 125ø | 500 | 1
VZT10-odvod | 1306 | Kulaté potrubí | 125ø | 2500 | 1
VZT10-odvod | 1307 | Kulaté potrubí | 125ø | 179 | 1
VZT10-odvod | 1308 | Kulaté potrubí | 125ø | 397 | 1
VZT10-odvod | 1311 | Kulaté potrubí | 125ø | 2500 | 1
VZT10-odvod | 1312 | Kulaté potrubí | 125ø | 417 | 1
VZT10-odvod | 1313 | Kulaté potrubí | 125ø | 397 | 1
VZT10-odvod | 1319 | Kulaté potrubí | 315ø | 876 | 1
VZT10-odvod | 1588 | Kulaté potrubí | 160ø | 627 | 1
položka | 11.4
VZT11-odvod | 1322 | Hranaté potrubí | 180x200 | 5438 | 1 | 4.133
VZT11-odvod | 1328 | Hranaté potrubí | 250x200 | 5020 | 1 | 4.518
VZT11-odvod | 1329 | Hranaté potrubí | 225x200 | 1052 | 1 | 0.894
VZT11-odvod | 1330 | Hranaté potrubí | 180x200 | 1203 | 1 | 0.914
VZT11-odvod | 1343 | Hranaté potrubí | 315x200 | 2064 | 1 | 2.126
VZT11-odvod | 1344 | Hranaté potrubí | 315x200 | 884 | 1 | 0.91
VZT11-odvod | 1345 | Hranaté potrubí | 200x200 | 1438 | 1 | 1.15
VZT11-odvod | 1346 | Hranaté potrubí | 160x200 | 858 | 1 | 0.617
VZT11-odvod | 1347 | Hranaté potrubí | 200x200 | 3778 | 1 | 3.022
VZT11-odvod | 1349 | Hranaté potrubí | 160x200 | 1260 | 1 | 0.907
položka | 11.5
VZT11-odvod | 1323 | Kulaté potrubí | 125ø | 1500 | 1
VZT11-odvod | 1324 | Kulaté potrubí | 125ø | 5709 | 1
VZT11-odvod | 1331 | Kulaté potrubí | 160ø | 552 | 1
VZT11-odvod | 1333 | Kulaté potrubí | 125ø | 1000 | 1
VZT11-odvod | 1334 | Kulaté potrubí | 125ø | 700 | 1
VZT11-odvod | 1335 | Kulaté potrubí | 125ø | 750 | 1
VZT11-odvod | 1336 | Kulaté potrubí | 160ø | 552 | 1
VZT11-odvod | 1337 | Kulaté potrubí | 125ø | 128 | 1
VZT11-odvod | 1338 | Kulaté potrubí | 125ø | 200 | 1
VZT11-odvod | 1339 | Kulaté potrubí | 160ø | 120 | 1
VZT11-odvod | 1340 | Kulaté potrubí | 125ø | 846 | 1
VZT11-odvod | 1341 | Kulaté potrubí | 125ø | 400 | 1
VZT11-odvod | 1350 | Kulaté potrubí | 125ø | 9484 | 1
VZT11-odvod | 1351 | Kulaté potrubí | 125ø | 1223 | 1
VZT11-odvod | 1352 | Kulaté potrubí | 125ø | 248 | 1
VZT11-odvod | 1353 | Kulaté potrubí | 125ø | 909 | 1
VZT11-odvod | 1354 | Kulaté potrubí | 125ø | 909 | 1
VZT11-odvod | 1355 | Kulaté potrubí | 125ø | 1409 | 1
VZT11-odvod | 1356 | Kulaté potrubí | 125ø | 1409 | 1
VZT11-odvod | 1357 | Kulaté potrubí | 125ø | 2384 | 1
VZT11-odvod | 1358 | Kulaté potrubí | 125ø | 1475 | 1
VZT11-odvod | 1359 | Kulaté potrubí | 315ø | 871 | 1
položka | 13.4
VZT13-odvod | 371 | Hranaté potrubí | 200x200 | 355 | 1 | 0.284
VZT13-odvod | 372 | Hranaté potrubí | 200x200 | 397 | 1 | 0.318
položka | 14.4
VZT14-odvod | 374 | Hranaté potrubí | 200x200 | 100 | 1 | 0.08
VZT14-odvod | 377 | Hranaté potrubí | 200x200 | 100 | 1 | 0.08
VZT14-odvod | 376 | Kulaté potrubí | 150ø | 387 | 1
VZT14-odvod | 378 | Kulaté potrubí | 150ø | 387 | 1
položka | 15.4
VZT15-odvod | 1532 | Kulaté potrubí | 200ø | 1252 | 1
VZT15-odvod | 1619 | Kulaté potrubí | 200ø | 1252 | 1
položka | 20.5
VZT20-odvod | 537 | Hranaté potrubí | 1500x1500 | 568 | 1 | 3.406
VZT20-odvod | 541 | Hranaté potrubí | 750x1500 | 760 | 1 | 3.422
VZT20-odvod | 542 | Hranaté potrubí | 750x1500 | 173 | 1 | 0.779
VZT20-odvod | 543 | Hranaté potrubí | 750x1500 | 159 | 1 | 0.715
VZT20-odvod | 907 | Hranaté potrubí | 800x630 | 255 | 1 | 0.73
VZT20-odvod | 1360 | Hranaté potrubí | 750x1500 | 345 | 1 | 1.551
VZT20-odvod | 1401 | Hranaté potrubí | 600x500 | 988 | 1 | 2.174
VZT20-odvod | 1402 | Hranaté potrubí | 600x500 | 440 | 1 | 0.968
VZT20-odvod | 1403 | Hranaté potrubí | 800x280 | 490 | 1 | 1.058
VZT20-přívod | 1405 | Hranaté potrubí | 1100x500 | 180 | 1 | 0.577
VZT20-přívod | 1406 | Hranaté potrubí | 800x400 | 180 | 1 | 0.433
VZT20-přívod | 1410 | Hranaté potrubí | 500x600 | 176 | 1 | 0.387
VZT20-přívod | 1411 | Hranaté potrubí | 600x200 | 100 | 1 | 0.16
VZT20-přívod | 1415 | Hranaté potrubí | 1900x550 | 795 | 1 | 3.896
VZT20-odvod | 1423 | Hranaté potrubí | 1700x800 | 136 | 1 | 0.68
VZT20-přívod | 1428 | Hranaté potrubí | 550x1900 | 362 | 1 | 1.775
VZT20-přívod | 1430 | Hranaté potrubí | 1900x550 | 176 | 1 | 0.861
VZT20-přívod | 1432 | Hranaté potrubí | 1900x550 | 395 | 1 | 1.934
VZT20-přívod | 1435 | Hranaté potrubí | 500x800 | 585 | 1 | 1.521
VZT20-přívod | 1436 | Hranaté potrubí | 2600x550 | 8333 | 1 | 52.497
VZT20-odvod | 1438 | Hranaté potrubí | 800x500 | 447 | 1 | 1.163
VZT20-odvod | 1440 | Hranaté potrubí | 800x500 | 238 | 1 | 0.618
VZT20-odvod | 1441 | Hranaté potrubí | 800x500 | 515 | 1 | 1.34
VZT20-přívod | 1442 | Hranaté potrubí | 400x315 | 1754 | 1 | 2.508
VZT20-přívod | 1443 | Hranaté potrubí | 400x315 | 363 | 1 | 0.519
VZT20-přívod | 1444 | Hranaté potrubí | 2600x600 | 4107 | 1 | 26.288
VZT20-přívod | 1472 | Hranaté potrubí | 315x400 | 1786 | 1 | 2.554
VZT20-přívod | 1473 | Hranaté potrubí | 315x400 | 78 | 1 | 0.112
VZT20-přívod | 1477 | Hranaté potrubí | 800x800 | 1912 | 1 | 6.118
VZT20-přívod | 1479 | Hranaté potrubí | 800x850 | 229 | 1 | 0.755
VZT20-přívod | 1480 | Hranaté potrubí | 400x1000 | 253 | 1 | 0.707
VZT20-přívod | 1481 | Hranaté potrubí | 400x1000 | 493 | 1 | 1.38
VZT20-přívod | 1482 | Hranaté potrubí | 400x1000 | 485 | 1 | 1.357
VZT20-přívod | 1483 | Hranaté potrubí | 800x400 | 650 | 1 | 1.56
VZT20-přívod | 1484 | Hranaté potrubí | 800x400 | 705 | 1 | 1.692
VZT20-přívod | 1485 | Hranaté potrubí | 800x400 | 110 | 1 | 0.264
VZT20-přívod | 1488 | Hranaté potrubí | 800x400 | 104 | 1 | 0.25
VZT20-přívod | 1489 | Hranaté potrubí | 800x400 | 1359 | 1 | 3.262
VZT20-přívod | 1490 | Hranaté potrubí | 2600x850 | 384 | 1 | 2.651
VZT20-odvod | 1496 | Hranaté potrubí | 800x400 | 1076 | 1 | 2.583
VZT20-odvod | 1500 | Hranaté potrubí | 800x400 | 475 | 1 | 1.14
VZT20-odvod | 1503 | Hranaté potrubí | 800x800 | 235 | 1 | 0.751
VZT20-odvod | 1506 | Hranaté potrubí | 800x400 | 403 | 1 | 0.968
VZT20-odvod | 1510 | Hranaté potrubí | 1200x800 | 800 | 1 | 3.2
VZT20-odvod | 1511 | Hranaté potrubí | 800x200 | 1337 | 1 | 2.674
VZT20-odvod | 1513 | Hranaté potrubí | 200x800 | 1084 | 1 | 2.168
VZT20-odvod | 1514 | Hranaté potrubí | 1400x800 | 4575 | 1 | 20.13
VZT20-odvod | 1515 | Hranaté potrubí | 355x355 | 706 | 1 | 1.003
VZT20-odvod | 1516 | Hranaté potrubí | 355x355 | 1510 | 1 | 2.143
VZT20-odvod | 1517 | Hranaté potrubí | 1600x800 | 420 | 1 | 2.016
VZT20-odvod | 1518 | Hranaté potrubí | 1600x800 | 650 | 1 | 3.12
VZT20-odvod | 1521 | Hranaté potrubí | 1250x1250 | 532 | 1 | 2.662
VZT20-odvod | 1528 | Hranaté potrubí | 800x400 | 100 | 1 | 0.24
VZT20-odvod | 1534 | Hranaté potrubí | 1000x1250 | 391 | 1 | 1.759
VZT20-odvod | 1535 | Hranaté potrubí | 1000x1250 | 675 | 1 | 3.037
VZT20-odvod | 1537 | Hranaté potrubí | 1700x800 | 235 | 1 | 1.175
VZT20-odvod | 1551 | Hranaté potrubí | 800x1500 | 380 | 1 | 1.748
VZT20-odvod | 1552 | Hranaté potrubí | 1500x800 | 525 | 1 | 2.413
VZT20-odvod | 1593 | Hranaté potrubí | 2900x900 | 1361 | 1 | 10.347
VZT20-přívod | 1601 | Hranaté potrubí | 2900x1200 | 525 | 1 | 4.305
VZT20-přívod | 1602 | Hranaté potrubí | 3500x1200 | 2000 | 1 | 18.803
VZT20-odvod | 1603 | Hranaté potrubí | 1500x1500 | 581 | 1 | 3.489
VZT20-odvod | 539 | Kulaté potrubí | 1250ø | 15124 | 1
VZT20-odvod | 1363 | Kulaté potrubí | 1250ø | 9043 | 1

## Tvarovky
Soupis výkonů - výkaz výměr
Víceúčelová sportovní hala - střední trakt, areál Klimeška Kutná Hora
Vzduchotechnika - rozpis potrubních dílů - tvarovky
Systém | Ozn. | Rodina | Velikost | Celková délka | Počet
|  | typ | [mm] | [mm] | [ks]
položka | 2.15 | 2.16
VZT2-přivod | 279 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-přivod | 282 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT2-přivod | 294 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT2-přivod | 295 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT2-přivod | 304 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-přivod | 327 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-přivod | 328 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-přivod | 329 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-odvod | 361 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT2-odvod | 363 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-odvod | 366 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT2-odvod | 367 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT2-odvod | 368 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT2-odvod | 420 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.08
VZT2-odvod | 432 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.08
VZT2-odvod | 522 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT2-odvod | 524 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.09
VZT2-odvod | 525 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.09
VZT2-odvod | 530 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT2-odvod | 531 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-odvod | 538 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.09
VZT2-odvod | 539 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.09
VZT2-přivod | 1275 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2384 | VZT Krizeni | Standard | 1 | 0.82
VZT2-přivod | 2391 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT2-přivod | 2393 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-přivod | 2395 | M_Hranatý spoj T | Standardní | 1
VZT2-odvod | 2408 | VZT Krizeni | Standard | 1 | 0.79
VZT2-přivod | 2541 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT2-přivod | 2543 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT2-přivod | 2552 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.13
VZT2-přivod | 2563 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.05
VZT2-přivod | 2564 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.12
VZT2-přivod | 2565 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.19
VZT2-přivod | 2574 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.14
VZT2-přivod | 2575 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-přivod | 2576 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-přivod | 2578 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-přivod | 2579 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-přivod | 2584 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.15
VZT2-přivod | 2585 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2586 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2587 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2588 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.05
VZT2-přivod | 2590 | VZT Krizeni | Standard | 1 | 0.87
VZT2-přivod | 2601 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-přivod | 2603 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.19
VZT2-přivod | 2604 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-přivod | 2607 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-přivod | 2611 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT2-přivod | 2614 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT2-přivod | 2656 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2673 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2705 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.07
VZT2-přivod | 2706 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2707 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2709 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2712 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-odvod | 2714 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2716 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2717 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-odvod | 2718 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.11
VZT2-odvod | 2719 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-odvod | 2720 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.11
VZT2-odvod | 2752 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2754 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2755 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2759 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.08
VZT2-odvod | 2760 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2762 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2767 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2770 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-odvod | 2773 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.15
VZT2-odvod | 2777 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2778 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.08
VZT2-odvod | 2781 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.05
VZT2-odvod | 2782 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.36
VZT2-odvod | 2784 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.16
VZT2-odvod | 2788 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2792 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2802 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2804 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2809 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.2
VZT2-odvod | 2810 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.2
VZT2-odvod | 2816 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.2
VZT2-odvod | 2821 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-odvod | 2823 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.19
VZT2-odvod | 2824 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-odvod | 2826 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-odvod | 2827 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.08
VZT2-přivod | 2833 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT2-přivod | 2834 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT2-odvod | 2838 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT2-odvod | 2840 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-odvod | 2845 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.05
VZT2-odvod | 2846 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2847 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.05
VZT2-odvod | 2849 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2852 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2857 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT2-odvod | 2860 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT2-odvod | 2863 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 1 | Standard | 1 | 0.6
VZT2-odvod | 2872 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2889 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2896 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2898 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2906 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2908 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.42
VZT2-odvod | 2909 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT2-přivod | 2911 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.44
VZT2-přivod | 2912 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2914 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2918 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.3
VZT2-odvod | 2925 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2926 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT2-odvod | 2927 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2931 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.22
VZT2-odvod | 2932 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.12
VZT2-odvod | 2938 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2945 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT2-odvod | 2946 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-odvod | 2949 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 1 | Standard | 1 | 0.64
VZT2-odvod | 2950 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.08
VZT2-odvod | 2965 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.78
VZT2-přivod | 2966 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.78
VZT2-přivod | 2970 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 2971 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.61
VZT2-odvod | 4001 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.61
VZT2-odvod | 4003 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT2-přivod | 4551 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.49
VZT2-přivod | 4554 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.49
VZT2-přivod | 4562 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT2-přivod | 4565 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT2-přivod | 4566 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.15
VZT2-přivod | 4575 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.24
VZT2-přivod | 4687 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT2-přivod | 4689 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT2-přivod | 4691 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT2-přivod | 4693 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT2-přivod | 4698 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
položka | 3.8 | 3.9
VZT3-odvod | 596 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 598 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT3-odvod | 599 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 605 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT3-odvod | 607 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 610 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-odvod | 611 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 617 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 1 | Standard | 1 | 0.23
VZT3-odvod | 619 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 620 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 622 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-odvod | 623 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 643 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 645 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-přívod | 715 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-odvod | 1320 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-přívod | 2271 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.16
VZT3-přívod | 2272 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-přívod | 2286 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-přívod | 2287 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-přívod | 2288 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-přívod | 2299 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT3-přívod | 2304 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-přívod | 2308 | VZT Odbocka prechodova - 3 | Standard | 1
VZT3-přívod | 2320 | VZT Odbocka prechodova - 3 | Standard | 1
VZT3-přívod | 2325 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-přívod | 2330 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-přívod | 2336 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-přívod | 2341 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-přívod | 2342 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-přívod | 2343 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-přívod | 2344 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-přívod | 2347 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-přívod | 2348 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-přívod | 2349 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-přívod | 2350 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-přívod | 2351 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-přívod | 2352 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-přívod | 2353 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-přívod | 2354 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-přívod | 2355 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-odvod | 2361 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 2362 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 2368 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-odvod | 2375 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 2377 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 2381 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT3-odvod | 2979 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-odvod | 2982 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.27
VZT3-odvod | 2990 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-odvod | 2995 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.31
VZT3-odvod | 3005 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.48
VZT3-přívod | 3007 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.48
VZT3-odvod | 4504 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT3-odvod | 4507 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT3-odvod | 4508 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-odvod | 4509 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-odvod | 4510 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 4511 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 4588 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 4598 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT3-přívod | 4645 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT3-přívod | 4646 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.31
VZT3-přívod | 4715 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT3-přívod | 4716 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT3-odvod | 4777 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT3-odvod | 4779 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.05
položka | 4.12
VZT4-přívod | 776 | VZT Odbocka - 3 | Standard | 1 | 0.24
VZT4-přívod | 777 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT4-přívod | 778 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT4-přívod | 779 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT4-přívod | 780 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT4-přívod | 813 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 815 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT4-přívod | 875 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.41
VZT4-přívod | 879 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 911 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 1363 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3013 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3014 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.23
VZT4-přívod | 3017 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3076 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT4-přívod | 3077 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3080 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3083 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3089 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3097 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3101 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3102 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.54
VZT4-přívod | 3104 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 3416 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4477 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4494 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4498 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4499 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4578 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4579 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4583 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-přívod | 4584 | VZT Oblouk | 150 | 1
položka | 4.13 | 4.14
VZT4-odvod | 765 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 792 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT4-odvod | 794 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT4-odvod | 795 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT4-odvod | 797 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT4-odvod | 800 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT4-odvod | 804 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT4-odvod | 806 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT4-odvod | 808 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 809 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 817 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.18
VZT4-odvod | 866 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 0.7
VZT4-odvod | 876 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.53
VZT4-odvod | 899 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.47
VZT4-odvod | 1338 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 1353 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 3021 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT4-odvod | 3033 | M_Kulaté koleno | 1.5 D | 1
VZT4-odvod | 3034 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT4-odvod | 3035 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT4-odvod | 3036 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 3037 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT4-odvod | 3038 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT4-odvod | 3039 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT4-odvod | 3041 | M_Kulaté koleno | 1.5 D | 1
VZT4-odvod | 3051 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 3052 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 3054 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 3056 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 3067 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 4472 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 4483 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 4489 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 4537 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 4538 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT4-odvod | 4544 | VZT Oblouk | 150 | 1
položka | 5.8
VZT5-přívod | 2046 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT5-přívod | 2055 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT5-přívod | 2056 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-přívod | 2057 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT5-přívod | 2061 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-přívod | 2064 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-přívod | 2068 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-přívod | 2089 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT5-přívod | 2090 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT5-přívod | 2108 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT5-přívod | 2110 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT5-přívod | 2117 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT5-přívod | 2118 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-přívod | 2151 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 2152 | M_Hranatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.36
VZT5-přívod | 2155 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.38
VZT5-přívod | 3107 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3111 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3113 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3114 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3117 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT5-přívod | 3119 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.11
VZT5-přívod | 3122 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT5-přívod | 3123 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.11
VZT5-přívod | 3128 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.1
VZT5-přívod | 3130 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3131 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3157 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3158 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3160 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3280 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3284 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 3286 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 4535 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 4606 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-přívod | 4607 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT5-přívod | 4720 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-přívod | 4722 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT5-přívod | 4746 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.33
VZT5-přívod | 4747 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.33
položka | 5.9 | 5.10
VZT5-odvod | 2031 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 1 | Standard | 1 | 0.34
VZT5-odvod | 2033 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT5-odvod | 2043 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 1 | Standard | 1 | 0.4
VZT5-odvod | 2144 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 0.75
VZT5-odvod | 2145 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT5-odvod | 3143 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3145 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3149 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3150 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3151 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3159 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3166 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3282 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3289 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3291 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 3293 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 4616 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 4617 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.25
VZT5-odvod | 4620 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT5-odvod | 4623 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT5-odvod | 4625 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.11
VZT5-odvod | 4629 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT5-odvod | 4630 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT5-odvod | 4748 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.3
VZT5-odvod | 4750 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.33
položka | 6.7
VZT6-přívod | 1644 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 2 | Standard | 1 | 0.55
VZT6-přívod | 1645 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.25
VZT6-přívod | 1646 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT6-přívod | 1647 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT6-přívod | 1648 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT6-přívod | 1655 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1657 | VZT Odbocka prechodova - ctyrhrane x kruhove - 2 | Standard | 1 | 0.55
VZT6-přívod | 1658 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.25
VZT6-přívod | 1660 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT6-přívod | 1661 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT6-přívod | 1662 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT6-odvod | 1664 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-odvod | 1666 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-přívod | 1738 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.61
VZT6-přívod | 1739 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 1857 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT6-odvod | 1865 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 1867 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-odvod | 1879 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1883 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1891 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT6-přívod | 1894 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1897 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-přívod | 1901 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1903 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.32
VZT6-přívod | 1904 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.32
VZT6-odvod | 1906 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 1907 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-přívod | 1908 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1911 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1918 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1931 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1932 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1936 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 1938 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 2103 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 2189 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 2192 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 2195 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 2203 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 2204 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 2207 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 2208 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3303 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 1.07
VZT6-přívod | 3305 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.38
VZT6-přívod | 3310 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3311 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3313 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.53
VZT6-odvod | 3316 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 1.07
VZT6-odvod | 3317 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-odvod | 3319 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 3321 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 3323 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 3330 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 3331 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 1.43
VZT6-přívod | 3339 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3341 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.34
VZT6-přívod | 3344 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3345 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3346 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 3347 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-přívod | 4328 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 4409 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.71
VZT6-odvod | 4415 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT6-odvod | 4416 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.6
VZT6-odvod | 4418 | VZT Oblouk | 150 | 1
položka | 8.13 | 8.14
VZT8-odvod | 3420 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3426 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3428 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3429 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT8-odvod | 3433 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT8-odvod | 3440 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3441 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3449 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3455 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3457 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3458 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3465 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3469 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3476 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3477 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3482 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3483 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3490 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3491 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3498 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT8-odvod | 3507 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3512 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3520 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3525 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3527 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3531 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3533 | M_Kulaté odbočení | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3548 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3549 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3553 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3562 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3570 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3572 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.07
VZT8-odvod | 3573 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3576 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3577 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3580 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.06
VZT8-odvod | 3588 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3589 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3596 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3601 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3603 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3606 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3607 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3611 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3612 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3613 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3615 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3616 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3617 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 3618 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 3623 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3625 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT8-odvod | 3627 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT8-odvod | 3629 | M_Kulaté odbočení | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3631 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3632 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3633 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 3635 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3637 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT8-odvod | 3639 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT8-odvod | 3640 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT8-odvod | 1909-12-21 | M_Kulaté zakončení | Standardní | 1
VZT8-odvod | 4516 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT8-odvod | 4519 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT8-odvod | 4526 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.01
VZT8-odvod | 1912-05-24 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
položka | 9.4 | 9.5
VZT9-odvod | 3652 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT9-odvod | 3657 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT9-odvod | 3658 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3659 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3661 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3662 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3663 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT9-odvod | 3664 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT9-odvod | 3665 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT9-odvod | 3666 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT9-odvod | 3667 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3668 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3669 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT9-odvod | 3670 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT9-odvod | 3671 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT9-odvod | 3672 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3673 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3676 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT9-odvod | 3677 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3678 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3680 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT9-odvod | 3695 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT9-odvod | 3696 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT9-odvod | 3702 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT9-odvod | 3707 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3708 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3709 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3710 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3711 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3712 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT9-odvod | 3717 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.13
VZT9-odvod | 3718 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT9-odvod | 3719 | M_Kulaté zakončení | Standardní | 1
VZT9-odvod | 4421 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT9-odvod | 4717 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
položka | 10.4 | 10.5
VZT10-odvod | 3728 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT10-odvod | 3732 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT10-odvod | 3733 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3734 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3737 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT10-odvod | 3740 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3744 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3745 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3748 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT10-odvod | 3749 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3751 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT10-odvod | 3752 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT10-odvod | 3753 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3754 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3758 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT10-odvod | 3760 | Kulatá tvarovka Y, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT10-odvod | 3761 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3762 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3764 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3765 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3770 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT10-odvod | 3771 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT10-odvod | 3772 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3773 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3774 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT10-odvod | 3775 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT10-odvod | 3777 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3778 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3779 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3780 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3781 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3782 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3783 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3784 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT10-odvod | 3789 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 60 stupňů | 1 | 0.11
VZT10-odvod | 4636 | M_Kulaté odbočení | Standardní | 1
položka | 11.4 | 11.5
VZT11-odvod | 3790 | VZT Odbocka - 3 | Standard | 1 | 0.3
VZT11-odvod | 3792 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3797 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3803 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3805 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3806 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3810 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT11-odvod | 3811 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT11-odvod | 3815 | Kulatý spoj T, dilatační spoj | Standardní | 1
VZT11-odvod | 3818 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT11-odvod | 3820 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3821 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT11-odvod | 3822 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3823 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3824 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3825 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3826 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3827 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3828 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3829 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3830 | VZT Odbocka - 1 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3831 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3832 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3834 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3837 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT11-odvod | 3838 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3839 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT11-odvod | 3841 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT11-odvod | 3842 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3843 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3845 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3846 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3847 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 3848 | M_Kulaté koleno | 1:00 | 1
VZT11-odvod | 3849 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3850 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3851 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3852 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3853 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3854 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT11-odvod | 3858 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 60 stupňů | 1 | 0.1
VZT11-odvod | 4466 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 4467 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 4470 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT11-odvod | 4471 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
položka | 13.4
VZT13-odvod | 1076 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT13-odvod | 1077 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT13-odvod | 4426 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.03
VZT13-odvod | 4427 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
položka | 14.4
VZT14-odvod | 1087 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
VZT14-odvod | 1088 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.04
položka | 15.4
VZT15-odvod | 4435 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT15-odvod | 4436 | M_Kulaté zakončení | Standardní | 1
VZT15-odvod | 4438 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
VZT15-odvod | 4751 | M_Kulatý spoj T | Standardní | 1
VZT15-odvod | 4752 | M_Kulaté zakončení | Standardní | 1
VZT15-odvod | 4753 | M_Kulatý přechod, úhel | 45 stupňů | 1 | 0.02
položka | 20.5
VZT20-přívod | 10 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.48
VZT20-přívod | 971 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 0.7
VZT20-přívod | 972 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.35
VZT20-odvod | 985 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.36
VZT20-odvod | 987 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 0.47
VZT20-odvod | 1011 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-odvod | 1435 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-odvod | 1445 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 1796 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 1964 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.41
VZT20-přívod | 1982 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 0.7
VZT20-přívod | 1988 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.25
VZT20-přívod | 3351 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.1
VZT20-odvod | 3860 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 3870 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 60 stupňů | 1 | 1.39
VZT20-odvod | 3871 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 2.15
VZT20-odvod | 3971 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.66
VZT20-odvod | 3988 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-odvod | 4007 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.68
VZT20-odvod | 4015 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4017 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.56
VZT20-odvod | 4020 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.53
VZT20-přívod | 4027 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 0.9
VZT20-přívod | 4037 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4039 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 1.6
VZT20-přívod | 4041 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-přívod | 4043 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.26
VZT20-přívod | 4044 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.6
VZT20-přívod | 4055 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4092 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4098 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4105 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-přívod | 4106 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.32
VZT20-přívod | 4111 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4117 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.82
VZT20-odvod | 4123 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 1.54
VZT20-odvod | 4128 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4134 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4137 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.62
VZT20-přívod | 4141 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-přívod | 4144 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4146 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.32
VZT20-přívod | 4213 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 3.05
VZT20-přívod | 4214 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-přívod | 4225 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-přívod | 4229 | VZT Odbocka - 4 | Standard | 1
VZT20-přívod | 4247 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.98
VZT20-přívod | 4251 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4253 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.32
VZT20-přívod | 4281 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 2.18
VZT20-přívod | 4282 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4288 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 1.99
VZT20-přívod | 4294 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4296 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4297 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.62
VZT20-přívod | 4298 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4304 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4307 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4311 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.71
VZT20-přívod | 4315 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4324 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 3.97
VZT20-odvod | 4332 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.58
VZT20-odvod | 4333 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4337 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4345 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4350 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4358 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 2.69
VZT20-odvod | 4359 | VZT Oblouk s prechodem | Standard | 1 | 2.7
VZT20-odvod | 4360 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.78
VZT20-odvod | 4363 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4364 | VZT Odbocka - 2 | Standard | 1 | 3.06
VZT20-odvod | 4365 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.7
VZT20-odvod | 4368 | VZT Odbocka - 2 | Standard | 1 | 2.06
VZT20-odvod | 4371 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4374 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4377 | VZT Odbocka - 2 | Standard | 1 | 2.69
VZT20-odvod | 4380 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 0.37
VZT20-odvod | 4385 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4389 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4399 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4400 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 2.15
VZT20-odvod | 4405 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 2.47
VZT20-odvod | 4406 | M_Přechod, hranaté na kulaté, úhel | 45 stupňů | 1 | 1.56
VZT20-odvod | 4439 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.61
VZT20-odvod | 4442 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4443 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.53
VZT20-odvod | 4446 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4465 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 1.48
VZT20-odvod | 4657 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 4.96
VZT20-odvod | 4658 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-odvod | 4659 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 4.59
VZT20-přívod | 4661 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 3.63
VZT20-přívod | 4667 | VZT Redukce ctyrhrana | L | 1 | 3.65
VZT20-přívod | 4668 | VZT Oblouk | 150 | 1
VZT20-přívod | 4726 | M_Hranaté zakončení | Standardní | 1