## SOZ
Víceúčelová sportovní hala Klimeška Kutná Hora
ODVOD TEPLA A KOUŘE (SOZ)
Položková cena obsahuje dodávku a montáž dle specifikace níže, včetně dopravy a přesunů materiálů, na zakladě platných standardů a předpisů. Dodávka také zahrnuje montáž a instalaci všech kotvících a spojovacích komponent, požárních ucpávek a dodatečných konstrukcí nepřímo specifikovaných v tomto dokumentu, ale nutných pro chod a funkčnost a požadované kvality díla. V ceně díla nejsou zahrnuty kabelové trasy pro napájení, kabelove trasy pro napojení EPS apod.
Součástí díla bude kompletní dokumentace včetně revizních zpráv, certifikátů jednotlivých komponent systému SOZ, manuálů v českém jazyce a zaškolení obsluhy, realizační dokumentace je součástí této nabídky.
Položka | Označení | Popis | Výrobce typ | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
[6 empty] | (Kč) | (Kč)
|  | KLAPKY ODVODU KOUŘE A TEPLA |  |  |  |  | 0
1 | - | Jednokřídlá klapka pro odvod tepla a kouře - již dodáno v rámci předchozí výstavby - dovybavit dle požadavků PD pro ovládání plynovým pístem pro odvod kouře a elektrickým servopohonem pro denní větrání |  | 4 | ks |  | 0
2 | - | Ovládací skříňka - s bombičkou 450gr - možnost manuální aktivace tlačítkem - zavření klapek je nutné ze střechy - skříňka vybavena tlakovým spínačem - v případě ruční aktivace na skříňce signál do EPS o manuální aktivaci klapek SOZ - EPS otevírá přívodní otvory vzduchu pro SOZ |  | 1 | ks |  | 0
3 | - | Meděné trubičky - rozvod mezi klapkami SOZ a skříňkou s bokmbičkou CO2 - včetně příchycení na konstrukce a všech potřebných spojovacích materiálů apod. |  | 130 | m |  | 0
4 |  | Ovládací panel denního větrání - elektronický panel pro ovládání servopohonu pro denní větrání - ovládání od MaR - včetně detektoru deště a větru - včetně kabelových tras mezi ovládáním a detektory deště a větru na střeše a mazi ovládáním a servopohony klapek |  | 1 | ks |  | 0
|  | PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE, VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  |  | 0
6 | - | uvedení do provozu, funkční zkoušky |  | 1 | kpl |  | 0
7 | - | dokladová část, výchozí revizní zprávy, zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  | 0
8 |  | projekt skutečného provedení |  | 1 | kpl |  | 0
|  | CELKEM OTK |  |  |  |  | 0
| DŮLEŽITÉ: | Systém odvodu tepla a kouře při požáru (OTK) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z několika na sebe navazujících komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost samotného zařízení. S Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému OTK odpovědnost dodavatel, dělení jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné. Povinnost provádět roční revize systému SOZ dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky, manipulace, jeřáby a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání. Dodavatel je povinnen při podání cenové nabídky, vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole projektové dokumentace a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny je zhotovitel povinnen ocenit a uvést do nabídky.