Příloha č. 2: Technická zpráva

Požadavky Zadavatele na technické řešení díla

Aplikace a obnova tepelných izolací

Opatření pro snížení ztrát soustavy CZT TEBIS v Kutné Hoře

| Název projektu | Aplikace a obnova izolačních materiálů pro snížení tepelných ztrát CZT |
| --- | --- |
| Číslo projektu (BFS Industry) | 2210/1 |
| Zadavatel | KH TEBIS |
| Zpracovatel dokumentace | BFS Industry, s.r.o. |
| Místo | Město Kutná Hora, Česká republika |
| Stupeň dokumentace | Požadavky Zadavatele na technické řešení díla |
| Dokument | Technická zpráva |
| Číslo dokumentu |  |
| Odpovědný projektant | Ing. Michal Čížek |

| Revize # | Změny | Datum |
| --- | --- | --- |

| Dokument | Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Lukáš Holeček |  |  |
| Kontroloval | Daniel Svatoš |  |  |
| Schválil | Michal Čížek |  |  |

Úvod	3

Identifikační údaje	3

Základní charakteristiky	4

Rozdělení projektu	4

Rozsah dodávky Zhotovitele	4

Posloupnost etap	5

Popis jednotlivých typů objektů	5

Kotelny Hlouška a Šipší	5

Domovní stanice	5

Tepelné rozvody	6

Popis hlavních závad stávajících izolací	7

Opatření - Izolace domovních stanic	10

Popis navržených opatření	10

Náklady na navrhovaná opatření	11

Harmonogram	11

# Úvod

Předmětem tohoto dokumentu je technický popis řešení Projektu a soupis technických požadavků na Zhotovitele projektu “Doplnění a obnova tepelně izolačních materiálů pro výměníkové stanice a rozvody v rámci CZT” provozovaném KH Tebis v Kutné Hoře.

V roce 2021 byla provedena “Pasportizace soustavy CZT v Kutné Hoře” za účelem vyhodnocení technického stavu částí soustavy CZT. Vizuálně byly zkontrolovány všechny předávací stanice a kotelny Hlouška a Šipší. Zde byly identifikovány aktuálně problematické části systému CZT, dále došlo k identifikaci problémových úseků a technicky zastaralých řešení, které jsou potenciálně rizikové pro další bezproblémový provoz a údržbu soustavy CZT. Pomocí pasportizace byly také identifikovány tepelné ztráty soustavy a následně byl zhotoven návrh potřebných opatření ke snížení těchto ztrát.

Cílem dokumentu je stanovit jasné požadavky na Zhotovitele, jehož úkolem bude provedení výměny nebo doplnění nových izolačních prvků v rámci místních předávacích stanic, domovních rozvodů a kotelen Hlouška a Šipší.

## Identifikační údaje

Název projektu: 	Aplikace a obnova izolačních materiálů pro snížení tepelných ztrát CZT

Stavba: 	CZT KH TEBIS  Kutná Hora

Umístění: 	Město Kutná Hora - předávací stanice

Zadavatel: 	Město Kutná Hora

Korespondenční adresa: Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora 284 01

Kontaktní osoba:	Božena Marhanová, referent technického oddělení MÚ Kutná Hora

# Základní charakteristiky

Obsahem projektu je řešení a náprava stavu součástí soustavy CZT v Kutné Hoře v návaznosti na pasportizaci soustavy CZT provedenou v roce 2021. Cílem je zvýšení spolehlivosti a hospodárnosti provozu soustavy CZT a snížení tepelných ztrát v soustavě.

Zadáním je technická rekonstrukce domovních předávacích stanic a objektů kotelen Hlouška a Šipší.

Záměr realizace opatření představuje vyšší celek a je rozdělena na etapy do dílčích projektů dle odborností na části izolatérskou, potrubářskou a regulační (MaR). Tento dokument se týká izolatérské odbornosti a řeší provedení obnovy izolací v domovních předávacích stanicích v rozsahu podle této zprávy a k ní přiloženého výkazu výměr.

## Rozdělení projektu

Záměr je z hlediska typů dotčených funkčních celků rozčleněn na: předávací domovní stanice jednotlivých vytápěných objektů, podzemní rozvody a kotelny Hlouška a Šipší.

## Rozsah dodávky Zhotovitele

V rámci projektu Zhotovitel zajistí:

- Demontáž poškozených a dožitých izolací určených výkazem výměr k výměně.

- Ošetření lokálních ploch nátěrem dle potřeby (např. pod odkrytými izolacemi, v místě nově provedených svarů atd.)

- Návrh skladby izolačních materiálů pro naplnění měrné tepelné ztráty dle Vyhlášky č.193/2007 Sb.

- Dodávka a montáž příslušných izolačních materiálů.

- Likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnou legislativou.

Konkrétní požadavky z této kapitoly budou specifikovány dále.

## Posloupnost etap

Potrubářská odbornost představuje první plánovanou etapu v navazující posloupnosti více etap. Na potrubářskou etapu navazuje etapa MaR. Izolatérské práce ve stanicích je nutno provést až po provedení logicky předcházejících etap - tedy zejména po výměně komponent domovních stanic (odbornost “potrubářská”).

# Popis jednotlivých typů objektů

## Kotelny Hlouška a Šipší

Technický stav plynových kotelen Hlouška a Šipší je dobrý a plně dostačující pro režim provozu jako špičkovací zdroj tepla.

Stav izolací v kotelně lze celkově hodnotit jako dobrý a vyhovující. Výjimku mohou tvořit ojediněle demontované snímací izolace a špatně izolované potrubní větve menších dimenzí, sloužící převážně pro přímé vytápění kotelny a lze je tedy postavit mimo rozsah poptávaného.

## Domovní stanice

Soustava CZT dodává teplo do 93 předávacích domovních stanic, 36 tlakově závislých (lokalita Hlouška), 57 tlakově nezávislých (lokalita Šipší). Souhrnně lze stav předávacích stanic hodnotit jako ve valné většině starší původní stanice, ovšem se značným poměrem průběžné obnovy opotřebovaných prvků.

Značný rozsah potrubí a potrubních komponent v domovních stanicích je nezaizolován nebo obsahuje dožité izolace. Každá z 93 stanic v soustavě obsahuje minimálně nezaizolované potrubní prvky a 88 stanic i potrubní úseky bez izolace či s izolací v hrubě nevyhovujícícm stavu. Tepelné ztráty z těchto úseků jsou z velké části mařeny do okolí, neboť některé stanice jsou umístěny v jinak nevyužívaných, volně odvětrávaných technických suterénech bytových domů a nebo jsou umístěny ve společně využívaných suterénních prostorách (sklepní kóje), kde ale dochází ke značnému, pocitově nepříjemnému přetápění těchto prostor, což obyvatelé objektů řeší trvalým větráním.

Soustava je provozována v daných obdobích s následujícími teplotami v topné a vratné větvi:

| Období | Zimní | Přechodné | Letní |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota topná | 90 | 80 | 65 |
| Teplota vratná | 70 | 60 | 55 |
| Teplota střední | 80 | 70 | 60 |
| Teplota okolí | 20 | 20 | 20 |
| Dny provozu | 90 | 183 | 92 |
| Hodiny provozu | 2160 | 4392 | 2208 |

Tab. 01 - Provozní parametry médií v soustavě CZT

Celkem 46 předávacích stanic obsahuje alespoň 1 potrubní prvek v technicky nevyhovujícím stavu (celkem 85 prvků). V souladu s koncepcí postupné modernizace stanic výměnou opotřebovaných prvků lze výměnu aktuálně nevyhovujících dílů vyřešit dle nálezů z pasportizace a i v dalších letech nadále postupně pokračovat v této koncepci postupných obnov. Měnit dožité prvky je možné v relativně rychlé době i během nečekané poruchy zařízení při krátkém odstavení dané domovní stanice.

## Tepelné rozvody

Tepelné potrubí soustavy CZT je vyhotoveno z předizolovaného potrubí. Toto potrubí je instalováno v izolační třídě 1 až 3 dle data realizace. Převážná část byla instalována v roce 1994 ve třídě 1.

Jedná se o podzemní bezkanálové uložení potrubí, které je vybaveno detekcí poruchy těsnosti - detekce je instalována ve třech lokacích. Při pasportizaci byla provedena kontrola detekce a z toho lze uvést předpoklad, že potrubní rozvody jsou na straně izolace suché a bez poškozené izolace. Lze tedy předpokládat těsnost ocelové teplonosné trubky i ochranného krytí tepelné izolace HDPE trubkou.

Z pasportizace vyplynulo, že problémem soustavy CZT není špatný technický stav rozvodů umístěných v zemi, ale hydraulické vyvážení, špatná regulace odběrných míst a vysoká teplota vratné vody (špatný odběr tepla z topné vody a její zkratování do vratné větve) v kombinaci se špatným stavem tepelných izolací.

# Popis hlavních závad stávajících izolací

Nejčastější typy závad k odstranění:

- zcela chybějící izolace na určitých potrubních úsecích (označeno jako stav 0)

- vážně poškozené, dožité a hrubě nevyhovující izolace (označeno jako stav 3)

Hlavním podkladem, který určuje konkrétní potřebný rozsah obnovy izolací a který specifikuje konkrétní umístění, je Výkaz izolací přiložený v Příloze č.3. Tento výkaz čerpá data z databáze, která byla výstupem z pasportizace soustavy v roce 2021.

Výkaz izolací pracuje s čtyřstupňovou stupnicí označením stavu izolací dle následující tabulky.

Tab. 02 - Stupnice hodnocení stavu tepelných izolací

| Stav | Charakterizující popis |
| --- | --- |
| 1 | stav nový, jako nový, plně funkční |
| 2 | funkční stav s patrnými známkami stáří |
| 3 | hrubě nevyhovující technický stav, na/za hranicí nefunkčnosti |
| 0 | zcela nepřítomná izolace na daném úseku |

Obsahem tohoto projektu je instalace izolace na zcela obnažených úsecích (stav 0) a výměna hrubě nevyhovujících izolací (stav 3) novými izolacemi dle předepsané specifikace.

Obr. 01 - Příklad neizolovaných částí a tepelné izolace ve stavu 3

Obr. 02 - Příklad tepelné izolace ve stavu 3

Obr. 03 - Příklad tepelné izolace ve stavu 3

Tabulka níže uvádí souhrnný přehled potřebného množství izolačních materiálů. Detailní rozpis pro každou dimenzi potrubí v každé stanici poskytuje Výkaz izolací v Příloze č.3. Udávané délky jsou uvedeny s přesností ± 15 %.

Tabulka 03 -  Sumární přehled potřebného množství izolačních materiálů

Jako podklad je přiložena složka fotodokumentace předávacích stanic (setřízená podle čísel pat stanic). Lze tak pro konkrétní stanici z Výkazu izolací najít fotodokumentaci situace ve stanici pro lepší představu místní situace.

## Opatření - Izolace domovních stanic

## Popis navržených opatření

Z pasportizace soustavy vyplynula významnost tepelných ztrát z nedostatečně zaizolovaných potrubí a prvků v domovních předávacích stanicích. Obsahem Díla je instalace izolace na zcela obnažených úsecích (stav 0 dle stupnice výše) a výměna hrubě nevyhovujících izolací (stav 3 dle stupnice výše) novými izolacemi dle předepsané specifikace. Zaizolování potrubních prvků může být provedeno trvale a nemusí umožnit rychlé sejmutí a znovuinstalaci (“snímací izolace”), ale měl by být umožněn případný servisní přístup možným odejmutím předdefinované části trvalé izolace (např kratší úsek v okolí prvku)

Vyhláška č. 193/2007 předepisuje nároky na provedení tepelné izolace pomocí měrné tepelné ztráty rozvodů tepla společně s maximální povrchovou teplotou, a to následovně:

“§ 5 (11) U vnitřních rozvodů se minimální tloušťka tepelné izolace (diz - d)/2 stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí U byl menší nebo roven hodnotě uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce a zároveň bylo dodrženo ustanovení odstavce 3. Výpočet se provede podle vztahu uvedeného v příloze č. 3. U vnitřních rozvodů plastových a měděných se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.”

“Příloha 3: Určující hodnoty součinitelů prostupu tepla vztažených na jednotku délky u vnitřních rozvodů”

“§ 5 (3) Tepelná izolace u vnitřních rozvodů s teplonosnou látkou do 115 °C se navrhuje tak, že její povrchová teplota je o méně než 20 K vyšší oproti teplotě okolí a u vnitřních rozvodů s teplonosnou látkou nad 115 °C o méně než 25 K oproti teplotě okolí, není-li na základě § 5 odst. 4 stanoveno jinak.”

Skutečné technické provedení potrubí v konkrétních stanicích může nedovolit provést opatření dokonale v souladu s předpisem (např. nedostatek prostoru pro dodržení předpisové tloušťky, odstupu apod.). V těchto případech budou opatření zhotovena v reálně proveditelné míře pro dosažení co optimálního výsledku v každém konkrétním případě.

Z pasportizace nevyplynula nutnost předepsat plošnou obnovu sanačního nátěru potrubí. Obnova sanačního nátěru tedy bude provedena lokálně na místech, která to vyžadují - plná identifikace bude možná po odkrytí izolací určených k výměně a po provedení výměn potrubních komponent s potenciálem ke vzniku neošetřených úseků (např. po svařování). (Návaznost jednotlivých etap je popsána výše.)

Součástí poptávaného rozsahu činností je odstranění stávajících izolací v předepsaném rozsahu, příprava a instalace nových izolací pro dosažení parametrů předepsaných vyhláškou č. 193/2007 a rovněž likvidace vzniklých odpadů v souladu s legislativními požadavky.

Dispozice domovních stanic indikují možný vyšší počet ohybů a kolen. Konkrétnější představu lze získat z přiložené fotodokumentace.

Verifikace správnosti a úplnosti provedení bude provedena vizuální kontrolou kvality a úplnosti instalace (postihnutí předepsaného rozsahu, správné zatěsnění izolačních pouzder), dosažený měrný délkový součinitel prostupu tepla bude ověřen výpočetně.

## Náklady na navrhovaná opatření

Zhotovitel strukturovaně vyčíslí náklady na provedení navrhovaných opatření dle slepého rozpočtu.

## Harmonogram

Zhotovitel navrhne:

- Celkovou dobu trvání realizace.

- Možný termín zahájení.

- Souhlas s akceptací vazeb termínů na ostatní zhotovitele v dalších profesích, které budou stanoveny Zadavatelem.

- Souhlas s prováděním prací i v topné sezóně.