Příloha č. 2: Technická zpráva

Požadavky Zadavatele na technické řešení díla

Obnova dožitých potrubních komponent

Opatření pro snížení ztrát soustavy CZT v Kutné Hoře

| Název projektu | Obnova dožitých potrubních komponent pro zajištění spolehlivého provozu CZT |
| --- | --- |
| Číslo projektu (BFS Industry) | 2210/1 |
| Zadavatel | KH TEBIS |
| Zpracovatel dokumentace | BFS Industry, s.r.o. |
| Místo | Město Kutná Hora, Česká republika |
| Stupeň dokumentace | Požadavky Zadavatele na technické řešení díla |
| Dokument | Technická zpráva |
| Číslo dokumentu |  |
| Odpovědný projektant | Ing. Michal Čížek |

| Revize # | Změny | Datum |
| --- | --- | --- |

| Dokument | Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Lukáš Holeček |  |  |
| Kontroloval | Daniel Svatoš |  |  |
| Schválil | Michal Čížek |  |  |

Úvod	3

Identifikační údaje	3

Základní charakteristiky projektu	4

Rozdělení projektu	4

Rozsah dodávky Zhotovitele	4

Posloupnost etap	4

Popis jednotlivých typů objektů	5

Kotelny Hlouška a Šipší	5

Domovní stanice	5

Tepelné rozvody	6

Popis hlavních závad komponent	6

Opatření - Komponenty domovních stanic	10

Popis navrhovaných opatření	10

Náklady na navrhovaná opatření	12

Harmonogram	13

# Úvod

Předmětem tohoto dokumentu je technický popis řešení Projektu a soupis technických požadavků na Zhotovitele projektu “Obnova dožitých potrubních komponent pro zajištění spolehlivého provozu CZT” Tebis v Kutné Hoře.

V roce 2021 byla provedena “Pasportizace soustavy CZT v Kutné Hoře” za účelem vyhodnocení technického stavu částí soustavy CZT. Vizuálně byly zkontrolovány všechny předávací stanice a kotelny Hlouška a Šipší. Zde byly identifikovány aktuálně problematické části systému CZT, dále došlo k identifikaci problémových úseků a technicky zastaralých řešení, které jsou potenciálně rizikové pro další bezproblémový provoz a údržbu soustavy CZT. Pomocí pasportizace se také identifikovali tepelné ztráty soustavy a následně byl zhotoven návrh potřebných opatření ke snížení těchto ztrát.

Cílem dokumentu je stanovit jasné požadavky na Zhotovitele, jehož úkolem bude provedení výměny dožitých a havarijních komponent v rámci místních předávacích stanic.

## Identifikační údaje

Název projektu: 	Obnova dožitých potrubních komponent pro zajištění 
	spolehlivého provozu CZT

Stavba: 	CZT TEBIS  Kutná Hora

Umístění: 	Město Kutná Hora - předávací stanice a kotelny Hlouška a Šipší

Zadavatel: 	Město Kutná Hora

Korespondenční adresa: Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora 284 01

Kontaktní osoba:	Božena Marhanová, referent technického oddělení MÚ Kutná Hora

# Základní charakteristiky projektu

Obsahem projektu je řešení a náprava stavu součástí soustavy CZT v Kutné Hoře v návaznosti na pasportizaci soustavy CZT provedenou v roce 2021. Cílem je zvýšení spolehlivosti a hospodárnosti provozu soustavy CZT a snížení tepelných ztrát v soustavě.

Zadáním je technická rekonstrukce domovních předávacích stanic a objektů kotelen Hlouška a Šipší.

Záměr realizace opatření představuje vyšší celek a je rozdělena na etapy do dílčích projektů dle odborností na části izolatérskou, potrubářskou a regulační (MaR). Tento dokument se týká potrubářské odbornosti a řeší provedení výměny dožitých potrubních komponent v domovních předávacích stanicích v rozsahu podle této zprávy a k ní přiloženého výkazu výměr.

## Rozdělení projektu

Záměr je z hlediska typů dotčených funkčních celků rozčleněn na: předávací domovní stanice jednotlivých vytápěných objektů, podzemní rozvody a kotelny Hlouška a Šipší.

## Rozsah dodávky Zhotovitele

V rámci projektu Zhotovitel zajistí:

- Demontáž poškozených a dožitých potrubních komponent, včetně případné demontáže nezbytně nutné délky izolace pro přístup k dotčeným prvkům.

- Výběr a dodávka náhradních, funkčně shodných komponent.

- V nutných případech úprava potrubí k respektování stavebních délek nových komponent

- Montáž nových potrubních prvků a uvedení do plné funkčnosti.

- Likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnou legislativou, s výjimkou nutného množství odstraněné izolace, která bude zlikvidována v rámci jiné etapy.

Konkrétní požadavky z této kapitoly budou specifikovány dále.

## Posloupnost etap

Potrubářská odbornost představuje první plánovanou etapu v navazující posloupnosti více etap. Na potrubářskou etapu navazuje etapa MaR. Izolatérské práce ve stanicích je nutno provést až po provedení logicky předcházejících etap - tedy zejména po výměně komponent domovních stanic (odbornost “potrubářská”).

# Popis jednotlivých typů objektů

## Domovní stanice

Soustava CZT dodává teplo do 93 předávacích domovních stanic, 36 tlakově závislých (lokalita Hlouška), 57 tlakově nezávislých (lokalita Šipší). Souhrnně lze stav předávacích stanic hodnotit jako ve valné většině starší původní stanice, ovšem se značným poměrem průběžné obnovy opotřebovaných prvků.

Značný rozsah potrubí a potrubních komponent v domovních stanicích je nezaizolován. Tepelné ztráty z těchto úseků jsou z velké části mařeny do okolí, neboť některé stanice jsou umístěny v jinak nevyužívaných, volně odvětrávaných technických suterénech bytových domů a nebo jsou umístěny ve společně využívaných suterénních prostorách (sklepní kóje), kde ale dochází ke značnému, pocitově nepříjemnému přetápění těchto prostor, což obyvatelé objektů řeší trvalým větráním.

Celkem 46 předávacích stanic obsahuje alespoň 1 prvek v technicky nevyhovujícím stavu (celkem 85 prvků). V souladu s koncepcí postupné modernizace stanic výměnou opotřebovaných prvků lze výměnu aktuálně nevyhovujících dílů vyřešit dle nálezů z pasportizace a i v dalších letech nadále postupně pokračovat v této koncepci postupných obnov. Měnit dožité prvky je možné v relativně rychlé době i během nečekané poruchy zařízení při odstavení dané domovní stanice.

Soustava je provozována v daných obdobích s následujícími teplotami v topné a vratné větvi:

| Období | Zimní | Přechodné | Letní |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota topná | 90 | 80 | 65 |
| Teplota vratná | 70 | 60 | 55 |
| Teplota střední | 80 | 70 | 60 |
| Teplota okolí | 20 | 20 | 20 |
| Dny provozu | 90 | 183 | 92 |
| Hodiny provozu | 2160 | 4392 | 2208 |

Tab. 01 - Provozní parametry médií v soustavě CZT

## Tepelné rozvody

Tepelné potrubí soustavy CZT je vyhotoveno z předizolovaného potrubí. Toto potrubí je instalováno v izolační třídě 1 až 3 dle data realizace. Převážná část byla instalována v roce 1994 ve třídě 1.

Jedná se o podzemní bezkanálové uložení potrubí, které je vybaveno detekcí poruchy těsnosti - detekce je instalována ve třech lokacích. Při pasportizaci byla provedena kontrola detekce a z toho lze uvést předpoklad, že potrubní rozvody jsou na straně izolace suché a bez poškozené izolace. Lze tedy předpokládat těsnost ocelové teplonosné trubky i ochranného krytí tepelné izolace HDPE trubkou. Hlavní rozvody CZT tedy nejsou předmětem zadání poptávkové dokumentace.

# Popis hlavních závad komponent

Pasportizace domovních stanic odhalila technicky nevyhovující stav konkrétních komponent. Jedná se celkem o 82 prvků ve 46 domovních stanicích.

Hlavním podkladem, který určuje konkrétní potřebný rozsah obnovy nevyhovujících potrubních prvků a který specifikuje konkrétní umístění, je Výkaz havarijních komponent přiložený v Příloze č.3. Tento výkaz čerpá data z databáze, která byla výstupem z pasportizace soustavy v roce 2021.

Zmíněný výkaz používá následující označení pro identifikaci přesnější polohy nevyhovujícího prvku v rámci domovní stanice:

Tab. 02 - Typy potrubních větví v databázi

| 01_Topná | Přívod otopné vody do budovy |
| --- | --- |
| 01v_Topná | Přívod otopné vody do TUV výměníku pro ohřev TV |
| 02_Vratná | Odvod otopné vody z budovy |
| 02v_Vratná | Odvod otopné vody z TUV výměníku po ohřevu TV |
| 03_TV | Teplá voda z TUV výměníku do domovního vodovodu |
| 04a_Sekundární rozvody | Topná voda z výměníku do systému budovy |
| 04b_Sekundární rozvody | Vratná voda z budovy do výměníku |

Databáze pracuje s třístupňovou stupnicí označením stavu prvků dle následující tabulky, přičemž výkaz v Příloze č.3 obsahuje pouze komponenty označené jako stav 3.

Tab. 03 - Stav tepelných izolací pro výpočty ztrát

| Stav | Charakterizující popis |
| --- | --- |
| 1 | stav nový, jako nový, plně funkční |
| 2 | funkční stav s patrnými známkami stáří |
| 3 | hrubě nevyhovující technický stav, na/za hranicí nefunkčnosti |

Obsahem tohoto projektu je výměna nevyhovujících komponent označených jako stav 3 za nové funkčně shodné komponenty dle předepsané specifikace.

Sumární výpis dotčených komponent je v Tabulce níže, detailní výpis všech prvků včetně umístění konkrétního prvku v konkrétní stanici na konkrétní potrubní větvi je ve “Výkazu havarijních komponent” v Příloze č.3.  Zhotovitel rozhodne, zda je technicko-ekonomicky lepší výměna nebo případně oprava komponenty.

Tabulka 04 - Sumární výpis komponent v nevyhovujícím stavu

Typicky dotčenými prvky jsou filtry, uzavírací armatury a kulové ventily, které např. již neumožňují uzavření.

Obr. 01 - Příklad regulačního ventilu a čerpadla ve stavu 3

Obr. 02 - Příklad koncových ventilů domovní stanice (pata 80) v nevyhovujícím stavu - částečné zabetonování neumožňující uzavření

Obrázek 02 výše ukazuje další možný nevyhovující stav potrubního prvku, který spočívá v omezení funkčnosti ventilu např. kvůli jeho částečnému zabetonování. K těmto případům je potřeba přistoupit individuálně, konzultovat postup s KH TEBIS a uvést domovní stanici do stavu, která umožní spolehlivý a bezpečný provoz a údržbu.

Obr. 03 - Příklad omezujících se prvků - ventil neumožňuje plné otevření

Jako podklad je přiložena složka fotodokumentace předávacích stanic (setřízená podle čísel pat stanic). Lze tak pro konkrétní stanici z Výkazu havarijních komponent dohledat fotodokumentaci situace ve stanici pro lepší představu místní situace.

# Opatření - Komponenty domovních stanic

## Popis navrhovaných opatření

Opatření navržené k řešení popsaných závad spočívá ve výměně předepsaných prvků, předepsaných konkrétně Přílohou č.3: “Výkaz havarijních komponent”.

Součástí poptávaného rozsahu činností je demontáž stávajících komponent (včetně případného odstranění izolace v nezbytně velkém rozsahu), návrh, výběr a dodávka nových komponent podle výkazu, fotodokumentace, případně místní prohlídky, dále montáž a příprava nových komponent s uvedením do řádného provozu a rovněž likvidace vzniklých odpadů v souladu s legislativními požadavky.

Zhotovitel navrhne optimální technické a cenové řešení s ohledem na hospodárný a spolehlivý provoz soustavy CZT.

Pokud si konkrétní situace vyžádají výměnu za prvek s jinou stavební délkou, spadá do rozsahu úprava potrubí k respektování stavební délky náhradního prvku. Je tak možné např. vyměnit dožitou ruční uzavírací armaturu např. ruční uzavírací klapkou a zbylou stavební délku adekvátně kompenzovat pomocí redukce, preferovaně jedné delší, pokud to ostatní dispozice potrubí v blízkém okolí dotčeného místa dovolí. Příklad řešení se dvěma kratšími redukcemi je na následujícím obrázku:

Obr. 04 - Příklad řešení náhrady stavební délky při výměně dožitého prvku za kratší

Pokud bude při provádění opatření identifikován výkazem předem zatím neadresovaný prvek, jehož stav je zřejmě nevyhovující pro další funkci, lze rozšířit prováděná opatření i na tento prvek – bude stanoveno v SoD podmínkou akceptací víceprací..

Pokud bude jako příčina havarijního stavu prvku identifikován jiný prvek (např. regulační ventil ve špatném stavu z důvodu vody odkapávající z netěsnícího ventilu nad ním), potom se rozšiřuje rozsah opatření i na uvedení tohoto prvku do vyhovujícího stavu (odstranění příčiny). Podobně, pokud bude při provádění opatření identifikován výkazem předem zatím neadresovaný prvek, jehož stav by mohl vést k poškození dalších prvků či následně instalovaných izolací, je i tento přidán jako rozšířené opatření. V těchto případech bude předem uvědoměn zástupce ze společnosti KH Tebis.

V případě, že je krom označené komponenty v nevyhovujícím stavu i potrubí (a příruby) v nejbližším okolí, je požadována náprava stavu i tohoto dotčeného potrubí. Před provedením takového zásahu bude předem uvědomen zástupce ze společnosti KH Tebis. Příklad takového případu je na obrázku níže:

Obr. 05 - Příklad nevyhovujícího stavu komponenty i navazujícího potrubí

Verifikace správnosti a úplnosti provedení bude provedena vizuální kontrolou a porovnáním s předepsaným výkazem.

## Náklady na navrhovaná opatření

Zhotovitel strukturovaně vyčíslí náklady na provedení navrhovaných opatření dle slepého rozpočtu.

## Harmonogram

Zhotovitel navrhne:

- Celkovou dobu trvání realizace.

- Možný termín zahájení.

- Souhlas s akceptací vazeb termínů na ostatní zhotovitele v dalších profesích, které budou stanoveny Zadavatelem.

- Souhlas s prováděním prací i v topné sezóně.