## Armatury_Rozpocet
Investor:
Zpracovatel:
Položkový rozpočet |  |  |  | Obnova dožitých potrubních komponent pro zajištění spolehlivého provozu CZT
|  | Navrhl: | Datum: | *) Stavební délky přibližně změřeny při prohlídce
|  | Kontroloval: | Datum: | **) Pohon: EL.=elektrický, MAN=ruční
|  | Schválil: | Datum:
[12 empty] | NÁKLADY CELKEM |  |  |  |  | 0 | Kč bez DPH
[12 empty] | Celkem materiál |  |  |  |  | 0 | Kč bez DPH
[12 empty] | Celkem práce |  |  |  |  | 0 | Kč bez DPH
Armatury (materiál a montáž)
P.č.: |  |  | TYP KOMPONENTY | DN | PN | Stavební | Pohon | Provedení | Počet |  | Počet | Poznámka | Cena | Montáž | Cena | Cena | Cena | Nabídnuté řešení
[6 empty] | délka *) | **) | připojení | šroubů |  | kusů |  | jednotka | jednotka | Materiál | montáž | Celkem | Typové označení | Materiálové provedení armatury, vybavení pohonu
|  |  |  | - | - | [mm] | - | - | [ks] |  | [ks] |  | [Kč/ks] | [Kč/ks] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
Armatura regulační | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | Armatura regulační | 15 | 16 |  | EL. | závitové |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Armatura regulační | 25 | 16 |  | EL. | přírubové | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Armatura regulační | 32 | 16 |  | EL. | závitové |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Armatura regulační | 40 | 16 |  | EL. | závitové |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Armatura regulační | 50 | 16 |  | EL. | přírubové | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Armatura regulační | 50 | 16 |  | EL. | závitové |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Armatura regulační | 65 | 16 | 340 | EL. | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Armatura uzavírací | [14 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Armatura uzavírací | 15 | 16 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Armatura uzavírací | 25 | 16 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Armatura uzavírací | 40 | 6 | 190 | MAN | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | Armatura uzavírací | 40 | 16 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | Armatura uzavírací | 50 | 6 | 190 | MAN | přírubové | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Armatura uzavírací | 50 | 16 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Armatura uzavírací | 65 | 6 | 210 | MAN | přírubové | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  | Armatura uzavírací | 65 | 16 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | Armatura uzavírací | 80 | 16 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | Armatura uzavírací | 80 | 16 |  | MAN | přírubové | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | Armatura uzavírací | 80 | 6 |  | MAN | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  | Armatura uzavírací | 100 | 16 |  | MAN | přírubové | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ventil kulový | [14 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  |  | Ventil kulový | 32 | 25 |  | MAN | závitové |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  | Ventil kulový | 32 | 20 |  | MAN | závitové |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Ventil kulový | 40 | 30 |  | MAN | závitové |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  | Ventil kulový | 40 | 25 |  | MAN | závitové |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  | Ventil kulový | 40 | 20 |  |  | závitové |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  | Ventil kulový | 50 | 30 |  | MAN | závitové |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  | Ventil kulový | 50 | 20 |  | MAN | závitové |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Ventil kulový | 65 | 30 |  | MAN | závitové |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  | Ventil kulový | 65 | 25 |  | MAN | závitové |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Filtr | [14 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  |  | Filtr | 32 | 16 |  |  | závitové |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  | Filtr | 40 | 16 |  |  | závitové |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Filtr | 50 | 16 |  |  | závitové |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  | Filtr | 65 | 16 | 330 |  | přírubové | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní | [14 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  |  | Kalník | 80 | 16 |  |  | přírubové |  |  |  | odkalovací ventil nepoužitelný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Odvzdušňovací ventil potrubí | [8 empty] | teče odvzdušňovací ventil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | Závěs potrubí plastové | 32 | [7 empty] | nestabillní a přetěžovaný závěs, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadla (materiál a montáž)
P.č.: |  |  | TYP KOMPONENTY | DN | Stavební | Provedení | Počet | Napětí | Průtok | Výtlak | Počet | Poznámka | Cena | Montáž | Cena | Cena | Cena | Typové označení | Materiálové provedení armatury, vybavení pohonu
[5 empty] | délka | připojení | šroubů |  |  |  | kusů |  | jednotka | jednotka | Materiál | montáž | Celkem
|  |  |  | - | [mm] | - | [ks] | [V] | [m3/h] | [m] | [ks] |  | [Kč/ks] | [Kč/ks] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
Čerpadlo oběhové | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  |  | Čerpadlo oběhové | G2 | 180 | závitové |  | 230 | 5.5 | 5 | 1 | poškozený štítek, zřejmě Grundfoss UPS 32-80 N 180 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Čerpadlo oběhové | G2 | 180 | závitové |  | 230 | 5.5 | 5 | 1 | poškozený štítek, zřejmě Grundfoss UPS 32-80 180 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Čerpadlo oběhové | 50 | 280 | přírubové | 4 | 400 | 11.52 | 4.2 | 2 | dle zvuku špatný stav, Sigma 50-NTV-74-13-LM--00,02 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Čerpadlo oběhové | 50 | 240 | přírubové | 4 | 230 | 5.4 | 2.1 | 1 | nečitelný štítek, zřejmě Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Čerpadlo oběhové | 50 | 240 | přírubové | 4 | 230 | 7.2 | 2.3 | 1 | dle zvuku špatný stav, Sigma 50-NTV-60-11-LM-80 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Čerpadlo oběhové | 50 | 280 | přírubové | 4 | 400 | 11.52 | 4.2 | 1 | Sigma 50-NTV-74-13-LM-02 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž a Demontáž
| Popis | [9 empty] | Množství | Poznámka | Cena | Montáž | Cena | Cena | Cena
[13 empty] | jednotka | jednotka | Materiál | Montáž | Celkem
[11 empty] | [ks] |  | [Kč/ks] | [Kč/ks] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
Demontáž dožitých potrubních komponent | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Demontáž poškozených a dožitých potrubních komponent, včetně případné demontáže izolace pro přístup k dotčeným prvkům | [9 empty] | 80 |  | x |  | x | 0 | 0
Montáž nových potrubních komponent | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Montáž nových potrubních prvků a uvedení do plné funkčnosti | [9 empty] | 80 |  | x |  | x | 0 | 0
2 | Nutná úprava potrubí (např. k respektování stavebních délek nových komponent, oprava přírub…) | [9 empty] | 10
3
Ostatní
| Popis | [9 empty] | Množství | Poznámka | Cena | Montáž | Cena | Cena | Cena
[13 empty] | jednotka | jednotka | Materiál | Montáž | Celkem
[11 empty] | [ks] | (měrná jednotka) | [Kč/ks] | [Kč/ks] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
Ostatní | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Doprava | [9 empty] | 0 |  | x |  | x | 0 | 0
2 | Vedlejší rozpočtové náklady | [9 empty] | 0
3 | Vyžádané vícepráce | [9 empty] | h