VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA

V AREÁLU "KLIMEŠKA" KUTNÁ HORA

- II.ETAPA (STŘEDNÍ TRAKT)

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

KAMEROVÝ SYSTÉM

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Technická zpráva

Razítko a podpis

(firemní, autorizační):

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

| SO 01-04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA | D1.09.01 | D1_09_01_SLB_SH_KLIMESKA_II_TZ_DPS_00.pdf | 14xA4 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLU | D1.09.02 | D1_09_02_SLB_SH_KLIMESKA_II_SM_DPS_00.pdf | 6xA4 |
| BLOKOVÉ SCHÉMA EPS | D1.09.03 | D1_09_03_EPS_SH_KLIMESKA_II_BLSCH_DPS_00.pdf | 15xA4 |
| BLOKOVÉ SCHÉMA EZS, CCTV | D1.09.04 | D1_09_04_EZS_SH_KLIMESKA_II_BLSCH_DPS_00.pdf | 12xA4 |
| BLOKOVÉ SCHÉMA SKS | D1.09.05 | D1_09_05_SSK_SH_KLIMESKA_II_BLSCH_DPS_00.pdf | 6xA4 |
| BLOKOVÉ SCHÉMA STA | D1.09.06 | D1_09_06_STA_SH_KLIMESKA_II_BLSCH_DPS_00.pdf | 6xA4 |
| PŮDORYS 1.NP – EPS | D1.09.07 | D1_09_07_EPS_SH_KLIMESKA_II_1NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |
| PŮDORYS 2.NP – EPS | D1.09.08 | D1_09_08_EPS_SH_KLIMESKA_II_2NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |
| PŮDORYS 3.NP – EPS | D1.09.09 | D1_09_09_EPS_SH_KLIMESKA_II_3NP_DPS_00.pdf | 6xA4 |
| PŮDORYS 1.NP – EZS, CCTV, SKS, STA | D1.09.10 | D1_09_10_SLB_SH_KLIMESKA_II_1NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |
| PŮDORYS 2.NP – EZS, CCTV, SSK, STA | D1.09.11 | D1_09_11_SLB_SH_KLIMESKA_II_2NP_DPS_00.pdf | 10xA4 |
| PŮDORYS 3.NP – EZS, CCTV, SSK, STA | D1.09.12 | D1_09_12_SLB_SH_KLIMESKA_II_3NP_DPS_00.pdf | 6xA4 |

Obsah:

1.	Zadání	4

1.1. Rozsah projektu	4

1.2. Projektové podklady	4

1.3. Použité ČSN, směrnice a vyhlášky	4

1.4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - Elektrická požární signalizace (EPS)	5

2.1. Popis systému EPS	5

2.2. Popis ústředny EPS	5

2.3. Popis a umístění hlásičů	5

2.4. Signalizace poplachu	6

2.5. Napájení systému EPS	6

2.6. Provedení rozvodů EPS	6

2.7. Kontrola, údržba a servis, požadavky na pracovní síly	7

2.8. Evidence údržby zařízení	8

3.	Popis systému EZS	9

3.1. Obecný popis systému	9

3.2. Popis a umístění hlásičů	9

3.3. Provedení rozvodů	10

3.4. Napájení ústředny EZS	10

3.5. Napájení systému EZS	10

4.	Kamerový systém (CCTV)	10

4.1. Obecný popis systému	10

4.2. Napájení CCTV	10

4.3. Provedení kabelových rozvodů	11

5.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – Strukturovaná kabeláž (SKS)	11

5.1. Popis systému SKS	11

5.2. Domácí telefon	11

5.3. Požadavky na ostatní profese	12

5.4. Napájení systému SKS	12

6.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – Společná televizní anténa (STA)	12

6.1. Popis systému STA	12

6.2. Provedení kabelových rozvodů	12

6.3. Napájení systému STA	12

7.	Provedení rozvodů SLB	12

8.	Závěrečná ustanovení	13

8.1. Komplexní zkoušky	13

8.2. Bezpečnost práce	13

8.3. Protipožární opatření	14

8.4. Péče o životní prostředí	14

9.	ZÁVĚR	14

- Zadání

  - Rozsah projektu

Tento projekt pro provedení stavby řeší II.etapu (střední trakt) elektrické požární signalizace (dále jen EPS), elektrické zabezpečovací signalizaci  (dále jen EZS), kamerového systému (dále jen CCTV), strukturované kabeláže (SSK) a společné televizní antény (STA) ve víceúčelové sportovní hale, které se nachází v areálu „Klimeška“, k.ú. Kutná Hora, p.č. 3336,3337/1,3340,3341,3337/14.

Doplňující údaje o akci:

Objekt:	Víceúčelová sportovní hala v areálu „Klimeška“ Kutná Hora – I. ETAPA

k.ú. Kutná Hora, p.č. 3336,3337/1,3340,3341,3337/14

Část:	09 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS)

KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SSK)

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Stavebník:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Objednatel:	Milota Kladno spol. s.r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno

Zpracovatel dokument.: 	AUT. ING. TOMÁŠ LEBR, Projekční činnost elektro, Jar. Kociána 1734, 272 01 KLADNO 2

Vypracovala:	Ing. Tomáš Lebr

  - Projektové podklady

- Konzultace s investorem

- Půdorysné výkresy jednotlivých podlaží

- Požárně bezpečnostní řešení

  - Použité ČSN, směrnice a vyhlášky

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik.

ČSN 33 2000-4-41	Elektrická zařízení – Bezpečnost - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 34 2300			Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 33 4050			Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804			Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 730831			Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

a další související normy, směrnice a vyhlášky.

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - Elektrická požární signalizace (EPS)

  - Popis systému EPS

Systém EPS slouží pro včasnou detekci vzniklého požáru, včetně získání přesné informace o místě jeho detekce. Kromě signalizace požáru automaticky ovládá vybraná požární zařízení. Automatické a manuální hlásiče jsou navrženy do vybraných prostor v souladu s technickou zprávou částí projektu požárně bezpečnostního řešení stavby. Automatické požární hlásiče budou umístěny ve všech prostorech (1NP – 2NP), mimo prostor bez požárního rizika. Kromě detektorů bude systém vybaven akustickou signalizací (sirény), které budou sloužit k vyhlášení požárního poplachu. Přesné rozmístění prvků je patrné z výkresové části dokumentace.

Ústředna EPS umožní připojení kruhových linek, na kterých budou osazeny automatické a manuální hlásiče včetně vstupně/výstupních modulů návazně ovládaná zařízení.

Ve sportovní hale bude instalována jedna ústředna EPS. Ústředna EPS bude včetně skříně s přepěťovými ochranami osazena v prostoru technické místnosti v 1NP (m.č. 01.08a). Vstupně/výstupní moduly a zálohovaný napájecí zdroj budou osazeny u ústředny.

Zařízení EPS je dle ČSN 73 0875 čl. 26 navrženo jako jednostupňová elektrická požární signalizace. Dle čl. 67 ČSN 73 0875 bude EPS z hlediska signalizace poplachu řešena jako dvoustupňová (časy t1 a t2).

  - Popis ústředny EPS

Systém EPS bude reprezentován mikroprocesorovou adresnou ústřednou schválenou a certifikovanou pro systémy elektrické požární signalizace. Ústředna EPS bude umožňovat kromě klasického smyčkového zapojení také tzv. ringové (kruhové) zapojení. Kruhové zapojení je datové, z obou stran napájené a kontrolované dvoužilové vedení s kruhovou topologií pro připojení maximálního počtu hlásičů, vstupních a výstupních prvků. Vedení musí být tolerantní na zkrat a přerušení při délce 2 km. Topologie vedení umožňuje vytvořit na libovolném místě kruhu odbočku s tím, že prvky na kruhu a na odbočce jsou si funkčně rovnocenné. Použitý systém bude umožňovat softwarově sdružovat prvky libovolně do skupin, bez ohledu na jejich fyzické umístění na vedení. Na vedení se budou připojovat automatické hlásiče požáru, neautomatické hlásiče požáru a vstupně-výstupní moduly. Tyto vstupně-výstupní prvky slouží k ovládání externích zařízení, jako např. ovládání el. zámků na únikových cestách v 1NP, vypnutí HUP, vypnutí VZT a spuštění SOZ. Dále bude EPS dostávat informace od externích zařízení, jako např. od MaR (detekce úniku plynu) a SOZ (spuštění SOZ, na základě které EPS uvolní zámky u dveří pro přívod vzduchu).

Hlásiče budou v objektu napojeny na samostatnou kruhovou linku (viz. výkresová část dokumentace).

  - Popis a umístění hlásičů

V objektu jsou navrženy následující typy automatických a manuálních hlásičů EPS:

Manuální hlásiče EPS:		- Tlačítkové hlásiče

Automatické hlásiče EPS:	- Termodiferenciální hlásiče

- Opticko kouřové

Typy automatických hlásičů byly voleny na základě charakteru hlídaného prostoru, včasné detekce vzniklého požáru a minimalizování falešných poplachů.

Tlačítkové (manuální) hlásiče jsou navrženy v únikových cestách, u východů z objektu a u vchodů na schodiště (CHÚC), v místnostech s technologiemi. Budou instalovány ve výšce 1,2 - 1,5 m od podlahy což odpovídá rozsahu definovanému ČSN 73 0875 čl. 40.  Tlačítkový hlásič se bude připojovat na hlásičovou linku EPS.

Termodiferenciální hlásiče (teplotní) jsou navrženy do prostorů bufetu. Rozmístění termodiferenciálních hlásičů je dle ČSN a pokynů výrobce platných v době realizace této projektové dokumentace. Termodiferenciální hlásiče se na kruhovou linku EPS připojují prostřednictvím patic (soklů).

Opticko – kouřové hlásiče jsou navrženy ve všech prostorech dle PBŘS, kromě prostor bez požárního rizika. Rozmístění hlásičů je dle ČSN a pokynů výrobce platných v době realizace této projektové dokumentace.  Hlásiče se na kruhovou linku EPS připojují prostřednictvím patic (soklů).

V prostoru sportovní haly budou hlásiče chráněny pomocí kovového rámu (atyp. provedení).

  - Signalizace poplachu

Signalizace poplachu bude na ústřednách EPS. Dále bude signalizace provedena pomocí sirén. Dále bude požární poplach přenášen na pult PCO umístěný u HZS Středočeského kraje pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP, použit může být pouze komunikátor schválený HZS Středočeského kraje). Tento požadavek vyplývá z Požárně bezpečnostní řešení stavby. Z tohoto důvodu bude k vybranému vstupu (zásahová cesta HZS) instalován klíčový trezor, OPPO (obslužná pole požární ochrany) do recepce, paralelní tablo (PIT) do recepce a signalizační maják nad hlavní vstup.

Na LCD panelu ústředny EPS budou signalizovány pohotovostní, poruchové a poplachové signály opticky (textové zprávy) a akusticky (bzučák). Signalizace poplachu bude dle ČSN 73 0875 dvoustupňová. Časy t1 a t2 navrhuji nastavit takto:	t1 = 1 minuta

t2 = 3 minuty

Navržené časy je možno upravit ve zkušebním provozu a to dle místních podmínek. Případná změna bude uvedena v provozní knize EPS.

  - Napájení systému EPS

Systém EPS bude mít vlastní zálohované (záložní akumulátor) napájecí zdroje s bezpečným napětím pro napájení prvků EPS. Silové napájení 230V/50Hz požadováno zajistit z hlavního rozvaděče objektu samostatným, v průběhu trasy nevypínatelným vedením. Vedení bude samostatně jištěno v rozvaděči a příslušné svorky označeny štítkem červené barvy a nápisem EPS a to dle ČSN 34 2710. Dále je požadováno zajistit napojení na hlavní zemnící bod objektu vodičem Cu (zeleno-žlutý).

Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro zařízení EPS bude provedeno dle ČSN 34 1020 a ČSN 34 2710.

Veškeré zdroje zařízení EPS budou zálohovány pomocí záložních akumulátorů v souladu s čl.70 ČSN 34 2710.

  - Provedení rozvodů EPS

Hlásičové linky s automatickými, tlačítkovými hlásiči a vstupně/výstupními moduly pro návazně ovládaná zařízení budou provedeny slaboproudými sdělovacími kabely s funkční odolností při požáru 1x2x0,8 dle požadavků výrobce.

Trasy EPS v jednotlivých částech komplexu budou provedeny elektroinstalačními trubkami PVC 23 mm zasekanými pod omítku nebo pomocí kabelových příchytek (R15) na povrchu stavebních konstrukcí.

Vertikální rozvody budou vedeny s parametry stejnými jako pro horizontální trasy.

Přehled navržené kabeláže:

kabel  1x2x0,8 	(P 15 , R 15,      B2ca, S1, d1)	Kruhové linky EPS

kabel  2x2x0,8 	(P 15 , R 15,      B2ca, S1, d1)	Návazně ovládaná zařízení (signály EPS)

kabel  4x2x0,8 	(P 15 , R 15,      B2ca, S1, d1)	Klíčový trezor a paralelní tablo

kabel  8x2x0,8 	(P 15 , R 15,      B2ca, S1, d1)	Obslužné pole požární ochrany

kabel  2x1,5	 	(P 15 , R 15,      B2ca, S1, d1)	Ovládání el. zámků

Obecně pro slaboproudé trasy platí, že je třeba dodržet odstup 15 - 20 cm od tras silových rozvodů a počet křížení pokud možno minimalizovat.

Rozvody elektrické požární signalizace musí být vedeny samostatně, odděleně od ostatních i slaboproudých rozvodů minimálně uložením do samostatné trubky.

Kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi a stěnami je potřebné utěsnit certifikovanými protipožárními ucpávkami s požární odolností stanovenou pro daný druh konstrukcí. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

Veškeré rozvody musí být provedeny v souladu s ČSN 342300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení), ČSN 73 0802 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty).

V dalším stupni PD budou hlavní trasy zkoordinovány a odsouhlaseny.

  - Kontrola, údržba a servis, požadavky na pracovní síly

Servis zařízení je možné zajistit u organizace s příslušnými oprávněními. Podrobnosti a podmínky údržby budou definovány v návrhu servisní smlouvy. V servisní smlouvě budou též specifikovány požadavky na náhradní díly, které jsou nutné k zajištění oprav, případně dobu, za kterou servisní organizace garantuje provedení opravy systému.

Údržbu a servis zařízení EPS provádí pověřená servisní organizace. Osoby pověřené údržbou nebo opravou zařízení EPS musí dle ČSN  34 2710, čl. 432 mít kvalifikaci osob znalých podle ČSN 34 3100 a musí být prokazatelně proškoleny výrobcem nebo organizací výrobcem pověřenou. Mají tyto povinnosti:

- Provádět prohlídky a údržbu zařízení EPS dle pokynů výrobce

- Provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS dle ČSN  34 2710, čl. 432

- Provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem zařízení

- Zjištěné závady, které nejsou schopny nebo oprávněny opravit, neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS

- O všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS provést záznam do provozní knihy zařízení EPS

Zařízení EPS nevyžaduje zvláštní údržbu kromě čištění nebo výměny zašpiněných automatických hlásičů a výměnu akumulátorů v případě ztráty kapacity.

Při pravidelném testu se vyhlašuje porucha zašpiněných detektorů podle továrního nastavení cca při 15 - 20%. Tato hodnota nemá ještě negativní vliv na funkci čidla. Po vyhlášení této poruchy je doporučeno čidlo vyměnit.

Kontrola se provádí pomocí přípravků a software dodaných výrobcem EPS:

Dle §8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. se u elektrické požární signalizace kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:

- Jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení

- Jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá, a to pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v podrobnější dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků a zásad dodávaných výrobcem.

Úkony provedené při údržbě systému se zapisují do provozní knihy EPS. Při kontrole funkčnosti EPS ve vazbě na zařízení které EPS ovládá, je třeba zajistit vzájemnou součinnost obsluhy jednotlivých systémů. Za účelem pravidelných zkoušek a revizích je nutno mimo jiné zajistit přístup do příslušných prostorů.

  - Evidence údržby zařízení

O provedené opravě nebo údržbě zařízení elektrické požární signalizace se vystavuje doklad, který musí splňovat náležitosti předepsané vyhláškou č. 246/2001 Sb., jehož součástí jsou i návrhy na odstranění zjištěných závad, jejich vlivu na elektrickou bezpečnost a funkčnost. Provedená kontrola, oprava nebo údržba zařízení EPS musí být osobou, která tento úkon provedla, zaznamenána do provozní knihy systému EPS.

Je-li při kontrole shledáno zařízení elektrické požární signalizace nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se to na zařízení zřetelně vyznačit.  Po dobu, než bude zařízení uvedeno do stavu, kdy bude schopno plnit svoji funkci musí být požární ochrana zabezpečena jiným dostatečným způsobem, např. pravidelnými pochůzkami, doplněním hasebních prostředků apod.

Provozní kniha systému EPS je ve smyslu ustanovení platných ČSN neoddělitelným prokazatelným provozním dokladem tohoto systému a jeho technického stavu. Jeho předání uživateli spolu se systémem musí být potvrzeno v předávacím protokolu.

Provozní kniha musí být chráněna před poškozením, zneužitím a neoprávněnými záznamy. Před započetím opravy však musí být předložena pracovníku servisní organizace k seznámení s popisem závady.

- Popis systému EZS

  - Obecný popis systému

Zabezpečení objektu bude provedeno pomocí moderní zabezpečovací ústředny (např. GALAXY). Pro zvolení této ústředny hovoří její moderní hardwarová platforma, mocné programové vybavení, komfort při instalaci a obsluze a zejména flexibilita, která umožní vyhovět prakticky libovolným požadavkům zákazníka.

Pro zabezpečení bude využita kombinace plášťové a prostorové ochrany. Na úrovni vstupů do objektu je navržena plášťová ochrana. Na všechny otevíratelné části pláště budovy (dveře) budou umístěny magnetické kontakty. Ve vytipovaných místnostech bude dále použita prostorová ochrana pomocí PIR detektorů. Vyhlášení poplachu bude pomocí sirén. Dále bude poplach přenášen pomocí GSM brány na mobilní telefon oprávněné osobě.

Ústředna EZS bude umístěna v na stěně v 1.NP v místnosti el. rozvodny (m.č. 01.08). Systém bude ovládán pomocí klávesnic, které budou umístěny následujícím způsobem:

| Ovládací prvek | Umístění | Ovládá |
| --- | --- | --- |
| KL.1.01 | Hala - vstup (m.č. 01.01) | Ovládá celý systém (I.etapa) |
| KL.1.02 | Hala - vstup (m.č. 01.01) | Ovládá celý systém (I.etapa) |
| KL.1.03 | Velín 3.NP (m.č. 03.04) | Ovládá celý systém (I.etapa) |
| KL.2.01 | Bufet - vstup (m.č. 01.59) | Ovládá zabezpečení prostorů bufetu (II.etapa) |
| KL.2.02 | Recepce - zázemí (m.č. 01.68) | Ovládá celý systém (II.etapa) |
| KL.2.03 | Chodba (m.č. 02.36) | Ovládá zabezpečení prostorů klubovny a trenérů (II.etapa) |
| KL.2.04 | Vstup (m.č. 01.81) | Ovládá celý systém (II.etapa) |

Přesné rozmístění prvků je patrné z výkresové části dokumentace.

  - Popis a umístění hlásičů

Magnetické kontakty

Magnetické kontakty budou umisťovány na dveře vždy na stranu otevírání (ne na stranu závěsů) shora. Každá otevíratelná část je osazena jedním magnetickým kontaktem. V případě kovových zárubní budou mag. spínače připevněny pomocí podložek z důvodu mag. odstínění.

Infrapasivní detektory

Převážně budou použity detektory v klasickém provedení. Tyto se umísťují do výšky 2,2 m od podlahy a 30 cm od okenní stěny. Je-li strop nižší než tato kóta, volí se vývod 15 cm od stropu. V prostoru sportovní haly budou detektory chráněny pomocí kovového rámu (atyp. provedení).

  - Provedení rozvodů

Kabelové vedení propojující jednotlivé prvky systému EZS bude provedeno kabelem UTP cat.5E. Propojení mezi ústřednou EZS a jednotlivými koncentrátory a klávesnicemi bude provedeno kabelem UTP cat.5E a CYSY 2x1,5mm2.

  - Napájení ústředny EZS

Napájení ústředny EZS bude ze sítě 230V/50Hz. Vedení musí být samostatně jištěna v rozvaděčích a příslušné svorky musí být označeny štítkem a nápisem EZS - NEVYPÍNAT.

  - Napájení systému EZS

Napájení prvků EZS bude provedeno pomocí zálohovaného zdroje. Zálohování zdroje je navrženo pomocí akumulátoru, který bude umístěn ve skříni zdroje. Zálohování systému je počítáno na dobu 16 hodin.

- Kamerový systém (CCTV)

  - Obecný popis systému

Systém CCTV je zpracován na základě požadavků objednatele. V objektu je navržen digitální systém CCTV, který bude sledovat a zaznamenávat prostory pláště objektu (vstupy). Digitální záznamové zařízení bude umístěno v místnosti el. rozvodny v 1.NP (m.č. 01.08) v rozvaděči datové sítě. Výstup ze systému CCTV (LCD monitor + ovládací klávesnice) bude umístěno ve výše zmíněném rozvaděči, kde bude možné prohlížení živého nebo zaznamenaného obrazu. Dále systém umožňuje sledování kamer pomocí internetového prohlížeče.

Systém CCTV obsahuje 2 kamery (I.etapa) a 3 kamery (II.etapa). Kamery budou v barevném provedení a budou opatřeny venkovním krytem s IR přísvitem. Tyto kamery budou osazeny objektivem 1/3“ s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností. Kamery budou umístěny na plášti objektu. Obrazové signály z  jednotlivých kamer budou přivedeny datovými kabely do centrálního aktivního prvku. Signál z kamer bude nahráván v digitálním záznamovém zařízení na pevný disk. Doba záznamu bude při 25 snímcích za sekundu cca 10 dní. Zařízení CCTV včetně napájecího zdroje pro kamery budou umístěny v 19“ rozvaděči 600x600 42U (dodávka systému datové sítě). Záznamové zařízení a napájecí zdroj budou napájeny pomocí vlastní UPS.

Přesné rozmístění prvků je patrné z výkresové části dokumentace.

  - Napájení CCTV

Napájení aktivního prvku, digitálního záznamového zařízení a zdroje 230V/12V DC

Napájení zařízení bude z vlastní UPS 230V/50Hz. UPS bude napájena z nezálohované sítě 230V/50Hz. Vedení k UPS musí být samostatně jištěno v rozvaděčích a příslušné svorky musí být označeny štítkem a nápisem CCTV - NEVYPÍNAT. Doba zálohování systému bude cca 3 hodiny.

Napájení monitoru

Napájení zařízení bude z nezálohované sítě 230V/50Hz. Vedení musí být samostatně jištěna v rozvaděčích a příslušné svorky musí být označeny štítkem a nápisem CCTV - NEVYPÍNAT.

Napájení kamer

Napájení kamer bude z aktivního prvku PoE. Napájení vyhřívání a IR přísvitu bude provedeno ze zdroje 230V/12V DC umístěného v rozvaděči DAT.

  - Provedení kabelových rozvodů

Kabelové vedení propojující digitální záznamové zařízení a jednotlivé kamery bude provedeno kabely v PVC provedení.

Videosignál:			UTP cat.5e

Napájení vyhřívání a IR přísvitu:		CYSY  4x1,5mm2

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – Strukturovaná kabeláž (SKS)

  - Popis systému SKS

V objektu bude instalován systém strukturované kabeláže (dále jen SKS), který umožňuje rozvod datových (vč. pokrytí wifi) a telefonních linek. Navržený systém je v nestíněném provedení (UTP), sestavený z komponent kategorie 5e, třídy D do 100 MHz (dle ČSN EN50-173 z roku 2002) a umožňuje provoz Gigabit Ethernetu.

Není zde řešeno vnější připojení na telefonní nebo bezdrátovou datovou síť. Toto bude řešeno dalším stupni PD nebo v průběhu realizace podle výběru poskytovatele služeb investorem. V objektu budou instalovány dva 19“ rozvaděče 600x600 42U (DAT1, DAT2), které budou umístěny v technické místnosti (m.č.1.08). Do těchto rozvaděčů bude svedeno metalické přístupové vedení (strukturované metalické rozvody) připojující jednotlivé místnosti. Metalické vedení bude zakončeno v rozvaděči na patch panelu. Dále budou rozvaděče připraveny pro umístění zařízení kamerového systému a v dalších etapách pro systém STA, domácích telefonů a případných dalších SLB systémů.Přesné rozmístění komponent je patrné z výkresové části dokumentace.

Tento projekt dále neřeší aktivní prvky, servery, koncové prvky (PC, tiskárny,…), záložní zdroje UPS.

  - Domácí telefon

Dále v rámci systému SKS bude do jednotlivých pokojů instalován analogový telefonní přístroj a do recepce digitální telefonní přístroj. Tento systém bude složen z telefonní ústředny, venkovní hovorové jednotky, analogových telefonů, digitálního telefonu, el. zámku a napájecího zdroje.

Venkovní hovorová jednotka bude instalována u hlavního vstupu do objektu a bude obsahovat příslušný počet tlačítek pro přímou volbu pokoje. Analogový telefon bude v každém pokoji. Digitální telefon bude umístěn v recepci a bude obsahovat příslušný počet tlačítek pro přímou volbu pokoje. Telefonní ústředna bude umístěna v 19“ rozvaděči v technické místnosti (m.č.1.08). Jednotlivé komponenty budou propojeny pomocí systému SKS. Napájecí zdroj pro el. zámek bude na DIN lištu a bude umístěn v silnoproudém rozvaděči R11 (m.č.01.68). Napájecí zdroj je součástí dodávky silnoproudu. Kabely budou do rozvaděče zavedeny samostatnou průchodkou.

Přesné rozmístění prvků je patrné z výkresové části dokumentace.

  - Požadavky na ostatní profese

Napájení, uzemnění, chlazení.

  - Napájení systému SKS

Napájení aktivních prvků SKS doporučujeme provést z nezálohované sítě 230 V/50 Hz.

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – Společná televizní anténa (STA)

  - Popis systému STA

V objektu je navržen systém STA, který bude sloužit k distribuci pozemního digitálního vysílání TV a rádia FM. V každém pokoji je navržena zásuvka STA. Na střeše objektu bude umístěn anténní stožár s jednotlivými anténami pro výše zmíněné příjmy. Přesný počet, typ a umístění antén bude upřesněn zhotovitelem po změření pozemního signálu na střeše objektu.

V místnosti velína (m.č.03.04) bude instalován nástěnný rozvaděč 400x800x300mm (STA1), ve kterém budou umístěny jednotlivé komponenty systému (linkové zesilovače, rozbočovače, atd.).

Propojení jednotlivých komponent systému (rozbočovače, zesilovače, antény, zásuvky, atd.) bude provedeno 75 ohm koaxiálním kabelem (např. KH21D).

Přesné rozmístění prvků je patrné z výkresové části dokumentace.

  - Provedení kabelových rozvodů

Kabelové vedení propojující zařízení STA a jednotlivé TV zásuvky bude provedeno koaxiálními kabely v PVC provedení.

Videosignál:	koax. kabel. 75Ω

  - Napájení systému STA

Napájení aktivních prvků STA bude z nezálohované sítě 230 V/50 Hz. V rámci silnoproudu bude připraven napájecí vývod pro rozvaděč STA v místnosti velínu.

- Provedení rozvodů SLB

Vnitřní rozvody budou vedeny po povrchu stavebních konstrukcí v elektroinstalačních žlabech a roštech, které budou tvořit hlavní trasy SLB. Odbočky z hlavních tras budou vedeny po povrchu stavebních konstrukcí v pevných elektroinstalačních PVC trubkách, nebo skrytě v elektroinstalačních PVC trubkách zasekaných pod omítku. V místech kde nebude možné rozvody instalovat pod omítku nebo do hlavních tras budou rozvody instalovány v podlaze.

Kabelové prostupy mezi požárními úseky budou provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících

konstrukcí.

Obecně pro slaboproudé trasy platí, že je třeba dodržet odstup 15 - 20 cm od tras silových rozvodů a počet křížení pokud možno minimalizovat.

Kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi a stěnami je potřebné utěsnit certifikovanými protipožárními ucpávkami s požární odolností stanovenou pro daný druh konstrukcí. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

- Závěrečná ustanovení

Při montáži EPS, EZS, CCTV a SKS rozvodů musí být dodrženy příslušné normy a předpisy.

Montáž zařízení musí být prováděna firmou oprávněnou k montáži a servisu tohoto zařízení.

Uživatel zpracuje před uvedením zařízení do trvalého provozu technicko-organizační směrnici o činnosti obsluhy.

V souvislosti s uvedením do provozu je uživatel povinen jmenovat osoby zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu zařízení a smluvně zajistit pravidelný servis a revize.

  - Komplexní zkoušky

Správná funkce namontovaného zařízení bude ověřena komplexní zkouškou a to v rozsahu provedených montáží a podle druhu zařízení.

Při komplexní zkoušce bude prověřena správnost připojení všech kabelů a správná funkce jednotlivých zařízení EPS, EZS, CCTV a SKS.

  - Bezpečnost práce

Při montáži zařízení a rozvodů slaboproudu je nutné dodržovat mimo všeobecné elektrotechnické předpisy ČSN i všechna nařízení, předpisy a normy ČSN týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je nutné pracovníky upozornit na možnost indukce napětí na kabelech z blízkých silnoproudých zařízení. Dodavatelské organizace jsou povinné své pracovníky seznámit s těmito předpisy v rozsahu jejich činnosti.

Slaboproudé zařízení bude splňovat:

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v hlavě páté, části druhé novely Zákoníku práce uvedené v zákoně č.155/2000 Sb. a ve vládním nařízení č. 54/1975 Sb., kterým se Zákoník práce provádí,

- nařízení vlády č. 502 ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pracoviště budou odpovídat vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb., včetně změny obsažené ve vyhlášce č. 324/1990 Sb. a změny č. 207/1991 Sb. ve kterých jsou stanoveny základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika a umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami, bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Zařízení EPS, EZS, CCTV a SKS budou provedena tak, že splňují zejména požadavky specifikované:

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, změnou zákona č. 159/1992 Sb., úplné znění č. 396/1992 Sb.,

- vyhláškou ČUBP č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, změnou vyhlášky ČUBP č. 274/1990 Sb.,

- vyhláškou ČUBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, změna a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.,

- vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení,

- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

- vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření,

- je nutno je posuzovat dle zák. č.22/1997Sb. vč. souvisejících vyhlášek a nařízení vlády.

Uzemnění těchto zařízení bude vyhovovat požadavkům výrobce zařízení, ČSN 33 20 00 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN 3320 00 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

  - Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

  - Péče o životní prostředí

Instalace slaboproudých zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

- ZÁVĚR

Prohlášení

Prohlašuji, že při zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci, byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a obecnými zásadami výrobců zařízení.

Ing. Tomáš Lebr

projektant

V Kladně 11/2016