## Rekapitulace
REKAPITULACE
Výkaz výměr | [5 empty] | Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 12% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | 2024050 | Kutná Hora - Nabíjecí stanice pro autobusy |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | SO 400 | VN přípojka s trafostanicí | 828 72 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 2024050 |  | Kutná Hora - Nabíjecí stanice pro autobusy
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 12% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 12% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 12% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: | 2024050 |  | Kutná Hora - Nabíjecí stanice pro autobusy
Objekt: | SO 400 |  | VN přípojka s trafostanicí
Část:
JKSO: | 828 72
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 12% | 21% | Cena celkem | 12% | 21% | Poznámka
D | HSV |  | 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 110001121 | Vytyčení trati kabelového vedení vzdušného silového vn v terénu přehledném | km | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 111311000 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | m2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 131415120 | Hloubení nezapažených jam základů stanic transformačních hornina třídy 4 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 131451000 | Hloubení nezapažených jam strojně hornina třídy 4 | m3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 132411522 | Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 162301100 | Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 500 m | m3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 167111000 | Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 | m3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 171401000 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4 | m3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina | t | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 174411522 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 120 cm hornina třídy 4 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 181511000 | Zpevnění ploch drnováním se zalitím vodou na rovině | m2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HSV | 469 | 451571520 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm kryt plastovou folií šířky do 50 cm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 581541180 | křemen kusový písek | t | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 735580105 | páska výstražná PE červená 200 m | kus | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 735580115 | PVC krycí deska červená 300/2 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D | M |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210050625 | Montáž omezovačů přepětí pro vedení VN 22kV - na sloup | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354201100 | konzole omezovače přepětí 22kV | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354201101 | omezovač přepětí VN 22kV | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210050735 | Montáž spojů vn proudových svorkou lisovanou do 240 mm2 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354306505 | svorka proudová pro vodič Cu 240 mm2 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210171110 | Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových do 630 kVA | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 374211000 | transformátor třífázový 630kVA, 22/0.4kV | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210172000 | Dodávka a montáž pochozí trafostanice kioskové 5,4x3,0x3,475m, do připraveného lože | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190025 | Montáž rozvaděčů měřicích, řídících a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112110 | rozváděč USM (univrzální skříň měření) dle obeecných požadavků ČEZ | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112115 | rozváděč AXY/AXV - regulace výkonu dobíjecích stanic - de požadavku EGD/ČEZ, vč.RTU | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190077 | Montáž rozvaděčů NN skříňových nebo panelových | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112125 | rozváděč RH2 - napájení stávajících areálových rozvodů | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112120 | rozváděč RH1 - příprava pro napájení a řízení dobíjecích stanic | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190105 | Montáž rozvaděčů kompenzačních | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112105 | rozváděč kompenzační, výkon 78,15kVAr (3,15+6,25+6,25 +12,5+25+25kVAr) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190513 | Montáž rozvaděčů vn vnitřních 22kV | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112100 | rozváděč VN, vývody pro 2 transformátory, specifikace dle TPP ČEZ | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek páskou do 120 mm2 | m | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354420620 | páska zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210220361 | Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 354420900 | tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280010 | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280104 | Kontrola rozváděčů nn silových (1 skříň, či pole) | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280121 | Kontrola rozváděčů vn typ bez nastavení ochrany | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280131 | Revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro vn | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280142 | Napěťová zkouška rozvodny do 22 kV | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810100 | Montáž hliníkových či měděných kabelů 1 kV - napojení stávajících vývodů TS | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210930103 | Montáž hliníkových kabelů AXEKCY 22 kV 1x240 mm2 volně uložených | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341120200 | kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341120205 | kryt kabelosvodu VN, typizovaný | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
D | M |  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460620027 | Pokládka a usazení obrubníků včetně přípravy podkladu | m | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 592174650 | obrubník betonový silniční standard 100x15x25 cm | kus | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460650035 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 30 cm | m2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 583413320 | kamenivo drcené drobné frakce | t | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460650061s | Zřízení chodníčku z kačírku se zhutněním tloušťky do 10 cm | m2 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 583374020 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | t | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
K | M | 946 | 460650162 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého | m2 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 592480000 | dlažba zámková I 20x16,5x8 cm šedá | m2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
D | OST |  | O01 | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS1211 | Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS1212 | Hodinová zúčtovací sazba kopáč | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS1411 | Hodinová zúčtovací sazba dlaždič | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS3131 | Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
K | HZS | HZS | HZS3132 | Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 12% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0