Příloha č. 7

Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace MŠ pastelka

Projektová dokumentace bude obsahovat následující položky

- Průvodní zpráva

- Charakteristika objektu

- Souhrnná technická zpráva

- TZB

- Projekt MaR

- Elektroinstalace

- Požárně bezpečnostní řešení

- Výkresovou část

- Výkaz výměr

- Průvodní zpráva

Požadavky na obsah průvodní zprávy

- Úplný popis účelu stavby, parametrů napojení a navrženého technického řešení

- Přehled hlavních zařízení (výměník, čerpadla, měřiče, MaR, napájení)

- Popis provozního režimu, připojení na dispečink a komunikace s měřiči

- Popis stávajícího stavu a navržených stavebních úprav

- Seznam použitých norem a předpisů

- Koordinaci s profesemi: elektro, stavební část, požární bezpečnost, MaR

- Jasné vymezení odpovědností za komunikaci s provozovatelem CZT

Požadavky na charakteristiku objektu

- Základní identifikační údaje

Název a adresa objektu (MŠ Pastelka)

- Vlastník (Město Kutná Hora)

- Účel objektu (školství)

- Počet podlaží / vytápěných prostor

- Zastavěná plocha a objem vytápěného prostoru

- Vytápění

- Způsob vytápění

- Požadovaný topný výkon (celkový výkon ve [kW] nebo potřeba tepla na vytápění)

- Počet vytápěných jednotek / místností

- Požadovaná regulační zóna

- Příprava teplé vody (TV)

- Denní odhadovaná spotřeba teplé vody

- Požadovaný způsob přípravy TV (zásobník)

- Stávající systém

- Aktuální způsob vytápění a přípravy TV

- Údaje o existujícím zařízení

- Informace o případném přechodu na CZT (včetně vypnutí plynu apod.)

- Požadavky na budoucí provoz

- Provozní režim

- Přístup k technické místnosti

- Napojení na dispečink

- Dálkové řízení stanice

- Energetická náročnost

- Energetický štítek budovy (pokud existuje)

- Požadavek na úsporný provoz (nastavení ekvitermní regulace, útlumové křivky)

- Požadavky na obsah souhrnné technické zprávy (STZ)

Popis technologického řešení

- Umístění technologie (místnost výměníkové stanice, dostupnost, prostory)

- Typ stanice (kompaktní a její vybavení)

- Počet okruhů: ÚT, TV, cirkulace TV

- Typ výměníku deskový, výkon, počet

- Rozdělení na primární a sekundární okruh

- Popis napojení na CZT

- Napojení na primární rozvody

- Umístění přípojky, délka, dimenze, materiál

- Způsob měření tepla (kalorimetr, MBUS, přenos dat)

- Sekundární rozvody

- Napojení na vnitřní rozvody objektu (UT, TV, cirkulace)

- Počet samostatných větví

- Regulace výstupních teplot

- Popis čerpadel, ventilů, armatur

- Popis dopouštění UT systému (včetně solenoidu a měření vody)

- Příprava TV

- Způsob ohřevu: průtokový ohřev přes výměník, nebo s akumulační nádrží

- Teplota, objem, provozní režim

- Cirkulace – čerpadlo, zpětný ventil, regulace teploty

- Měření spotřeby TV

- Měření a regulace (MaR)

- Výčet čidel (teploty, tlaky, zaplavení, havarijní termostaty)

- Akční členy (čerpadla, regulační ventily, solenoid dopouštění)

- Ovládání přes HMI (displej, klávesnice), přepínače na dveřích rozvaděče

- Komunikace s měřiči (M-Bus)

- Přenos dat na dispečink přes internet

- Popis vizualizace a přehledu veličin

- Napájení technologie (elektro)

- Připojení na rozvaděč NN

- Jištění: čerpadla, osvětlení místnosti, servisní zásuvka 230V

- Přepínače 1/0/AUT na čerpadlech

- Nouzové vypnutí (STOP tlačítko)

- Stavební úpravy

- Úpravy technické místnosti (pokud jsou požadovány)

- Prostupy, uchycení potrubí, izolace

- Požadavky na odvětrání, osvětlení, přístupnost

- Bezpečnost provozu

- Ochrana proti přehřátí, přetlaku, haváriím

- Zajištění odvodu kondenzátu, odvodnění

- Signalizace poruch, STOP režim

- Koordinace s ostatními profesemi

- Elektroinstalace

- Stavební úpravy

- Požárně bezpečnostní řešení

- Požadavky na technickou část (TZB)

- Popis systému a technologie

- Jasné rozdělení na:

  - primární okruh (CZT přípojka)

  - sekundární okruh (vnitřní rozvody ÚT a TV)

- Návrh výměníkové stanice:

  - typ výměníku deskový, TV bude mít vlastní výměník

  - dimenze, výkon (v kW), materiál (nerez, měď, apod.)

  - hydraulické oddělení primáru a sekundáru

- Počet a typy okruhů (např. ÚT, TV, cirkulace)

- Dimenzování potrubí a zařízení

- Rozvodná potrubí primární a sekundární části:

  - materiál (ocel, měď, plast)

  - dimenze (DN) a délky

  - tepelné ztráty a návrh izolace

- Čerpadla:

  - počet, typ, výkon, řízení (např. frekvenční měnič)

- Regulační ventily, zpětné klapky, kulové kohouty, filtry

- Rozvody a napojení

- Napojení na stávající vnitřní otopnou soustavu a rozvody TV

- Popis a dimenze připojení na objekt

- Umístění zařízení ve stanici (layout místnosti)

- Cirkulace teplé vody

- Návrh čerpadla a cirkulačního potrubí

- Zpětné klapky a regulace teploty na výstupu

- Zabezpečovací prvky

- Pojistné ventily, expanzní nádoby, odvzdušnění

- Zabezpečení proti přetlaku a přehřátí (např. havarijní termostat)

- Odvodnění zařízení a možnost odstavení

- Dopouštění otopné soustavy

- Solenoidní ventil dopouštění

- Vodoměr dopouštění (M-Bus)

- Připojení ze studené vody, zpětná klapka, pojistný ventil

- Akumulační nádrž

- Typ, objem, zapojení

- Umístění a připojení na TV okruh

- Měření teploty v nádrži

- Měření tepla a vody

- Montážní podmínky měřičů (MT primár, MT TV)

- Instalace vodoměrů (SV, dopouštění UT)

- Komunikační rozhraní (M-Bus)

- Požadavky na technickou místnost

- Rozměry a přístupnost

- Odvětrání, osvětlení, podlahový vpust

- Odolnost proti zaplavení / navržené čidlo zaplavení

- Označení zařízení, průchodnost uliček

- Koordinace s MaR a elektro

- Prostupy pro čidla, vedení signálních kabelů

- Osazení prvků kompatibilních s MaR (např. servopohony, čidla tlaku/teploty

- Požadavky na MaR a projekt MaR

- Řídicí systém

- HMI (displej + klávesnice) pro zadávání a zobrazení parametrů

- Měření teplot

Vlastní čidla:

  - venkovní teplota

  - UT přívod

  - UT zpátečka

  - TV za výměníkem

  - TV za akumulační nádrží (AKU)

  - teplota cirkulace TV

  - prostorová teplota (v místnosti stanice)

- Vyčítaná data (z měřičů – MT):

  - primární přívod

  - primární zpátečka

- Měření tlaků

- čidlo tlaku ÚT (ústřední topení)

- čidlo tlaku SV (studená voda)

- Bezpečnostní prvky

- havarijní termostat TV

- havarijní termostat UT

- čidlo zaplavení prostoru

- STOP tlačítko (nouzové odstavení technologie)

- Akční členy (řízení zařízení)

- čerpadla:

  - ÚT

  - TV

  - Cirkulační čerpadlo (TV)

- regulační ventil:

  - ÚT

  - TV

- solenoid (elektromagnetický ventil) dopouštění ÚT

- Měřicí technika (M-Bus komunikace)

- MT primár (měřič tepla, např. kalorimetr)

- MT TV (měřič teplé vody)

- vodoměr SV (měření spotřeby studené vody)

- vodoměr dopouštění ÚT

- Lokální ovládání a napájení

- přepínače čerpadel 1/0/AUT (na dveřích rozvaděče)

- jištění:

  - pro osvětlení a zásuvku v místnosti (230 V)

  - pro servisní zásuvku (230 V)

- Komunikace a vizualizace

- přenos dat na dispečink přes internet

- vizualizace na dispečinku provozovatele (online monitoring)

- souhrnný přehled veličin ze stanice na dispečink

- Požadavky na elektroinstalaci (část elektro)

- Napájení technologie

- Návrh hlavního přívodu pro technologii (230 V nebo 400 V – dle potřeb čerpadel a řídicí jednotky)

- Dimenzování napájecích kabelů a jištění pro:

  - čerpadla ÚT, TV a cirkulace

  - servopohony regulačních ventilů

  - řídicí systém MaR (např. PLC + HMI)

  - ovládací napětí (např. 24 V pro čidla)

  - solenoidní ventil dopouštění

- Jištění a zásuvky

- Jištění:

  - samostatné jištění pro každé čerpadlo a zařízení

  - jištění rozvodů pro MaR (napájení regulace, čidel)

- Zásuvky:

  - 1× servisní zásuvka 230 V (samostatně jištěná)

  - 1× zásuvka 230 V pro běžný provoz stanice

- Jištění osvětlení technické místnosti

- Ovládací prvky

- Přepínače čerpadel 1/0/AUT (umístěné na dveřích rozvaděče nebo samostatném panelu)

- STOP tlačítko pro havarijní ruční odstavení celé technologie

- Signalizační kontrolky chodu/poruchy

- Rozvaděč technologie

- Umístění, rozměry a krytí (např. IP54)

- Výpis všech jištěných větví včetně popisů

- Zabudování ovládacích a signalizačních prvků (viz výše)

- Místo pro napájení a komunikaci MaR

- Ochrana a bezpečnost

- Ochrana před zkratem a přetížením (odpovídající jističe, pojistky)

- Ochrana osob – proudové chrániče (např. FI 30 mA pro zásuvky)

- Propojení na uzemnění budovy

- Ochrana před přepětím (vstupní svodič přepětí)

- Komunikační vedení (pro MaR a dispečink)

- Kabeláž pro přenos dat (např. Ethernet, M-Bus, RS485):

  - komunikace s měřiči (MT, vodoměry)

  - komunikace s dispečinkem (např. LAN, GSM brána)

- Oddělené vedení od silových rozvodů

- Zajištění přístupnosti komunikačních tras pro servis

- Osvětlení technické místnosti

- Návrh vhodného osvětlení dle norem (doporučeno min. 200 lx)

- Umístění a napojení vypínačů

- Napojení na vlastní jištěný okruh

- Koordinace s ostatními částmi

- Provázání s MaR (napájení řídicí jednotky, čidel, ventilů)

- Provázání se stavební částí (umístění rozvaděče, prostupy)

- Možnosti budoucího rozšíření (např. příprava rezervních vývodů)

- Požadavky na Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

- Vyhodnocení požárního rizika

- Požární úseky

- Požární uzávěry a prostupy

- Detekce a signalizace požáru

- Únikové cesty a přístup

- Hasicí prostředky

- Výkresová část

- Situační výkres

- Zakreslení napojovacího bodu CZT a trasy primárního potrubí

- Umístění objektu na pozemku, technické místnosti, vstupního bodu pro média

- Koordinace s inženýrskými sítěmi (např. plyn, voda, elektro)

- Půdorys technické místnosti

- Umístění všech technologických zařízení:

  - výměník(y), čerpadla, ventily, potrubí

  - rozvaděč MaR a elektro

  - servisní a provozní zásuvky

  - STOP tlačítko

  - HMI ovládací panel

- Označení zařízení a popis funkce

- Zachování průchodnosti a servisních prostor (dle norem)

- Schéma zapojení technologie (TZB schéma – hydraulické schéma)

- Znázornění primárního a sekundárního okruhu:

  - výměník, čerpadla, ventily, filtry, zabezpečovací prvky

  - MT měřiče, dopouštění, akumulační nádrž (pokud je)

- Označení všech komponent (včetně označení pro výkaz výměr)

- Schéma MaR (měření a regulace)

- Umístění čidel: teploty, tlaku, zaplavení, havarijní termostaty

- Zapojení čerpadel, ventilů a solenoidů

- Logika řízení (blokové schéma, případně regulační smyčky)

- Označení signálů a komunikačních rozhraní (např. M-Bus, Ethernet)

- Výkres elektroinstalace

- Návrh napájecích tras pro technologii

- Umístění rozvaděče, přepínačů 1/0/AUT, zásuvek, osvětlení

- Jednopólová schémata připojení čerpadel, řídicích jednotek, ventilů

- Ochrana před přetížením, přepětím, zemnící soustava

- Výkres požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

- Označení požárních úseků a konstrukcí

- Umístění hasicího přístroje

- Prostupy požárně dělícími konstrukcemi (s požárními ucpávkami)

- Únikové cesty a nouzové prvky (např. STOP)

- Detailní výkresy a řezy

- Detail osazení výměníku, čerpadla, nádrže, držáků

- Napojení potrubí, detail montáže do stěn/podlah

- Detail izolace a vedení potrubí v prostoru

- Výkres kabeláže a tras (pro komunikaci a napájení)

- Požadavky na výkaz výměr

- TZB část:

- Výměník tepla (typ, výkon)

- Čerpadla (vč. výkonu a řízení)

- Regulační a uzavírací ventily

- Solenoid dopouštění

- Potrubí – materiál, dimenze, délky

- Armatury – filtry, zpětné klapky, odvzdušnění, pojistky

- Izolace potrubí – materiál, tloušťka, délka

- MaR část:

- Čidla teploty a tlaku (včetně označení)

- Havarijní termostaty

- Řídicí jednotka (PLC), HMI panel

- Servopohony ventilů

- Měřiče tepla a vody (s M-Bus)

- Kabeláž pro MaR, svorkovnice, rozvaděč MaR

- Elektroinstalace:

- Kabeláž silová – typ, průřez, délka

- Jištění, chrániče

- Rozvaděč elektro, zásuvky, vypínače

- Osvětlení místnosti

- Stavební úpravy (pokud jsou součástí):

- Prostupy konstrukcemi

- Zazdívání, těsnění, montáže závěsů

- Podlahové vpusti, úpravy povrchů

- Montážní konstrukce

- Úpravy rozvodu na sekundární straně.

- Odstranění kotlů

- Úprava plynových rozvodů

- Sjednocení rozvodu TUV