Příloha č. 7 Výpis ze studie proveditelnosti

Výpis ze studie proveditelnosti pro účely výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace instalace bateriového energetického systému (BESS)

1. Identifikace projektu

Projekt řeší instalaci bateriového energetického systému (BESS) v areálu:

Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

2. Výchozí stav lokality (dle studie)

- Areál je připojen k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. na hladině NN 0,4 kV

- Hlavní jistič: 3×315 A

- Stávající místo připojení má tyto parametry

  - instalovaný výkon FVE 99,9 kWp

  - připojena do stejného odběrného místa

- Odběrné místo:

  - nízké roční využití

  - výrazná sezónnost

  - minimální spotřeba mimo pracovní dobu

Roční spotřeba areálu v roce 2024 je cca 74,6 MWh, celkový roční export FVE do distribuční soustavy je cca 65 MWh, což potvrzuje vysoký potenciál pro akumulaci

3. Důvody a cíle instalace BESS

Studie identifikuje následující hlavní cíle projektu:

Provozní a technické cíle

- integrace FVE a BESS do jednoho řízeného energetického celku

- zvýšení využití vlastní výroby elektřiny

- možnost řízené změny odběru a dodávky elektřiny

- zvýšení energetické bezpečnosti areálu

Obchodní a systémové cíle

- technická připravenost pro služby výkonové rovnováhy:

  - aFRR

  - mFRR

  - FCR

- možnost budoucí spolupráce s agregátorem flexibility

- spotová a intraday arbitráž (nákup v období nízkých cen, prodej nebo náhrada nákupu v období vysokých cen)

4. Navrhované technické řešení (koncepční)

Studie uvažuje instalaci BESS s těmito orientačními parametry:

- celkový instalovaný výkon v rozsahu cca 350–375 kW

- celková kapacita v rozsahu cca 750–800 kWh

Studie nepředepisuje počet úložišť – připouští:

- jedno centrální úložiště

- více paralelních úložišť

Rozhodující jsou celkové výkonové a kapacitní parametry.

5. Provozní režimy dle studie

Studie předpokládá tyto základní režimy provozu BESS:

- zvýšení vlastní spotřeby FVE (self-use)

- řízená spotová / intraday arbitráž

- poskytování flexibility prostřednictvím agregátora

- možnost záložního napájení vybraných technologií (volitelné)

Řídící systém a integrace (EMS):

- omezuje výkon dle připojovacích podmínek

- řídí stav nabití (SoC management)

- umožňuje budoucí zapojení do SVR

6. Připojení a omezení

Studie identifikuje jako klíčové:

- omezení dané stávajícím hlavním jističem 3×315 A

- nutnost řízení souběhu výkonu FVE + BESS

- možné řešení:

  - omezení výkonu v EMS

  - nebo úprava připojení (předmět navazující fáze)

Projektová dokumentace musí tato omezení prověřit a řešit.

7. Stavební a legislativní souvislosti

Studie uvádí:

- preferenci kontejnerového / kabinetního řešení

- umístění v rámci stávajícího areálu

- možnost realizace bez stavebního povolení, pokud to charakter řešení umožní

Konečné posouzení stavebního režimu je předmětem projektové dokumentace.

8. Bezpečnost a odpovědnost

Studie požaduje:

- návrh řešení v souladu s požadavky:

  - požární bezpečnosti

  - bezpečnosti práce

- zapracování provozních a bezpečnostních opatření

V navazující projektové dokumentaci musí být řešena:

- odpovědná osoba dle zákona č. 194/2017 Sb.

- provozní režim vyhrazeného elektrického zařízení

9. Závěr výpisu

Tento výpis shrnuje závazná východiska studie proveditelnosti a slouží jako podklad pro zpracování nabídky na projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace má:

- rozpracovat studii do realizovatelné podoby

- prověřit technické a legislativní limity

- připravit projekt na budoucí poskytování podpůrných služeb aFRR, mFRR a FCR