## Rekapitulace zakázky
Stavba: | INSTALACE KGJ, VÝMĚNA 4KS, HLOUŠKA A ŠIPŠÍ, KUTNÁ HORA
Místo stavby: | Plynová kotelna Šipší, ul. Ortenova 184, Kutná Hora 284 01
Plynová kotelna Hlouška, ul. Puškinská 641, Kutná Hora 284 01
Investor: | KH TEBIS s.r.o
(Provozovatel KGJ) | Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora IČO 47542713
Vlastník objektu: | Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora
REKAPITULACE ČÁSTÍ ZAKÁZKY
Cena
Cena za dodávku 4ks KGJ (cena kompaktních strojů vč. všech spalin. výměníků a tlumičů hluku a řídicích systémů HW/SW, vč. dopravy do Kutné Hory, bez montáže |  | 0
Cena za veškeré dodavatelské a montážní práce pro 4 KGJ |  | 0
Cena pravidelné údržby za 4 KGJ za 1 rok při proběhu 3000 motohodin/rok |  | 0
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA Kč bez DPH |  | 0

## rekapitulace dílčích částí
Stavba: |  | INSTALACE KGJ, VÝMĚNA 4KS, ŠIPŠÍ, KUTNÁ HORA
Místo stavby: |  | Plynová kotelna Šipší, ul. Ortenova 184, Kutná Hora 284 01
Plynová kotelna Hlouška, ul. Puškinská 641, Kutná Hora 284 01
Investor: |  | KH TEBIS s.r.o
(Provozovatel KGJ) |  | Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora IČO 47542713
Vlastník objektu: |  | Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Objekt | Profese |  | Cena
SO 01 | STROJOVNA KGJ
| D.1.4.1 | PLYNOINSTALACE | 0
| D.1.4.2 | VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU | 0
| D.1.4.3 | VZDUCHOTECHNIKA | 0
| D.1.4.4 | ODVOD SPALIN | 0
| D.1.4.5 | VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU | 0
| D.1.4.6 | MaR | 0
| D.1.4.7 | PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 0
POJIŠTĚNÍ |  |  | 0
Celkem Kč bez DPH |  |  | 0

## D.1.4.1
Instalace KGJ, výměna 4ks, Šipší, Kutná Hora
SO 01 Strojovna KGJ
D.1.4.1 Plynoinstalace
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Název | Množ. | MJ | Dodávka | Montáž | Cena celkem
Plynovodní potrubí
1 | Potrubí z ocelových trub hladkých, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.), DN 15 | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 2
5 | Potrubí z ocelových trub hladkých, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.), DN 80 | 16 | m | 0 | 0 | 0
7 | Montáže potrubí | 1 | soub | 0 | 0 | 0
9 | Šikmý návarek s vnitřním závitem M20x1,5 s jímkou pro teplotní čidlo přepočítávače | 4 | ks | 0 | 0 | 0
Armatury
11 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 PN 16 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
13 | Šroubení topenářské přímé 1/2" | 8 | ks | 0 | 0 | 0
14 | Plynový filtr FO 80F, DN 80 PN 6 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
15 | Plynoměr radiální turbínový TRZ 2 G65 DN 50, max. průtok 65 m³/h s přepočítávačem množství plnyu miniELCOR | 4 | ks | 0 | 0 | 0
18 | Plynová řada DN 80 (dodávka KGJ) | 4 | ks | 0 | 0 | 0
19 | Kohout kulový s páčkou DN 15 PN 16 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
20 | Vzorkovací kohout DN 15 PN 16 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
21 | Montáž odvzdušnění | 1 | soub | 0 | 0 | 0
22 | Manometr 0 - 6 kPa, včetně uzávěru a kompenzační smyčky | 4 | ks | 0 | 0 | 0
Ostatní
23 | Chránička DN 25 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
28 | Uložení potrubí, objímky a třmeny | 1 | soub | 0 | 0 | 0
29 | Nátěr potrubí - 2x základní + 1x vrchní | 90 | m | 0 | 0 | 0
30 | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
31 | Tlakové zkoušky, revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
32 | Likvidace odpadu, zaslepení stáv napojení KJ | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
33 | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
34 | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Regulace plynu zůstává stávající!

## D.1.4.2
Instalace KGJ, Výměna 4ks, Šipší, Kutná Hora
D.1.4.2 STROJNÍ TECHNOLOGIE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Položka | Pozice | Název | Množství | MJ | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | KGJ | Kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 200 kWe s celkovou účinností min 90 %, s max. emisní zátěží 250 mg NOx/Nm3, v kapotovaném provedeni, včetně všech spalinových výměníků tepla, tlumičů hluku spalin (max. hluk 65 dB(a)), a včetně všech řídicích a bezpečnostních elektrických HW/SW systémů, a dále včetně dopravy do místa montáže (kotelny Hlouška a Šipší) | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
2 | SPV | Dodatečné, doplněné či vylepšené výrobní a řídicí komponenty kogenerační jednotky - účinější výměníky spalin vč. tepelené izolace, účinější tlumiče hluku, řídicí HW/SW systémy, atp. | 4 | kpl | v ceně položky 1 |  | v ceně položky 1
3 | M1 | Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-80F, 1f, 265W, 1.2A vč. protipřírub (sekundární čerpdlo KGJ) Q=11,5m3/h, H=5,4m | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
4 | MT1 | Ultrazvukový měřič tepla HYDROMETER - SHARKY 775 (kompaktní) přírubové provedení DN 40, PN25, externí napájení 3...5,5 VDC, MID qp=10m3/h, dl. 300mm instalace ve zpátečce, vč. jímek, teploměrů Pt500, šroubení | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
5 |  | Komunikační modul M-BUS pro MT HYDROMETER | 4 | ks | 0 | 0 | 0
6 |  | Napájecí modul 230 VAC pro MT HYDROMETER | 4 | ks | 0 | 0 | 0
7 |  | Tlaková expanzní nádoba s membránou REFLEX S 12/10 vč. MK 3/4" | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých, j.m. 11353.1, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
|  | Příruba krková přivařovací DN 50/PN 6 (včetně spojovacího materiálu, těsnění ploché) | 12 | ks | 0 | 0 | 0
2016-01-08 |  | DN 65 | 72 | m | 0 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub závitových, bezešvých, j.m. 11353.1, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
2016-01-09 |  | G 3/4" | 8 | m | 0 | 0 | 0
|  | 5/4" | 96 | m | 0 | 0 | 0
2016-04-09 |  | DN 50 - G 2" | 8 | m | 0 | 0 | 0
10 |  | Uložení potrubí, objímky a třmeny | 1 | soub | 0 | 0 | 0
Tepelná izolace potrubí
2016-02-11 |  | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou s Al fólií (příp. ISOVER ML3), tl. = 50 mm, DN 65 | 48 | m | 0 | 0 | 0
2016-03-11 |  | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou s Al fólií (příp. ISOVER ML3), tl. = 40 mm, DN 50 (2") | 8 | m | 0 | 0 | 0
Nátěry
2016-01-12 |  | Nátěr potrubí - 2x základní (pod tepelnou izolaci) do DN 50 | 8 | m | 0 | 0 | 0
2016-02-12 |  | Nátěr potrubí - 2x základní (pod tepelnou izolaci) od DN 65 | 48 | m | 0 | 0 | 0
2016-03-12 |  | Nátěr potrubí - 1x základní + 2x vrchní (potrubí bez izolace) od DN 40 | 104 | m | 0 | 0 | 0
2016-04-12 |  | Nátěr konstrukcí - 1x základní + 2x vrchní | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Armatury
15 |  | Filtr s výměnnou vložkou DN 65 PN16, vč. protipřírub a izol. Návleku | 4 | ks | 0 | 0 | 0
16 |  | kompenzátor gumový se šroubení 5/4", odolné teplotě do 110°C | 8 | ks | 0 | 0 | 0
17 |  | šroubení topenářské přímé 5/4" | 8 | ks | 0 | 0 | 0
18 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN16 -20°C +130°C, vč. protipřírub a izol. návleku | 4 | ks | 0 | 0 | 0
19 |  | Přírubový kulový uzávěr Ballomax DN 65, PN16, vč. protipřírub a izol. návleku | 8 | ks | 0 | 0 | 0
20 |  | Kohout kulový s páčkou, s oboust.vnitř.závity, chrom, PN16, 180°C, DN 25 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
21 |  | Kohout kulový s páčkou, s oboust.vnitř.závity, chrom, PN16, 180°C, DN 32 | 12 | ks | 0 | 0 | 0
22 |  | Zpětná klapka DN 65 (G2 1/2"), závitová, kovový disk | 4 | ks | 0 | 0 | 0
23 |  | Ventil odvzdušňovací FLAMCO - Flexvent Super 1/2" vč. uzavíracího ventilu (TO KGJ) | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
24 |  | Ventil odvzdušňovací FLAMCO - Flexvent 1/2" vč. uzavíracího ventilu (SO KGJ) | 8 | kpl | 0 | 0 | 0
25 |  | Teploměr 0-120°C, včetně návarku a teploměrné jímky G 1/2" | 16 | ks | 0 | 0 | 0
26 |  | Manometr 0-400 kPa + 3-cestný zkušební ventil + manometrová smyčka | 4 | ks | 0 | 0 | 0
27 |  | Manometr 0-600 kPa + 3-cestný zkušební ventil + manometrová smyčka | 4 | ks | 0 | 0 | 0
28 |  | Pojistný ventil DUCO 1"x 5/4", 6 bar | 4 | ks | 0 | 0 | 0
29 |  | Pojistný ventil DUCO 1/2"x 3/4", 4.0 bar | 4 | ks | 0 | 0 | 0
30 |  | Vypouštěcí kulový kohout G 1/2" | 28 | ks | 0 | 0 | 0
31 |  | Návarek G 1/2" dl. 100 mm | 56 | ks | 0 | 0 | 0
Úpravy stávající technologie související s instalací kogenerační jednotky
32 | 1. | Nové napojení větve kogen. jednotky, vč. vypuštění a napuštění systému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Ostatní
33 |  | Demontáž a likvidace stávajícho potrubí (likvidace KJ zajišťuje investor) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
34 |  | Lešení, plošiny | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
35 |  | Autojeřáb pro složení a nastěhování KGJ do strojovny, vč. příslušenství | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
36 |  | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
37 |  | Tlakové zkoušky + revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
38 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
39 |  | Štítky a nápisy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
40 |  | Likvidace odpadu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
41 |  | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
42 |  | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## D.1.4.3
Instalace KGJ, Výměna 4ks, Šipší, Kutná Hora
SO 01 Strojovna KGJ
D.1.4.3 Vzduchotechnika
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Název | Množ. | MJ | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | Tlumící vložka 800 x 800/150 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
2 | Trouba 800 x 800 mm/1000 mm | 16 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Oblouk 90° 800 x 800 mm | 8 | ks | 0 | 0 | 0
4 | Oblouk 45° 800 x 800 mm | 0 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Vzduchotechnická klapka 800 x 800/150 mm + pohon SM230A + pomocný kontakt S2A | 4 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Vzduchotechnická klapka 800 x 500/150 mm + pohon SM230A + pomocný kontakt S2A | 4 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Tlumič hluku 800 x 800/dl. 1000 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Tlumič hluku 800 x 500/dl. 800 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
9 | T-kus 800 x 800 / 800 x 500 / 800 x 800/800 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Ochranné síto 800 x 800 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Protidešťová žaluzie 800 x 800 mm vč. pozedního rámu | 4 | ks | 0 | 0 | 0
12 | Krycí mřížka 800 x 500 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
13 | Montáž VZT potrubí | 4 | soub | 0 | 0 | 0
14 | Montáž tlumičů hluku | 1 | soub | 0 | 0 | 0
15 | Montáž tlumících nástavců | 1 | soub | 0 | 0 | 0
16 | Montáž tlumící desky | 1 | soub | 0 | 0 | 0
17 | Montážní, závěsný a spojovací materiál | 1 | soub | 0 | 0 | 0
18 | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | soub | 0 | 0 | 0
19 | Projekt skutečného provedení | 1 | soub | 0 | 0 | 0
20 | Doprava | 1 | soub | 0 | 0 | 0
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## D.1.4.4
Instalace KGJ, Výměna 4ks, Šipší, Kutná Hora
SO 01 Strojovna KGJ
D.1.4.4 Odvod spalin
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Název | Množ. | MJ | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | Kouřovod - KGJ - tlumič hluku spalin (kondenzační výměník) DN 150 - 4 m Vložka Nr. 2 mm 17 248 (izolace Sibral 25 mm + minerální vata s Al polepem 100 mm) Plášť nerez. 0,8 m Rovné díly, kolena, díl s kontrolním otvorem vč. nosných prvků - konzol, objímek | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
2 | Kouřovod - kondenzační výměník - komín DN 150 - 11 m Vložka Nr. 1 mm 17349 (izolace LSP s Al polepem 50 mm) Plášť nere. 0,8 mm Rovné díly, kolena, díly s kontrolním otvorem, lemování vč. nosných prvků | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
3 | Komínové těleso DN 150 - 9 m - nerezový třívrstvý fasádní komín Patní koleno, rovné díly, krycí límec, komínová hlava, komínová stříška, objímka pro hromosvod | 4 | kpl | 0 | 0 | 0
4 | Nerezový vlnovcový kompenzátor DN 150 dl. 300 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Neutalizační box pro úpravu kondenzátu, max. teplota vstup 40°C, vstup pH 2,8; výstup pH 6,5 (dodávka KGJ) | 4 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Odvod kondenzátu z tlumiče hluku spalin a kondenzačního výměníku KGJ do neutralizačního boxu (potrubí PPR vč. uchycení, sifonu z kolen a kulového kohoutu) | 4 | soub | 0 | 0 | 0
7 | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
8 | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
9 | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## D.1.4.5
D.1.4.5 VYVEDENÍ EL. VÝKONU
č. | Název | Počet | MJ | Materiál | Montáž | Celkem
Dodávky
1 | Skříň pro dispečerské řízení od provozovatele soustavy | 2 | ks | 0 | 0 | 0
2 | Kabelový žlab MERKUR 50/50 včetně příslušenství | 32 | m | 0 | 0 | 0
3 | Vodič CYA 25 ZŽ | 48 | m | 0 | 0 | 0
4 | Ukončení vodiče do pr.25mm | 24 | ks | 0 | 0 | 0
5 | kabel 1-CHBU 1x185 | 300 | m | 0 | 0 | 0
6 | kabel 1-CHBU 1x185 ZŽ | 100 | m | 0 | 0 | 0
7 | mosazná kabelová vývodka včetně matice MS-M včetně otvorů do nemagnetického plechu | 32 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Kabelový žlab MERKUR 250/50 | 72 | m | 0 | 0 | 0
9 | Kabelová svorka 2056F 64 FT s plastovou opěrkou | 84 | ks | 0 | 0 | 0
10 | kabelové oko 18512 KU-F-V dle DIN | 64 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Teplem smrštitelná trubice TLS pro kabel pr.185 | 16 | m | 0 | 0 | 0
12 | Dielektrický koberec šířky 1,5m | 8 | m | 0 | 0 | 0
13 | Kabelový žlab MERKUR 50/50 včetně příslušenství | 48 | m | 0 | 0 | 0
14 | Kabel CYKY-J 5x4 | 40 | m | 0 | 0 | 0
15 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 120 | m | 0 | 0 | 0
16 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0
17 | Kabel CYKY-O 7x4 | 48 | m | 0 | 0 | 0
18 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 80 | m | 0 | 0 | 0
19 | Kabel JYTY 14x1 | 60 | m | 0 | 0 | 0
20 | Kabel JYTY 12x1 | 60 | m | 0 | 0 | 0
21 | Kabel JYTY 9x1 | 60 | m | 0 | 0 | 0
22 | Kabel NYY-O 4x1,5 RE | 140 | m | 0 | 0 | 0
23 | Kabel Unitronic BUS CAN 1X2X0,34 | 60 | m | 0 | 0 | 0
24 | Kabel CMFM 2AX0,5 | 120 | m | 0 | 0 | 0
25 | Snímač teploty prostoru Pt 1000 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
26 | Označení kabelů štítkem | 4 | sd | 0 | 0 | 0
27 | Kabelový prostup zdivem DN50 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
28 | Protipožární prostup zdivem pro kabely Vyvedení výkonu | 1.6 | m2 | 0 | 0 | 0
0
Ostatní
29 | Zprovoznění, parametrizace Dispečerského řízení | 1 | sd | 0 | 0 | 0
30 | Zpracování Místně provozního předpisu výrobny | 1 | ks | 0 | 0 | 0
31 | Koordinace a spolupráce s PDS ČEZ Distribuce a.s. | 16 | hod | 0 | 0 | 0
32 | Koordinace a spolupráce s dodavatelem KGJ | 28 | hod | 0 | 0 | 0
33 | Projektová dokumentace Skutečného provedení | 1 | ks | 0 | 0 | 0
34 | Dokončovací práce | 1 | sd | 0 | 0 | 0
35 | Revize | 1 | sd | 0 | 0 | 0
36 | Doprava | 1 | sd | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0
K pozici č. 29 Zprovoznění a parametrizaci Dispečerského řízení, je nutné upozornit, že může nastat požadavek od Distribuce na řízení všech instalovaných KGJ. Tato položka se dá nacenit až po upřesnění požadavku Distribuce.
Připojovací silová kabeláž k transformátoru, není řešená, musí být posouzeno revizním technikem v místě, zda kabely vyhovují a je možné je nadále použít.

## D.1.4.6
MaR KGJ a úpravy MaR kotelny Šipší, Kutná Hora
Rozpočet |  |  |  |  | 0
Pol. | Popis | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem
Periferie MaR KJ |  |  |  |  | 0
1 | snímač teploty stonkový Ni1000, NS121-120 s jímkou G1/2" | ks | 4 | 0 | 0
2 | snímač teploty stonkový Ni1000, NS121-420 s jímkou G1/2" | ks | 4 | 0 | 0
3 | snímač teploty stonkový Ni1000, NS520-180 s jímkou G1/2" | ks | 2 | 0 | 0
4 | snímač teploty prostoru Ni1000, NS510 | ks | 2 | 0 | 0
5 | tlačítko central stop | ks | 2 | 0 | 0
6 | čidlo úniku plynu GI30 | ks | 4 | 0 | 0
7 | termostat prostoru strojovny | ks | 2 | 0 | 0
8 | sonda zaplavení PS-2-5 | ks | 2 | 0 | 0
9 | montáž prvků MaR | hod | 32 | 0 | 0
Kabelové trasy |  |  |  |  | 0
1 | žlab Merkur 50/50 | m | 72 | 0 | 0
2 | nosník Merkur 100 | ks | 80 | 0 | 0
3 | žlab Merkur 100/50 | m | 24 | 0 | 0
4 | nosník Merkur 250 | ks | 8 | 0 | 0
5 | spojovací materiál Merkur | kpl | 40 | 0 | 0
6 | závitové tyče s držákem žlabu MERKUR, montáž do stropu | ks | 10 | 0 | 0
7 | lišta LV25/20 | m | 12 | 0 | 0
8 | žlab MARS 50/50 | m | 16 | 0 | 0
9 | víko žlabu MARS 50x50 | m | 16 | 0 | 0
10 | nosník MARS 50 | ks | 20 | 0 | 0
11 | trubka PVC pevná 25mm | m | 24 | 0 | 0
12 | příchytky trubky PVC 25 | ks | 44 | 0 | 0
13 | instalační krabice 80x80x40 GW44003 | ks | 8 | 0 | 0
14 | instalační krabice 190x140x70 GW44207 včetně svorek a průchodek | ks | 2 | 0 | 0
15 | Ovladač vypnutí napájení servopohonů | ks | 4 | 0 | 0
16 | pomocný materiál (hmoždinky, šrouby, svorky, vazací pásky...) | kpl | 2 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3x2,5 | m | 20 | 0 | 0
18 | CYKY-J 4x1,5 | m | 124 | 0 | 0
19 | JYTY 2x1 | m | 326 | 0 | 0
20 | JYTY-O 4x1 | m | 214 | 0 | 0
21 | JYTY-O 7x1 | m | 80 | 0 | 0
22 | JYTY-O 12x1 | m | 36 | 0 | 0
23 | CMSM 2x0,75 | m | 36 | 0 | 0
24 | CMSM 3x0,75 | m | 16 | 0 | 0
25 | LiYCY 2x0,5 | m | 44 | 0 | 0
26 | LiYCY 4x0,5 | m | 24 | 0 | 0
27 | FTP CAT 5e | m | 78 | 0 | 0
28 | NHXH 3x1,5 | m | 72 | 0 | 0
29 | J-H(St)H BD 2x2x0,6 | m | 32 | 0 | 0
30 | ukončení kabelů do pr.4mm2 | ks | 180 | 0 | 0
31 | průrazy do průměru 50mm/350mm | ks | 8 | 0 | 0
32 | protipožární utěsnění prostupů do 3000mm2 | ks | 6 | 0 | 0
33 | montáž kabelových tras a kabelů | hod | 96 | 0 | 0
34 | ostatní náklady (cesta, nocležné, ...) | kpl | 1 | 0 | 0
Úpravy stávajícího MaR kotelny |  |  |  |  | 0
1 | úpravy rozvaděče MaR kotelny včetně dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
2 | úprava SW řídicího systému MaR kotelny | kpl | 1 | 0 | 0
3 | ostatní náklady (cesta, nocležné, ...) | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
1 | revize | kpl | 1 | 0 | 0
2 | inženýrská činnost | kpl | 1 | 0 | 0
3 | projekt skutečného provedení | kpl | 2 | 0 | 0
4 | součinnost s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0

## D.1.4.7
Instalace KGJ, Výměna 4ks, Šipší, Kutná Hora
SO 01 Strojovna KGJ
D.1.4.7 Prováděcí projektová dokumentace, vyhotovení ve 4 výtiscích + CD
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Název | Množ. | MJ | Dodávka | Cena celkem
1 | Instalace čtyř nových kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 4 x 200 kW do kotelny, výměna za stávající jednotky | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Plynoinstalace včetně měření spotřeby plynu | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Vyvedení el. výkonu KGJ do rozvodny v prostoru kotelny, řízení jednotek v souladu se smlouvou o připojení | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Vyvedení tepelného výkonu KGJ do teplovodního okruhu kotelny | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Chlazení technologického okruhu KGJ včetně instalace chladiče vzduch - voda | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Odvod spalin, připojení kondenzačního výměníku, komínové těleso | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Odvod ventilačního vzduchu KGJ | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Měření a regulace (MaR) | 1 | kpl | 0 | 0
9 | CELKOVÉ NÁKLADY, CENA bez DPH |  |  |  | 0