Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na kotelnách Hlouška a Šipší

Technické a funkční parametry dodávaného zařízení:

(nutné doložit technickými či katalogovými listy a technickou dokumentací KGJ, vše podepsané statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení)

Každá kogenerační jednotka (KGJ) má elektrický výkon 200 kWe (+/- 1,00% kWe) při dodržení následujících technických, provozních a obchodních parametrů, a to:

Provedení KGJ:	v protihlukovém krytu pro vnitřní instalaci v kotelně

Palivo:	zemní plyn (34 MJ/m3, 8-15 kPa)

Požadovaný elektrický výkon:	200 kWe +/- 1% (tj. min./max. 198,0/202,0 kWe)

Tepelný výkon:	dle technického řešení výrobce KGJ

Účinnost elektrická:	dle technického řešení výrobce KGJ

Účinnost tepelná:	dle technického řešení výrobce KGJ

Celková účinnost (prokázaná měřením):	dle technického řešení výrobce (hodnotící kritérium)

Celková účinnost = (naměřená tepelná účinnost + naměřená elektrická účinnost) + ztráty = 100%

Výrobce je povinen stanovit, deklarovat a garantovat tepelnou účinnost KGJ při 100% elektrickém výkonu a pro teplotu vratné topné vody 60oC (tj. mimo oblast kondenzace spalin..!).

Požadovaná minimální celková účinnost KGJ:  90,0 % (prokázaná měřením)

(účinnost bude garantovaná po celou dobu životnosti zařízení, minimálně však po dobu

15 let/50 000 motohodin (mth) - dle toho, která skutečnost nastane dříve.

Spotřeba zemního plynu: 	dle technického řešení výrobce KGJ

Technické provedení:	sériově vyráběná KGJ, homologovaná v ČR (doložit)

(nikoli prototyp či nehomologovaný atyp)

Požadované emise:	Splnění předpokládaných limitů emisí pro tato

zařízení v ČR po roce 2020 a následně i po roce 2025:

Požadovaná maximální emisní zátěž NOx:	maximálně 250 mg/Nm3 NOx (prokázaná měřením v ČR)

Emisní zátěž NOx preferovaná zadavatelem: 	co nejnižší hodnoty mg NOx/Nm3 (hodnotící kritérium)

Prokázání emisí:	autorizované měření emisí pro stejné či velmi obdobné 	KGJ, které jsou již nainstalované v ČR

Požadované provozní parametry:	Teplota vody vstupní/výstupní: 70/90°C

Teplota vratné vody:	min. 55/60°C (70°Cmax.)

Max. pracovní tlak:	600 kPa

Min. tlak v soustavě:	100 kPa

Max. prac. tlak technologického okruhu:	400 kPa

Tepelné výměníky:	dle technického řešení výrobce

zadavatel preferuje maximální tepelnou účinnost KGJ mimo oblast kondenzace při teplotě vratné topné vody 60oC (ne nižší) (hodnotící kritérium prokazované měřením),

Požadavek na tepelné výměníky spalin:	nerez s garantovanou životností po celou dobu životnosti KGJ tj. 15 let (doporučené provedení - kvalita nerez oceli třídy 14.878 na vstupu a třídy 14.571 na výstupu spalin)

Požadavek na tepelné izolace:	tepelná izolace na výměníku kapalinového chlazení KGJ

dostatečná tepelná izolace na výměníku tepla spalin KGJ

Požadavky na technologické chlazení KGJ:	typ a zapojení KGJ bez nutnosti technologického chladiče pro havarijní či mimořádné dochlazování KGJ

Požadované elektrické parametry:	automaticky regulující synchronní generátor o vlastním výkonu >400kVA s vlastním buzením a s nastavitelným účiníkem (cos fí), plně schopný paralelního provozu s veřejnou elektrickou sítí

Fázování k veřejné elektrické síti:	funkce automatického přifázování KGJ při dálkových nebo automatických (předem naprogramovaných) startech

Požadované elektrické ochrany vč. ATS:	nainstalované zdvojené ochrany přepětí a podpětí nainstalované kontrolní zařízení ATS (=„Automatic Transfer Switch“ to monitor/control Under/Over Voltage, Under/Over Frequency, Voltage Unbalance & forvard a Start Command on detection of Mains Supply Disproportion)

Požadovaná automatika KGJ (systém MAR):	místní i dálkové sledování provozu KGJ + uložiště dat

(MAR = měření a regulace)	místní i dálkové ovládání jednotlivých KGJ

plně automatický start po stabilizaci sítě po výpadku

Řízení společného (spřaženého) el. výkonu:	místní i dálkové řízení společného spřaženého elektrického výkonu min. 2 KGJ podle odběru sítě (zátěže) či požadavků zadavatele (při řízeném prodeji elektřiny do veřejné sítě)

(Výrobce popíše do nabídky závazný typ a funkci nainstalovaného řídicího zařízení pro kontrolu a řízení spřaženého elektrického výkonu dodaných dvojic KGJ)

Požadované a měřené hlukové parametry:	vnitřní 1,0m od KGJ v prostoru instalace uvnitř objektu

vnější na výstupu spalin z tlumiče hluku spalin či komínu

Požadované hodnoty útlumu hluku	vnitřní max. 80,0 dB(A) ve vzdál. 1,00 m od krytu KGJ (hodnotící kritéria)	při plném zatížení KGJ

Vnější max. 65,0 dB(A) na výstupu z posledního tlumiče spalin KGJ či na výstupu z komína při plném zatížení KGJ

Zadavatel provozuje KGJ v časovém okně 06-22:00 hod. v blízkosti obytných domů, a proto preferuje maximální útlum hluku (nikoli noční provoz 22-06 hod.)

Požadovaný útlum hluku je hodnotícím kritériem.

Minimální životnost KGJ:	15 let / 50 000 mth (dle toho, co nastane dříve) při dodržení všech servisních podmínek výrobce KGJ

Požadavky na servis požadovaný výrobcem:	veškeré požadavky výrobce KGJ na provádění běžné údržby a servisu musí být uvedeny v servisní smlouvě

Jedná se o tzv. PLNÝ SERVIS („FULL SERVICE“)

Určení ročních nákladů na servis:	servisní smlouva musí obsahovat veškeré náklady na

(cena za 1 rok a 3.000 motohodin)	všechny servisní úkony a činnosti, požadované výrobcem KGJ pro garanci 60 měsíců od instalace a uvedení do provozu, a to za 1 rok při proběhu 3.000 motohodin v plném zatížení

Doložení minimální životnosti KGJ:	čestným prohlášením výrobce KGJ

Požadovaná (předepsaná) garance KGJ:	60 měsíců od uvedení KGJ do provozu a předání

(zadavatel požaduje sml. garanci od výrobce KGJ)

Prostorové a instalační požadavky:	rozměry/hmotnosti KGJ musí umožnit běžnou instalaci do stávajících prostor v prostorách blokových kotelen zadavatele

Rok výroby nové KGJ:	nová KGJ vyrobena v 2017 nebo 2018