## List1
Miloslav Málek - Za Humny 247, 285 75 Žehušice
MOB.: 777 274 662 malek.m@email.cz
Autorizovaný technik - Technika prostředí - ústřední vytápění a vzduchotechnika
Oprávnění MPO pro zpracování PENB
a k c e : | DDM
KREMNICKÁ 32 , 284 01 KUTNÁ HORA
a k c e : | MĚSTO KUTNÁ HORA
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 552/1
284 01 KUTNÁ HORA
Ú S T Ř E D N Í V Y T Á P Ě N Í
o b s a h :
A ) P í s e m n á č á s t :
a ) Technická zpráva
b ) Návrh otopného systému
c ) Výpočet tepelných ztrát
d ) Výkaz výměr
e ) Rozpočet
B ) V ý k r e s o v á č á s t :
ÚT 1 ) Půdorys přízemí ÚT
ÚT 2 ) Půdorys patra ÚT
ÚT 3 ) Schéma rozvodu ÚT
ÚT 4 ) Půdorys přízemí PLYN
ARCH.Č.: 43-2018
v Ž e h u š i c í ch | [5 empty] | v y p r a c o v a l :
k v ě t e n 2 0 1 8
a k c e : | DDM
KREMNICKÁ 32 , 284 01 KUTNÁ HORA
a k c e : | MĚSTO KUTNÁ HORA
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 552/1
284 01 KUTNÁ HORA
Ú S T Ř E D N Í V Y T Á P Ě N Í
NÁVRH OTOPNÉHO SYSTÉMU
Otopný systém navržen o teplotním spádu 75/65C.
1. N. P. - P Ř Í Z E M Í :
O1 | HERNA |  | 20C | 25,5m2 | 2 301W | RADIK typ 22VK v600 d800
RADIK typ 22VK v600 d1400
O2 | KUCHYŇKA |  | 20C | 23,2m2 | 1 539W | RADIK typ 22VK v600 d900
O3 | CHODBA |  | 15C | 38,0m2 | 643W | RADIK typ 22VK v900 d500
RADIK typ 22VK v600 d600
O4 | SCHODIŠTĚ |  | 15C | 27,9m2 | 1 779W | 2 x RADIK typ33VK v900 d900
O5 | SPRCHA |  | 24C | 4,3m2 | 645W | RADIK typ 22VK v600 d600
O6 | WC |  | 15C | 1,8m2 | 315W | RADIK typ 22VK v600 d400
O7 | PŘEDSÍŇ WC |  | 15C | 2,2m2 | 205W | RADIK typ 22VK v600 d400
O8 | DÍLNA |  | 20C | 22,1m2 | 2 268W | 2 x RADIK typ 22VK v600 d1000
O9 | SKLAD |  | 15C | 3,1m2 | 8W | těleso neistalováno
10 | DÍLNA |  | 24C | 35,1m2 | 2 826W | RADIK typ 33VK v600 d1000
RADIK typ 33VK v600 d1800
11 | PEC |  | 20C | 6,5m2 | 822W | RADIK typ 22VK v600 d800
12 | KOTELNA |  | 20C | 5,7m2 | 415W | RADIK typ 22VK v600 d600
13 | ZÁDVEŘÍ |  | 15C | 4,8m2 | 340W | RADIK typ 22VK v900 d500
14 | KANCELÁŘ |  | 20C | 6,9m2 | 819W | RADIK typ 22VK v600 d800
15 | CHODBA |  | 15C | 3,4m2 | 0 W | těleso neistalováno
16 | SKLAD |  | 20C | 6,1m2 | 311W | těleso neistalováno
17 | HERNA |  | 20C | 34,5m2 | 2 838W | RADIK typ 22VK v600 d1000
RADIK typ 22VK v600 d1400
2. N. P. - P A T R O :
101 | KANCELÁŘ |  | 20C | 21,8m2 | 3 458W | 2 x RADIK typ 33VK v600 d1000
102 | KANCELÁŘ |  | 20C | 18,7m2 | 2 266W | RADIK typ 33VK v600 d1100
103 | CHODBA |  | 15C | 33,2m2 | 1 610W | RADIK typ 33VK v600 d1100
104 | SCHODIŠTĚ |  | 15C | 28,2m2 | 2 995W | výkon v 1.NP -04- SCHODIŠTĚ
105 | WC |  | 15C | 2,3m2 | 538W | RADIK typ 22VK v500 d600
106 | PŘEDSÍŇ WC |  | 15C | 4,7m2 | 734W | RADIK typ 22VK v500 d800
107 | PRACOVNA |  | 20C | 22,5m2 | 3 233W | 2 x RADIK typ 33VK v600 d1000
108 | SKLAD |  | 20C | 3,6m2 | 487W | výkon v místnosti -107-
109 | SKLAD |  | 15C | 1,5m2 | 0 W | těleso neistalováno
110 | HERNA |  | 20C | 36,9m2 | 4 319W | 2 x RADIK typ 33VK v600 d1100
111 | HERNA |  | 20C | 54,4m2 | 5 346W | 3 x RADIK typ 33VK v600 d1100
112 | HERNA |  | 20C | 36,3m2 | 4 424W | 2 x RADIK typ 33VK v600 d1200
a k c e : | DDM
KREMNICKÁ 32 , 284 01 KUTNÁ HORA
a k c e : | MĚSTO KUTNÁ HORA
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 552/1
284 01 KUTNÁ HORA
Ú S T Ř E D N Í V Y T Á P Ě N Í
T E CH N I C K Á Z P R Á V A
Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro realizaci stavby.
Podkladem pro zpracování byly částečné výkresy stavby a doměření. Objekt je
v současné době vytápěn plynovými topidly WAF, tato budou kompletně demontována.
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle STN EN 12831 pro nejnižší oblastní
výpočtovou teplotu -13C, činí 47,481 a je přílohou projektové dokumentace.
Novým zdrojem tepla je navržen plynový závěsný kondenzační kotel VAILLANT
VU 466/4-5 ecoTEC plus pracující o teplotním spádu 75/65 o výkonu 47,7KW. Kotel bude umístěn
v přízemí v místnosti -12-. Odtah spalin systém TURBO v stávajícím komínovém tělese. Jištění
systému je vestavěným pojistným ventilem a expanzní nádobou. Vzhledem k většímu objemu
topné vody bude přidána tlaková expanzní nádoba o objemu 50 litrů. Zapojení je dle schématu
VAILLANT přez hydraulickou výhybku WH 40, za ní je nainstalováno oběhové teplovodní čerpadlo
WILO STRATOS 30/1-10. Systém bude řízen ekvitermní regulací VAILLANT.
Potrubní rozvod je navržen z trub měděných typu SUPERSAN spoje provedeny alterna-
tivně pájením nebo lisováním. Ležatý rozvod je navržen částečně podlahami , částečně při
podlaze a částečně pod stropem. Alternativně bude potrubí v 2.NP v místnostech s obložením
vedeno v plastových lištách. Po tlakových a dilatačních zkouškách bude některé potrubí opatřeno
potrubní návlekovou izolací TUBEX v tl. Dle průměru potrubí.
Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková RADIK PLAN v provedení VK s
vestavěnným termostatickým ventilem a vestavěným odvzdušňovacím ventilkem. Na vstupech
budou tělesa opatřena uzavíracími šroubeními. Montáž těles je alternativně na držáky nebo na
nožičky ( v místnostech s obložením).
Bude proveden nový přívod plynu od plynoměru ke kotli.
Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro vytápění :
hodinová 4,8 m3/hod roční 10 332m3
Montáž a uvedení do provozu bude dle ČSN 060310 a technologických předpisů
jednotlivě dodávaných prvků.
v Ž e h u š i c í ch | [5 empty] | v y p r a c o v a l :
k v ě t e n 2 0 1 8

## List3
a k c e : | DDM
KREMNICKÁ 32 , 284 01 KUTNÁ HORA
a k c e : | MĚSTO KUTNÁ HORA
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 552/1
284 01 KUTNÁ HORA
Ú S T Ř E D N Í V Y T Á P Ě N Í
V Ý K A Z V Ý M Ě R
R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů
C 800-721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV :
C 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ :
| D E M O N T Á Ž STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU : |  |  |  | Kč
| M O N T Á Ž NOVÉHO PLYNOVODU : |  |  |  | Kč
| KOTELNA |  |  |  | Kč
| STROJOVNA |  |  |  | Kč
| ROZVODNÉ POTRUBÍ |  |  |  | Kč
| ARMATURY |  |  |  | Kč
| OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | Kč
| UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU |  |  |  | Kč
| TOPNÁ ZKOUŠKA ČSN 060310 72 hod |  |  |  | Kč
| STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI (BOURÁNÍ, ZAZDÍVÁNÍ) |  |  |  | Kč
| m e z i s o u č e t |  |  |  | Kč
| VRN 10% |  |  |  | Kč
| C E L K E M bez DPH |  |  |  | Kč
C 800-721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV - demontáž :
1 | 722 22-0861
Demontáž armatur 2xzávit do G3/4" |  |  | kus | 15
2 | 722 2-0821
Vnitrostavenišťní přemístění |  |  | t | 0.008
3 | 723 12-0804
Demontáž potrubí do DN 25 |  |  | m | 60
4 | 723 12-0805
Demontáž potrubí přez DN 25 do DN50 |  |  | m | 30
5 | 722 2-0821
Vnitrostavenišťní přemístění |  |  | t | 0.308
6 | 725 65-0805
Demontáž plynových topidel WAF |  |  | kus | 15
7 | 722 26-0821
Vnitrostavenišťní přemístění |  |  | t | 0.645
D E M O N T Á Ž c e l k e m
C 800-721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV - montáž :
1 | 722 16-0125
Potrubí měděné 28x1,5 |  |  | m | 24
2 | 723 23-1113
Kohouty přímé G 3/4" |  |  | kus | 1
3 | 723 23-9102
Montáž plynovodních armatur G 3/4" |  |  | kus | 1
4 | 998 73-3101
Přesun hmot do výšky |  |  | t | 0.0538
5 | 998 72-3192
Přesun hmot do vzdálenosti |  |  | t | 0.0538
M O N T Á Ž c e l k e m
C 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ :
1 | 731 24-9126
Montáž kotlů plynových |  |  | kus | 1
2 | 731 34-1140
Hadice napouštěcí pr.20 |  |  | m | 4
3 | OO10019743
VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus |  |  | soubor | 1
4 | 306720
Hydraulická výhybka WH 40 |  |  | soubor | 1
5 | 303250
Připojení na komín, šachtu |  |  | soubor | 1
6 | 303205
Prodlužovací kus odkouření 80/125 délka 2m |  |  | soubor | 7
7 | 303616
Trubkový upevňovací třmen |  |  | soubor | 4
8 | 303963
Kryt komína , šachty |  |  | soubor | 1
9 | OO20231558
Ekvitermní regulace multiMATIC 700f |  |  | soubor | 1
10 | Dle nabídky
Montáž kouřovodu |  |  | soubor | 1
11 | 998 73-1101
Přesun hmot do výšky |  |  | t | 0.3
12 | 998 73-1193
Přesun hmot do vzdálenosti |  |  | t | 0.3
K O T E L N A m e z i s o u č e t
13 | 2103616
Čerpadlo WILO STRATOS 30/1-10 |  |  | soubor | 1
14 | 732 42-9112
Montáž čerpadel do potrubí |  |  | soubor | 1
15 | 732 33-1515
Nádoba expanzní EXPANZOMAT 50 litrů |  |  | soubor | 1
16 | 998 73-2101
Přesun hmot do výšky |  |  | t | 0.0145
17 | 998 73-2193
Přesun hmot do vzdálenosti |  |  | t | 0.0145
S T R O J O V N A m e z i s o u č e t
18 | 733 22-3201
Potrubí z trubek měděných pr.12/1 |  |  | m | 56
19 | 733 22-3203
Potrubí z trubek měděných pr.18/1 |  |  | m | 155
20 | 733 22-3204
Potrubí z trubek měděných pr.22/1 |  |  | m | 70
21 | 733 22-3205
Potrubí z trubek měděných pr.28/1,5 |  |  | m | 60
22 | 733 22-3206
Potrubí z trubek měděných pr.35/1,5 |  |  | m | 50
23 | 733 22-4201
Příplatek k ceně za vedení potrubí pr.12x1 |  |  | m | 56
24 | 733 22-4203
Příplatek k ceně za vedení potrubí pr.18x1 |  |  | m | 155
25 | 733 22-4204
Příplatek k ceně za vedení potrubí pr.22x1 |  |  | m | 70
26 | 733 22-4205
Příplatek k ceně za vedení potrubí pr.28x1,5 |  |  | m | 90
27 | 733 22-4206
Příplatek k ceně za vedení potrubí pr.35x1,5 |  |  | m | 50
28 | 733 23-1101
Kompenzátory pro měděné potrubí 15mm |  |  | kus | 10
29 | 733 23-1102
Kompenzátory pro měděné potrubí 18mm |  |  | kus | 10
30 | 733 23-1103
Kompenzátory pro měděné potrubí 22mm |  |  | kus | 10
31 | 733 23-1104
Kompenzátory pro měděné potrubí 28mm |  |  | kus | 10
32 | 733 23-1105
Kompenzátory pro měděné potrubí 35mm |  |  | kus | 10
33 | 733 29-1101
Tlakové zkoušky potrubí |  |  | m | 421
34 | Dle nabídky
Lišty pro vedení potrubí |  |  | m | 60
35 | 722 08-2101
Potrubní návleková izolace TUBEX pr15/10 |  |  | m | 50
36 | 722 08-210
Potrubní návleková izolace TUBEX pr18/10 |  |  | m | 100
37 | 722 08-2103
Potrubní návleková izolace TUBEX pr22/12 |  |  | m | 30
38 | 722 08-2104
Potrubní návleková izolace TUBEX pr28/14 |  |  | m | 45
39 | 722 08-2105
Potrubní návleková izolace TUBEX pr35/18 |  |  | m | 50
40 | 998 73-3101
Přesun hmot do výšky |  |  | t | 0.51
41 | 998 73-3193
Přesun hmot do vzdálenosti |  |  | t | 0.51
R O Z V O D N É P O T R U B Í m e z i s o u č e t
42 | 734 20-9103
Montáž závitových armatur 1xzávit 1/2" |  |  | kus | 8
43 | 734 20-9113
Montáž závitových armatur 2xzávit 1/2" |  |  | kus | 70
44 | 734 20-9116
Montáž závitových armatur 2xzávit 5/4" |  |  | kus | 3
45 | 734 21-1121
Automatický odvzdušňovač |  |  | kus | 2
46 | 734 22-1672
Termostatická hlavice |  |  | kus | 35
47 | 734 26-1223
Šroubení dvojregulační GI 1/2" |  |  | kus | 70
48 | 734 29-1113
Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" |  |  | kus | 6
49 | 734 29-1216
Filtr 5/4" |  |  | kus | 1
50 | 998 73-4101
Přesun hmot do výšky |  |  | t | 0.042
51 | 998 73-4350193
Přesun hmot do vzdálenosti |  |  | t | 0.042
A R M A T U R Y m e z i s o u č e t
52 | 735 15-2553
Radik typ 22 PLAN VK v500 d600 |  |  | kus | 1
53 | 735 15-2555
Radik typ 22 PLAN VK v500 d800 |  |  | kus | 1
54 | 735 15-2571
Radik typ 22 PLAN VK v600 d400 |  |  | kus | 2
55 | 735 15-2573
Radik typ 22 PLAN VK v600 d600 |  |  | kus | 4
56 | 735 15-2575
Radik typ 22 PLAN VK v600 d800 |  |  | kus | 3
57 | 735 15-2576
Radik typ 22 PLAN VK v600 d900 |  |  | kus | 1
58 | 735 15-2577
Radik typ 22 PLAN VK v600 d1000 |  |  | kus | 3
59 | 735 15-2580
Radik typ 22 PLAN VK v600 d1400 |  |  | kus | 2
60 | 735 15-2592
Radik typ 22 PLAN VK v900 d500 |  |  | kus | 2
61 | 735 15-2677
Radik typ 33 PLAN VK v600 d1000 |  |  | kus | 5
62 | 735 15-2678
Radik typ 33 PLAN VK v600 d1100 |  |  | kus | 7
63 | 735 15-2679
Radik typ 33 PLAN VK v600 d1200 |  |  | kus | 2
64 | 735 15-2682
Radik typ 33 PLAN VK v600 d1800 |  |  | kus | 2
65 | 735 15-9230
Montáž těles dvouřadých |  |  | kus | 19
66 | 735 15-9230
Montáž těles třířadých |  |  | kus | 16
67 | KORADO Z-U250
Stojánková konzola vnější H600 |  |  | kus | 105
68 | 998 73-5101
Přesun hmot do výšky |  |  | t | 2.1
69 | 998 73-5193
Přesun hmot do vzdálenosti |  |  | t | 2.1
O T O P N Á T Ě L E S A m e z i s o u č e t