## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Zimní stadion Kutná Hora
Projekt | Vzduchotechnika a Chlazení 2. Etapa
Investor | Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 24 Kutná Hora
Z. č. | TP.18.52033
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Marek Pavlík
Kontroloval | Ing. Josef Svoboda
Datum
Zpracovatel | Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rekapitulace
název | dodávka | montáž
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž
Nátěry
Vzduchotechnická zařízení celkem
Doprava
Přesun
PPV
Zednické výpomoci
Dodávka celkem, Montážní náklady
Hodinové zůčtovací sazby
Montáž celkem
Lešení
Izolace tepelné
Izolace protipožární
Izolace protihlukové
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS
Provozní vlivy
Vedlejší náklady celkem
Komplexní zkoušky
Doplňkové rozpočtové náklady
Předávací dokumentace
Projekt skutečného provedení stavby
Náklady celkem bez DPH |  |  | Kč

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení VZT
Větrací jednotka s rekuperací
1.01.01 | Větrací jednotka 21000m3/h | ks | 1
Přívod Vl=21000m3/h, doext=800Pa, ventilátor s EC motorem, P=10,92kW
Pružné manžety, uzavírací klapka, filtrace F7, rotační výměník účinnost 73,5%, vodní ohřev Qt=113,4kW, voda 40/26°C, choladící výkon 100kW
1.01.02 | Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky | ks | 1
Poznámka: MaR (regulační prvky vč. napojení) - viz samostatná PD
Hlavní el. přívod vč jištění - předmětem profese EZ
Glykolová nemrznoucí směs do glykolového okruhu (do -20°C)
1.01.03 | Konstrukce pod jednotku | ks | 1
KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ TPM 002/96.20 MANDÍK
1.07.01 | KMM průměr 630 | ks | 2
Šikmý sací kus 35°
1.08.01 | Šikmý sací kus 45 °, 750x500 mm, se sítem | ks | 1
Výfukový kus 35°
1.08.02 | Šikmý výfukový kus 35 °, 2448x500 mm, se sítem | ks | 1
Kruhový vzduchotechnický systém safe
1.30. | DO PRŮMĚRU 710 20% TVAROVEK | m2 | 250
1.30. | DO PRŮMĚRU 1120 20% TVAROVEK | m2 | 45
Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken pro izolaci rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace.
1.35.1 | tl 40mm | m2 | 45
Závěsy SPIRO potrubí
1.36.1 | ZS ZS- prům.630mm,nosnost 80kg | ks | 50
1.36.2 | ZS ZS- prům.1000mm,nosnost 80kg | ks | 20
Montážní a spojovací materiál
1.40 | Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiíl | kg | 200
ZTI - odvod kondenzátu
1.50 | Kuličkový sifon | ks | 2
1.51 | Odpad kondenzátu - systém HT DN 40 | kpl | 2
Zařízení - celkem
Zařízení CHL
10.1 | Třícestný regulační ventil DN 65, kvs=63 | ks | 1
Regulované medium nemr. směs voda/mpg 60/40%, teplota -5°C
VXF22.65-63 PN6 -10-130°C
PN6
Vyhřívání vřetene ASZ6.6
Průtok nemr.směsi 20 m3/h
Servopohon SAX součásti MaR
10.2 | Oběhové čerpadlo | ks | 1
Pracovní bod q=21m3/hod, 25m
Čerpaná kapalina voda/mpg 65/35
Teplota kapaliny -10 až 0 stC
Řízení vlastním FM
Napětí 3f/380V
10.3 | Uzavírací klapka DN 80 | ks | 4
DN 80, příruby PN6, včetně přírub
10.4 | Filtr vodní DN80 | ks | 1
DN 80, příruby PN6, přírub,
10.5 | Drobné armatury DN 15 | ks | 5
DN 15, plnicí, vypouštěcí, odvzdušnění
10.6 | Plnicí zařízení Filcontrol | ks | 1
vč. nádrže na nemr. směs
Objem nádrže cca 100 l
10.6a | Ocelová konstrukce pod plnicí zařízení | ks | 1
10.6b | Šéfmontáž | ks | 1
10.7 | Nemrznoucí směs | l | 300
vč. napojení na rozvod pitné vody, a nádrží na nemr. směs
10.8 | Zkoušky těsnost, plnění okruhu, proplachování okruhu | sada | 1
vč. napojení na rozvod pitné vody, a nádrží na nemr. směs
10.10 | Potrubí ocelové bezešvé | ks | 50
DN 80, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
10.11 | Tepelná izolace potrubí DN80 | ks | 50
Chladírenská izolace např. Kaiflex ST
Tlouštka s=25mm
Povrch zesílená (vyztužená) Al folie,a např. Tembutil
Včetně provedení tvarovek
Včetně tepelné izolace armatur
Závěsy kaiflex RT ST
10.12 | Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál | kg | 100
DN 80, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
10.15 | Požární ucpávky | ks | 2
DN 80
10.16 | Kompenzátor pryžový do DN80 | ks | 2
do DN 80, včetně přírub
10.17 | Expansní nádoba | ks | 1
Objem 20l
Medium voda/mpg 65/35
PN6
Zařízení CHL - celkem
Zařízení Topení
11.01 | Třícestný regulační ventil DN 40, kvs=25 | ks | 1
Regulované medium topná voda 50/35 °C
VXF22.40-25 PN6 0-130°C
PN6
Průtok topné vody 10 m3/h
Servopohon SAX součásti MaR
11.2 | Oběhové čerpadlo | ks | 1
Pracovní bod q=8m3/hod, 8m
Čerpaná kapalina voda
Teplota kapaliny 10 až 60 stC
Řízení vlastním FM
Příkon 0,7 kW
Napětí 3f/380V
11.3 | Uzavírací klapka DN 50 | ks | 4
DN 50, příruby PN6, včetně přírub
11.4 | Filtr vodní DN50 | ks | 1
DN 50, příruby PN6, přírub,
11.5 | Drobné armatury DN 15 | ks | 4
DN 15, plnicí, vypouštěcí, odvzdušnění,
11.6 | Pojistný ventil DN 15, Poj tlak 3 bar | ks | 1
DN 15, pojistný ventil
11.8 | Zkoušky těsnost, plnění okruhu, proplachování okruhu | sada | 1
11.10 | Potrubí ocelové bezešvé | bm | 60
DN 50, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
10.11 | Tepelná izolace potrubí DN50 | bm | 60
Minerální pouzdra
Tlouštka s=80mm
Povrch zesílená (vyztužená) Al folie, např. Tembutil
Včetně provedení tvarovek
Včetně tepelné izolace armatur
Závěsy izolované
11.12 | Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál | kg | 100
DN 80, příruby PN6, včetně tvarovek, přírub,
11.16 | Kompenzátor pryžový do DN50 | ks | 2
do DN 50, včetně přírub
Zařízení Topení - celkem
Ostatní
12.1 | Použítí jeřábu | kpl | 1
12.2 | Použití a pronájem zvedacích mechanismů | kpl | 1
12.3 | Použití lešení | m2 | 50
12.4 | Zprovoznění systému | hod | 16
12.5 | Kontrolní měření | hod | 40
12.6 | neobsazeno
12.7 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1
12.8 | Zaregulování systému | kpl | 1
12.9 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
12.10 | Zařízení staveniště | kpl | 1
12.11 | Pomocné práce stavební (zhotovení a zapravení otvorů pro vzduchotechniku) | kpl | 1
12.12 | Koordinace s navazujícími profesemi | kpl | 1
Ostatní - celkem